## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 72.9194 | 30.0553 | 0.15471 | 19.58 | 0.28446 | 6 | 1.1926 | 0.2 | 30.0553 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.1661
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.1926 | Iк.з | 2.0233 | Iк.з | 2.339 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.78357 | Iк.з дуга(2) | 1.8116 | Iк.з дуга(3) | 2.0944
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШСАУ Вс8 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 61.8 | Хкаб.2 | 1.8 | R0каб.2 | 278.1 | Х0каб.2 | 8.1 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 20 | Lxкаб.2 | 20 | LR0каб.2 | 20 | LХ0каб.2 | 20
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 95.5362 | Хсумм | 25.3815 | R0сумм | 380.2901 | Х0сумм | 50.3907
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 193.4159 | Z3 | 98.8504
|  | Rд1 | 103.9041 | Rд3 | 11.903 |  |  |  |  | к1 | 0.96317 | к3 | 0.89435
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 199.4403 | Rд3 | 107.4393
[10 empty] | Rд01 | 484.1942
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 20 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 8.9748 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 20 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 2.4265 | 360.8909 |  | 5.0934
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0 | 360.8909 | 208.6075 | 5.0934
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 208.6075
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 208.6075
5.0934
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.863
1.4598

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 139.4797 | 30.0553 | 0.3559 | 19.58 | 0.65435 | 6 | 1.8088 | 0.2 | 30.0553 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.424
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.8088 | Iк.з | 2.8936 | Iк.з | 3.3452 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.1842 | Iк.з дуга(2) | 2.4594 | Iк.з дуга(3) | 2.8433
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-1.1 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШСАУ Вс8 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 30.9 | Хкаб.2 | 0.9 | R0каб.2 | 139.05 | Х0каб.2 | 4.05 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 10 | Lxкаб.2 | 10 | LR0каб.2 | 10 | LХ0каб.2 | 10
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 64.6362 | Хсумм | 24.4815 | R0сумм | 241.2401 | Х0сумм | 46.3407
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 127.5245 | Z3 | 69.1172
|  | Rд1 | 71.249 | Rд3 | 12.9106 |  |  |  |  | к1 | 0.9247 | к3 | 0.84894
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 135.8852 | Rд3 | 77.5468
[10 empty] | Rд01 | 312.4891
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 10 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 4.4874 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 1.2133 | 365.3784 |  | 3.8802
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0 | 365.3784 | 211.2014 | 3.8802
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.2014
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.2014
3.8802
Iуд.
[5 empty] | 1.0204 | 4.0961
2.2148

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 83.034 | 30.1606 | 0.18759 | 19.58 | 0.059878 | 2.5 | 0.77381 | 0.1 | 30.1606 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.2048
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.77381 | Iк.з | 1.3172 | Iк.з | 1.5228 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.50966 | Iк.з дуга(2) | 1.2438 | Iк.з дуга(3) | 1.4379
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШСАУ Вс8 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 61.8 | Хкаб.2 | 1.8 | R0каб.2 | 278.1 | Х0каб.2 | 8.1 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 20 | Lxкаб.2 | 20 | LR0каб.2 | 20 | LХ0каб.2 | 20
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс8 ДО Вс8 | ВВГ 4x2,5мм² | Rкаб.3 | 44.4 | Хкаб.3 | 0.624 | R0каб.3 | 199.8 | Х0каб.3 | 2.808 |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | R0каб.3 | 33.3 | Х0каб.3 | 0.468 |  | Lrкаб.3 | 6 | Lxкаб.3 | 6 | LR0каб.3 | 6 | LХ0каб.3 | 6
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 148.7363 | Хсумм | 30.5055 | R0сумм | 588.8901 | Х0сумм | 57.6987
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 298.0922 | Z3 | 151.8323
|  | Rд1 | 157.1237 | Rд3 | 9.1431 |  |  |  |  | к1 | 0.97094 | к3 | 0.94312
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 305.86 | Rд3 | 157.8794
[10 empty] | Rд01 | 746.0139
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 20 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 8.9748 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 20 |  |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | Lrкаб.3 | 6 |  |  | 2.4265 | 360.8909 |  | 5.0934
|  | 4.2799 | 50 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 1.1859 | 356.6111 | 206.1336 | 6.2793
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.1336
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.1336
6.2793
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8639
0.94714

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 89.8285 | 30.1606 | 0.20934 | 19.58 | 0.066823 | 2.5 | 0.81745 | 0.1 | 30.1606 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.2311
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.81745 | Iк.з | 1.3834 | Iк.з | 1.5993 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.54029 | Iк.з дуга(2) | 1.2995 | Iк.з дуга(3) | 1.5023
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-2.1 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШСАУ Вс8 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 61.8 | Хкаб.2 | 1.8 | R0каб.2 | 278.1 | Х0каб.2 | 8.1 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 20 | Lxкаб.2 | 20 | LR0каб.2 | 20 | LХ0каб.2 | 20
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс8 ДО Вс8 | ВВГ 4x2,5мм² | Rкаб.3 | 37 | Хкаб.3 | 0.52 | R0каб.3 | 166.5 | Х0каб.3 | 2.34 |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | R0каб.3 | 33.3 | Х0каб.3 | 0.468 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 141.3363 | Хсумм | 30.4015 | R0сумм | 555.5901 | Х0сумм | 57.2308
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 282.1773 | Z3 | 144.569
|  | Rд1 | 147.4924 | Rд3 | 9.5395 |  |  |  |  | к1 | 0.97276 | к3 | 0.93821
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 288.8286 | Rд3 | 150.8758
[10 empty] | Rд01 | 703.0825
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 20 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 8.9748 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 20 |  |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 2.4265 | 360.8909 |  | 5.0934
|  | 3.5666 | 50 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0.98827 | 357.3244 | 206.5459 | 6.0817
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.5459
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.5459
6.0817
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9576
1.0006

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 43.8363 | 30.119 | 0.052131 | 19.58 | 0.095848 | 6 | 0.69227 | 0.2 | 30.119 | 30 | 70 | 25 | 2.2 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0531
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.69227 | Iк.з | 1.229 | Iк.з | 1.4209 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.44735 | Iк.з дуга(2) | 1.1685 | Iк.з дуга(3) | 1.3509
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШУА1 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 126.69 | Хкаб.2 | 3.69 | R0каб.2 | 570.105 | Х0каб.2 | 16.605 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 41 | Lxкаб.2 | 41 | LR0каб.2 | 41 | LХ0каб.2 | 41
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 160.4262 | Хсумм | 27.2715 | R0сумм | 672.2951 | Х0сумм | 58.8957
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 333.2017 | Z3 | 162.7277
|  | Rд1 | 184.5658 | Rд3 | 8.5437 |  |  |  |  | к1 | 0.96396 | к3 | 0.94963
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 344.9921 | Rд3 | 168.97
[10 empty] | Rд01 | 856.861
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 41 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 18.3983 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 41 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 4.9743 | 351.4674 |  | 7.6412
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0 | 351.4674 | 203.1604 | 7.6412
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.1604
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.1604
7.6412
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7391
0.84734

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 139.5704 | 30.119 | 0.3559 | 19.58 | 0.65435 | 6 | 1.8088 | 0.2 | 30.119 | 30 | 70 | 25 | 2.2 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.424
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.8088 | Iк.з | 2.8936 | Iк.з | 3.3452 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.1842 | Iк.з дуга(2) | 2.4594 | Iк.з дуга(3) | 2.8433
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШУА1 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 30.9 | Хкаб.2 | 0.9 | R0каб.2 | 139.05 | Х0каб.2 | 4.05 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 10 | Lxкаб.2 | 10 | LR0каб.2 | 10 | LХ0каб.2 | 10
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 64.6362 | Хсумм | 24.4815 | R0сумм | 241.2401 | Х0сумм | 46.3407
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 127.5245 | Z3 | 69.1172
|  | Rд1 | 71.249 | Rд3 | 12.9106 |  |  |  |  | к1 | 0.9247 | к3 | 0.84894
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 135.8852 | Rд3 | 77.5468
[10 empty] | Rд01 | 312.4891
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 10 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 4.4874 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 1.2133 | 365.3784 |  | 3.8802
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0 | 365.3784 | 211.2014 | 3.8802
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.2014
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.2014
3.8802
Iуд.
[5 empty] | 1.0204 | 4.0961
2.2148

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 87.7324 | 30.3454 | 0.20196 | 19.58 | 0.064466 | 2.5 | 0.56774 | 0.2 | 30.3454 | 30 | 70 | 25 | 2.2 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.2221
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.56774 | Iк.з | 0.99298 | Iк.з | 1.1479 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36186 | Iк.з дуга(2) | 0.96004 | Iк.з дуга(3) | 1.1099
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШУА1 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 126.69 | Хкаб.2 | 3.69 | R0каб.2 | 570.105 | Х0каб.2 | 16.605 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 41 | Lxкаб.2 | 41 | LR0каб.2 | 41 | LХ0каб.2 | 41
КАБЕЛЬ ОТ ШУА1 ДО А1 | ВВГ 4x2,5мм² | Rкаб.3 | 29.6 | Хкаб.3 | 0.416 | R0каб.3 | 133.2 | Х0каб.3 | 1.872 |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | R0каб.3 | 33.3 | Х0каб.3 | 0.468 |  | Lrкаб.3 | 4 | Lxкаб.3 | 4 | LR0каб.3 | 4 | LХ0каб.3 | 4
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 198.8262 | Хсумм | 32.1875 | R0сумм | 814.2951 | Х0сумм | 65.2677
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 406.2873 | Z3 | 201.4148
|  | Rд1 | 233.4581 | Rд3 | 6.9974 |  |  |  |  | к1 | 0.93838 | к3 | 0.96568
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 432.2843 | Rд3 | 205.8237
[10 empty] | Rд01 | 1047.7532
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 41 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 18.3983 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 41 |  |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | Lrкаб.3 | 4 |  |  | 4.9743 | 351.4674 |  | 7.6412
|  | 2.8532 | 50 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0.81181 | 348.6142 | 201.5111 | 8.453
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.5111
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.5111
8.453
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4051
0.69492

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 87.7324 | 30.3454 | 0.20196 | 19.58 | 0.064466 | 2.5 | 0.56774 | 0.2 | 30.3454 | 30 | 70 | 25 | 2.2 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.2221
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.56774 | Iк.з | 0.99298 | Iк.з | 1.1479 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36186 | Iк.з дуга(2) | 0.96004 | Iк.з дуга(3) | 1.1099
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШУА1 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 126.69 | Хкаб.2 | 3.69 | R0каб.2 | 570.105 | Х0каб.2 | 16.605 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 41 | Lxкаб.2 | 41 | LR0каб.2 | 41 | LХ0каб.2 | 41
КАБЕЛЬ ОТ ШУА1 ДО А1 | ВВГ 4x2,5мм² | Rкаб.3 | 29.6 | Хкаб.3 | 0.416 | R0каб.3 | 133.2 | Х0каб.3 | 1.872 |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | R0каб.3 | 33.3 | Х0каб.3 | 0.468 |  | Lrкаб.3 | 4 | Lxкаб.3 | 4 | LR0каб.3 | 4 | LХ0каб.3 | 4
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 198.8262 | Хсумм | 32.1875 | R0сумм | 814.2951 | Х0сумм | 65.2677
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 406.2873 | Z3 | 201.4148
|  | Rд1 | 233.4581 | Rд3 | 6.9974 |  |  |  |  | к1 | 0.93838 | к3 | 0.96568
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 432.2843 | Rд3 | 205.8237
[10 empty] | Rд01 | 1047.7532
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 41 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 18.3983 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 41 |  |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | Lrкаб.3 | 4 |  |  | 4.9743 | 351.4674 |  | 7.6412
|  | 2.8532 | 50 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0.81181 | 348.6142 | 201.5111 | 8.453
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.5111
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.5111
8.453
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4051
0.69492

## К5
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 43.2894 | 30.119 | 0.050104 | 19.58 | 0.092121 | 6 | 0.67868 | 0.2 | 30.119 | 30 | 70 | 25 | 2.2 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.051
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.67868 | Iк.з | 1.2063 | Iк.з | 1.3946 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.43784 | Iк.з дуга(2) | 1.1489 | Iк.з дуга(3) | 1.3283
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-5 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШУА2 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 129.78 | Хкаб.2 | 3.78 | R0каб.2 | 584.01 | Х0каб.2 | 17.01 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 42 | Lxкаб.2 | 42 | LR0каб.2 | 42 | LХ0каб.2 | 42
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 163.5163 | Хсумм | 27.3615 | R0сумм | 686.2001 | Х0сумм | 59.3007
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 339.8761 | Z3 | 165.7897
|  | Rд1 | 189.0668 | Rд3 | 8.3933 |  |  |  |  | к1 | 0.96221 | к3 | 0.95128
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 352.5831 | Rд3 | 171.9095
[10 empty] | Rд01 | 875.267
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 42 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 18.8471 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 5.0957 | 351.0187 |  | 7.7626
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0 | 351.0187 | 202.901 | 7.7626
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 202.901
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 202.901
7.7626
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.707
0.8307

## К5.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 139.5704 | 30.119 | 0.3559 | 19.58 | 0.65435 | 6 | 1.8088 | 0.2 | 30.119 | 30 | 70 | 25 | 2.2 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.424
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.8088 | Iк.з | 2.8936 | Iк.з | 3.3452 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.1842 | Iк.з дуга(2) | 2.4594 | Iк.з дуга(3) | 2.8433
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-5.1 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШУА2 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 30.9 | Хкаб.2 | 0.9 | R0каб.2 | 139.05 | Х0каб.2 | 4.05 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 10 | Lxкаб.2 | 10 | LR0каб.2 | 10 | LХ0каб.2 | 10
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 |  | Lxкаб.3 | 0 | LR0каб.3 | 0 | LХ0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 64.6362 | Хсумм | 24.4815 | R0сумм | 241.2401 | Х0сумм | 46.3407
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 127.5245 | Z3 | 69.1172
|  | Rд1 | 71.249 | Rд3 | 12.9106 |  |  |  |  | к1 | 0.9247 | к3 | 0.84894
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 135.8852 | Rд3 | 77.5468
[10 empty] | Rд01 | 312.4891
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 10 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 4.4874 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 1.2133 | 365.3784 |  | 3.8802
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 365.3784 | 211.2014 | 3.8802
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.2014
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.2014
3.8802
Iуд.
[5 empty] | 1.0204 | 4.0961
2.2148

## К6
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 85.7071 | 30.3454 | 0.19548 | 19.58 | 0.062398 | 2.5 | 0.55856 | 0.2 | 30.3454 | 30 | 70 | 25 | 2.2 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.2143
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.55856 | Iк.з | 0.97809 | Iк.з | 1.1307 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.35509 | Iк.з дуга(2) | 0.94649 | Iк.з дуга(3) | 1.0942
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-6 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШУА2 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 129.78 | Хкаб.2 | 3.78 | R0каб.2 | 584.01 | Х0каб.2 | 17.01 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 42 | Lxкаб.2 | 42 | LR0каб.2 | 42 | LХ0каб.2 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШУА2 ДО А2 | ВВГ 4x2,5мм² | Rкаб.3 | 29.6 | Хкаб.3 | 0.416 | R0каб.3 | 133.2 | Х0каб.3 | 1.872 |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | R0каб.3 | 33.3 | Х0каб.3 | 0.468 |  | Lrкаб.3 | 4 | Lxкаб.3 | 4 | LR0каб.3 | 4 | LХ0каб.3 | 4
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 201.9163 | Хсумм | 32.2775 | R0сумм | 828.2001 | Х0сумм | 65.6727
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 412.9654 | Z3 | 204.4798
|  | Rд1 | 238.9128 | Rд3 | 6.9112 |  |  |  |  | к1 | 0.9354 | к3 | 0.96654
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 440.829 | Rд3 | 208.8275
[10 empty] | Rд01 | 1067.1129
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 42 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 18.8471 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | Lrкаб.3 | 4 |  |  | 5.0957 | 351.0187 |  | 7.7626
|  | 2.8532 | 50 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.81285 | 348.1654 | 201.2517 | 8.5754
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.2517
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.2517
8.5754
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.384
0.68368

## К6.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 85.7071 | 30.3454 | 0.19548 | 19.58 | 0.062398 | 2.5 | 0.55856 | 0.2 | 30.3454 | 30 | 70 | 25 | 2.2 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.2143
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.55856 | Iк.з | 0.97809 | Iк.з | 1.1307 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.35509 | Iк.з дуга(2) | 0.94649 | Iк.з дуга(3) | 1.0942
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д52.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-6 | Rвыкл. пр. Д52.5 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО ШУА2 | ВВГ 5x6мм² | Rкаб.2 | 129.78 | Хкаб.2 | 3.78 | R0каб.2 | 584.01 | Х0каб.2 | 17.01 |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | R0каб.2 | 13.905 | Х0каб.2 | 0.405 |  | Lrкаб.2 | 42 | Lxкаб.2 | 42 | LR0каб.2 | 42 | LХ0каб.2 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШУА2 ДО А2 | ВВГ 4x2,5мм² | Rкаб.3 | 29.6 | Хкаб.3 | 0.416 | R0каб.3 | 133.2 | Х0каб.3 | 1.872 |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | R0каб.3 | 33.3 | Х0каб.3 | 0.468 |  | Lrкаб.3 | 4 | Lxкаб.3 | 4 | LR0каб.3 | 4 | LХ0каб.3 | 4
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 201.9163 | Хсумм | 32.2775 | R0сумм | 828.2001 | Х0сумм | 65.6727
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 412.9654 | Z3 | 204.4798
|  | Rд1 | 238.9128 | Rд3 | 6.9112 |  |  |  |  | к1 | 0.9354 | к3 | 0.96654
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 440.829 | Rд3 | 208.8275
[10 empty] | Rд01 | 1067.1129
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 3.09 | Хкаб.2 | 0.09 | Lrкаб.2 | 42 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 18.8471 | 75 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.3 | 7.4 | Хкаб.3 | 0.104 | Lrкаб.3 | 4 |  |  | 5.0957 | 351.0187 |  | 7.7626
|  | 2.8532 | 50 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.81285 | 348.1654 | 201.2517 | 8.5754
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.2517
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.2517
8.5754
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.384
0.68368