Таблица результатов проверки срабатывания аппаратов защиты.

| Номер точки КЗ | Вид КЗ | Xc | R1т(г) | R2т(г) | R0т(г) | X1т(г) | X2т(г) | X0т(г) | R1л.сум. | R0л.сум. | X1л.сум. | X0л.сум. | Rпр. | Xпр. | Iп(0) | Iп(Tср.) | ia(0) | ia(Tср.) | iу | Iтер.эк. | Tср. | Iср. | Срабатывание А.З. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | А | А | А | А | А | А | c | А | - |
| К1 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 25,68 | 151,1 | 7,164 | 29,17 | 16,05 | 0,17 | 1287 | 1287 | 1821 | 0 | 2002 | 1297 | 0,15 | 800 | да |
| К1 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 25,68 | 151,1 | 7,164 | 29,17 | 8,55 | 0,17 | 4290 | 4288 | 6067 | 0 | 6168 | 4297 | 0,15 | 800 | да |
| К1 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 25,68 | 151,1 | 7,164 | 29,17 | 16,05 | 0,17 | 4345 | 4343 | 6145 | 0 | 6199 | 4349 | 0,15 | 800 | да |
| К2 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 25,67 | 151 | 7,164 | 29,17 | 18,95 | 1,37 | 1268 | 1268 | 1793 | 0 | 1965 | 1281 | 0,1 | 189 | да |
| К2 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 25,67 | 151 | 7,164 | 29,17 | 11,45 | 1,37 | 4022 | 4021 | 5688 | 0 | 5777 | 4031 | 0,1 | 189 | да |
| К2 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 25,67 | 151 | 7,164 | 29,17 | 18,95 | 1,37 | 4103 | 4103 | 5803 | 0 | 5852 | 4109 | 0,1 | 189 | да |
| К3 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 203,2 | 861 | 12,76 | 51,57 | 27,75 | 5,87 | 458 | 456 | 647 | 0 | 648 | 458 | 0,02 | 160 | да |
| К3 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 203,2 | 861 | 12,76 | 51,57 | 20,25 | 5,87 | 866 | 863 | 1225 | 0 | 1225 | 865 | 0,02 | 160 | да |
| К3 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 203,2 | 861 | 12,76 | 51,57 | 27,75 | 5,87 | 969 | 966 | 1370 | 0 | 1370 | 967 | 0,02 | 160 | да |
| К5 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 234 | 984,3 | 13,76 | 55,57 | 27,75 | 5,87 | 408 | 408 | 578 | 0 | 578 | 409 | 0,02 | 160 | да |
| К5 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 234 | 984,3 | 13,76 | 55,57 | 20,25 | 5,87 | 762 | 762 | 1078 | 0 | 1078 | 763 | 0,02 | 160 | да |
| К5 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 234 | 984,3 | 13,76 | 55,57 | 27,75 | 5,87 | 856 | 856 | 1211 | 0 | 1211 | 856 | 0,02 | 160 | да |
| К7 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 322,4 | 1338 | 16,56 | 66,77 | 27,75 | 5,87 | 313 | 313 | 442 | 0 | 442 | 313 | 0,02 | 160 | да |
| К7 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 322,4 | 1338 | 16,56 | 66,77 | 20,25 | 5,87 | 571 | 571 | 807 | 0 | 807 | 571 | 0,02 | 160 | да |
| К7 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 322,4 | 1338 | 16,56 | 66,77 | 27,75 | 5,87 | 645 | 645 | 913 | 0 | 913 | 646 | 0,02 | 160 | да |
| К9 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 212,7 | 899 | 13,06 | 52,77 | 27,75 | 5,87 | 442 | 441 | 625 | 0 | 625 | 442 | 0,02 | 160 | да |
| К9 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 212,7 | 899 | 13,06 | 52,77 | 20,25 | 5,87 | 832 | 829 | 1177 | 0 | 1177 | 831 | 0,02 | 160 | да |
| К9 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 212,7 | 899 | 13,06 | 52,77 | 27,75 | 5,87 | 932 | 929 | 1318 | 0 | 1318 | 931 | 0,02 | 160 | да |
| К11 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 325,5 | 1350 | 16,66 | 67,17 | 27,75 | 5,87 | 310 | 310 | 439 | 0 | 439 | 311 | 0,02 | 160 | да |
| К11 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 325,5 | 1350 | 16,66 | 67,17 | 20,25 | 5,87 | 566 | 566 | 800 | 0 | 800 | 566 | 0,02 | 160 | да |
| К11 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 325,5 | 1350 | 16,66 | 67,17 | 27,75 | 5,87 | 640 | 640 | 905 | 0 | 905 | 640 | 0,02 | 160 | да |
| К13 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 287,6 | 1199 | 15,46 | 62,37 | 27,75 | 5,87 | 345 | 345 | 487 | 0 | 487 | 345 | 0,02 | 160 | да |
| К13 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 287,6 | 1199 | 15,46 | 62,37 | 20,25 | 5,87 | 633 | 633 | 896 | 0 | 896 | 634 | 0,02 | 160 | да |
| К13 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 287,6 | 1199 | 15,46 | 62,37 | 27,75 | 5,87 | 715 | 715 | 1011 | 0 | 1011 | 715 | 0,02 | 160 | да |
| К15 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 290,8 | 1212 | 15,56 | 62,77 | 27,75 | 5,87 | 342 | 342 | 483 | 0 | 483 | 342 | 0,02 | 160 | да |
| К15 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 290,8 | 1212 | 15,56 | 62,77 | 20,25 | 5,87 | 627 | 627 | 887 | 0 | 887 | 627 | 0,02 | 160 | да |
| К15 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 290,8 | 1212 | 15,56 | 62,77 | 27,75 | 5,87 | 708 | 708 | 1001 | 0 | 1001 | 708 | 0,02 | 160 | да |
| К17 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 262,4 | 1098 | 14,66 | 59,17 | 27,75 | 5,87 | 372 | 372 | 526 | 0 | 526 | 373 | 0,02 | 160 | да |
| К17 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 262,4 | 1098 | 14,66 | 59,17 | 20,25 | 5,87 | 688 | 688 | 973 | 0 | 973 | 688 | 0,02 | 160 | да |
| К17 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 262,4 | 1098 | 14,66 | 59,17 | 27,75 | 5,87 | 775 | 775 | 1096 | 0 | 1096 | 775 | 0,02 | 160 | да |
| К4 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 252,9 | 1060 | 14,36 | 57,97 | 36,55 | 10,3 | 377 | 377 | 534 | 0 | 534 | 378 | 0,02 | 160 | да |
| К4 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 252,9 | 1060 | 14,36 | 57,97 | 29,05 | 10,3 | 689 | 689 | 974 | 0 | 974 | 689 | 0,02 | 160 | да |
| К4 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 252,9 | 1060 | 14,36 | 57,97 | 36,55 | 10,3 | 775 | 775 | 1096 | 0 | 1096 | 775 | 0,02 | 160 | да |
| К6 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 246,6 | 1035 | 14,16 | 57,17 | 36,55 | 10,3 | 385 | 385 | 545 | 0 | 545 | 386 | 0,02 | 160 | да |
| К6 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 246,6 | 1035 | 14,16 | 57,17 | 29,05 | 10,3 | 704 | 704 | 995 | 0 | 995 | 704 | 0,02 | 160 | да |
| К6 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 246,6 | 1035 | 14,16 | 57,17 | 36,55 | 10,3 | 792 | 792 | 1120 | 0 | 1120 | 792 | 0,02 | 160 | да |
| К8 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 341,3 | 1414 | 17,16 | 69,17 | 36,55 | 10,3 | 294 | 294 | 416 | 0 | 416 | 294 | 0,02 | 160 | да |
| К8 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 341,3 | 1414 | 17,16 | 69,17 | 29,05 | 10,3 | 528 | 528 | 747 | 0 | 747 | 529 | 0,02 | 160 | да |
| К8 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 341,3 | 1414 | 17,16 | 69,17 | 36,55 | 10,3 | 598 | 598 | 846 | 0 | 846 | 599 | 0,02 | 160 | да |
| К10 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 300,3 | 1249 | 15,86 | 63,97 | 36,55 | 10,3 | 328 | 328 | 464 | 0 | 464 | 328 | 0,02 | 160 | да |
| К10 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 300,3 | 1249 | 15,86 | 63,97 | 29,05 | 10,3 | 592 | 592 | 838 | 0 | 838 | 593 | 0,02 | 160 | да |
| К10 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 300,3 | 1249 | 15,86 | 63,97 | 36,55 | 10,3 | 669 | 669 | 947 | 0 | 947 | 669 | 0,02 | 160 | да |
| К12 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 341,3 | 1414 | 17,16 | 69,17 | 36,55 | 10,3 | 294 | 294 | 416 | 0 | 416 | 294 | 0,02 | 160 | да |
| К12 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 341,3 | 1414 | 17,16 | 69,17 | 29,05 | 10,3 | 528 | 528 | 747 | 0 | 747 | 529 | 0,02 | 160 | да |
| К12 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 341,3 | 1414 | 17,16 | 69,17 | 36,55 | 10,3 | 598 | 598 | 846 | 0 | 846 | 599 | 0,02 | 160 | да |
| К14 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 312,9 | 1300 | 16,26 | 65,57 | 36,55 | 10,3 | 317 | 317 | 448 | 0 | 448 | 317 | 0,02 | 160 | да |
| К14 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 312,9 | 1300 | 16,26 | 65,57 | 29,05 | 10,3 | 571 | 571 | 808 | 0 | 808 | 571 | 0,02 | 160 | да |
| К14 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 312,9 | 1300 | 16,26 | 65,57 | 36,55 | 10,3 | 646 | 646 | 913 | 0 | 913 | 646 | 0,02 | 160 | да |
| К16 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 306,6 | 1275 | 16,06 | 64,77 | 36,55 | 10,3 | 322 | 322 | 456 | 0 | 456 | 323 | 0,02 | 160 | да |
| К16 | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 306,6 | 1275 | 16,06 | 64,77 | 29,05 | 10,3 | 582 | 582 | 823 | 0 | 823 | 582 | 0,02 | 160 | да |
| К16 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 306,6 | 1275 | 16,06 | 64,77 | 36,55 | 10,3 | 657 | 657 | 930 | 0 | 930 | 657 | 0,02 | 160 | да |
| К18 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 278,2 | 1161 | 15,16 | 61,17 | 36,55 | 10,3 | 349 | 349 | 494 | 0 | 494 | 350 | 0,02 | 160 | да |
| К18 | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 278,2 | 1161 | 15,16 | 61,17 | 36,55 | 10,3 | 715 | 715 | 1011 | 0 | 1011 | 715 | 0,02 | 160 | да |
| К19 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 484,4 | 1986 | 17,54 | 70,68 | 36,55 | 10,3 | 217 | 217 | 306 | 0 | 306 | 217 | 0,02 | 50 | да |
| К20 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 460,8 | 1891 | 17,01 | 68,54 | 36,55 | 10,3 | 226 | 226 | 320 | 0 | 320 | 227 | 0,02 | 50 | да |
| К21 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 418,2 | 1721 | 16,05 | 64,69 | 36,55 | 10,3 | 247 | 247 | 349 | 0 | 349 | 247 | 0,02 | 50 | да |
| К22 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 408,7 | 1683 | 15,83 | 63,83 | 36,55 | 10,3 | 252 | 252 | 356 | 0 | 356 | 252 | 0,02 | 50 | да |
| К23 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 244,1 | 1025 | 12,09 | 48,85 | 36,55 | 10,3 | 390 | 389 | 552 | 0 | 552 | 390 | 0,02 | 50 | да |
| К24 | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 291,6 | 1215 | 13,16 | 53,13 | 36,55 | 10,3 | 338 | 336 | 477 | 0 | 477 | 337 | 0,02 | 50 | да |
| К1" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 24,92 | 148 | 7,073 | 28,8 | 16,05 | 0,17 | 1295 | 1295 | 1832 | 0 | 2019 | 1305 | 0,15 | 800 | да |
| К1" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 24,92 | 148 | 7,073 | 28,8 | 8,55 | 0,17 | 4354 | 4353 | 6158 | 0 | 6267 | 4362 | 0,15 | 800 | да |
| К1" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 24,92 | 148 | 7,073 | 28,8 | 16,05 | 0,17 | 4404 | 4402 | 6228 | 0 | 6286 | 4409 | 0,15 | 800 | да |
| К2" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 24,91 | 148 | 7,073 | 28,8 | 20,75 | 1,27 | 1268 | 1268 | 1793 | 0 | 1964 | 1281 | 0,1 | 189 | да |
| К2" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 24,91 | 148 | 7,073 | 28,8 | 13,25 | 1,27 | 3959 | 3958 | 5598 | 0 | 5676 | 3967 | 0,1 | 189 | да |
| К2" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 24,91 | 148 | 7,073 | 28,8 | 20,75 | 1,27 | 4043 | 4042 | 5717 | 0 | 5760 | 4048 | 0,1 | 189 | да |
| К3" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 202,4 | 858 | 12,67 | 51,2 | 29,55 | 5,77 | 458 | 456 | 647 | 0 | 648 | 458 | 0,02 | 160 | да |
| К3" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 202,4 | 858 | 12,67 | 51,2 | 22,05 | 5,77 | 862 | 860 | 1220 | 0 | 1220 | 861 | 0,02 | 160 | да |
| К3" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 202,4 | 858 | 12,67 | 51,2 | 29,55 | 5,77 | 965 | 962 | 1365 | 0 | 1365 | 963 | 0,02 | 160 | да |
| К5" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 233,2 | 981,3 | 13,67 | 55,2 | 29,55 | 5,77 | 408 | 408 | 577 | 0 | 578 | 409 | 0,02 | 160 | да |
| К5" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 233,2 | 981,3 | 13,67 | 55,2 | 22,05 | 5,77 | 760 | 760 | 1074 | 0 | 1074 | 760 | 0,02 | 160 | да |
| К5" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 233,2 | 981,3 | 13,67 | 55,2 | 29,55 | 5,77 | 853 | 853 | 1206 | 0 | 1206 | 853 | 0,02 | 160 | да |
| К7" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 321,6 | 1335 | 16,47 | 66,4 | 29,55 | 5,77 | 313 | 313 | 442 | 0 | 442 | 313 | 0,02 | 160 | да |
| К7" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 321,6 | 1335 | 16,47 | 66,4 | 22,05 | 5,77 | 569 | 569 | 805 | 0 | 805 | 569 | 0,02 | 160 | да |
| К7" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 321,6 | 1335 | 16,47 | 66,4 | 29,55 | 5,77 | 644 | 644 | 910 | 0 | 910 | 644 | 0,02 | 160 | да |
| К9" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 211,9 | 896 | 12,97 | 52,4 | 29,55 | 5,77 | 442 | 440 | 625 | 0 | 625 | 442 | 0,02 | 160 | да |
| К9" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 211,9 | 896 | 12,97 | 52,4 | 22,05 | 5,77 | 829 | 826 | 1172 | 0 | 1172 | 827 | 0,02 | 160 | да |
| К9" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 211,9 | 896 | 12,97 | 52,4 | 29,55 | 5,77 | 928 | 925 | 1313 | 0 | 1313 | 927 | 0,02 | 160 | да |
| К11" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 324,8 | 1347 | 16,57 | 66,8 | 29,55 | 5,77 | 310 | 310 | 439 | 0 | 439 | 310 | 0,02 | 160 | да |
| К11" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 324,8 | 1347 | 16,57 | 66,8 | 22,05 | 5,77 | 564 | 564 | 798 | 0 | 798 | 564 | 0,02 | 160 | да |
| К11" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 324,8 | 1347 | 16,57 | 66,8 | 29,55 | 5,77 | 638 | 638 | 902 | 0 | 902 | 638 | 0,02 | 160 | да |
| К13" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 286,9 | 1196 | 15,37 | 62 | 29,55 | 5,77 | 345 | 345 | 487 | 0 | 487 | 345 | 0,02 | 160 | да |
| К13" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 286,9 | 1196 | 15,37 | 62 | 22,05 | 5,77 | 631 | 631 | 893 | 0 | 893 | 632 | 0,02 | 160 | да |
| К13" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 286,9 | 1196 | 15,37 | 62 | 29,55 | 5,77 | 712 | 712 | 1007 | 0 | 1007 | 713 | 0,02 | 160 | да |
| К15" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 290 | 1209 | 15,47 | 62,4 | 29,55 | 5,77 | 341 | 341 | 483 | 0 | 483 | 342 | 0,02 | 160 | да |
| К15" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 290 | 1209 | 15,47 | 62,4 | 22,05 | 5,77 | 625 | 625 | 884 | 0 | 884 | 625 | 0,02 | 160 | да |
| К15" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 290 | 1209 | 15,47 | 62,4 | 29,55 | 5,77 | 706 | 706 | 998 | 0 | 998 | 706 | 0,02 | 160 | да |
| К17" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 261,6 | 1095 | 14,57 | 58,8 | 29,55 | 5,77 | 372 | 372 | 526 | 0 | 526 | 372 | 0,02 | 160 | да |
| К17" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 261,6 | 1095 | 14,57 | 58,8 | 22,05 | 5,77 | 686 | 686 | 970 | 0 | 970 | 686 | 0,02 | 160 | да |
| К17" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 261,6 | 1095 | 14,57 | 58,8 | 29,55 | 5,77 | 772 | 772 | 1092 | 0 | 1092 | 772 | 0,02 | 160 | да |
| К4" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 252,2 | 1057 | 14,27 | 57,6 | 38,45 | 10,3 | 377 | 377 | 533 | 0 | 534 | 378 | 0,02 | 160 | да |
| К4" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 252,2 | 1057 | 14,27 | 57,6 | 30,95 | 10,3 | 686 | 686 | 970 | 0 | 970 | 686 | 0,02 | 160 | да |
| К4" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 252,2 | 1057 | 14,27 | 57,6 | 38,45 | 10,3 | 772 | 772 | 1092 | 0 | 1092 | 773 | 0,02 | 160 | да |
| К6" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 245,8 | 1032 | 14,07 | 56,8 | 38,45 | 10,3 | 385 | 385 | 544 | 0 | 545 | 386 | 0,02 | 160 | да |
| К6" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 245,8 | 1032 | 14,07 | 56,8 | 30,95 | 10,3 | 701 | 701 | 991 | 0 | 991 | 701 | 0,02 | 160 | да |
| К6" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 245,8 | 1032 | 14,07 | 56,8 | 38,45 | 10,3 | 789 | 789 | 1116 | 0 | 1116 | 789 | 0,02 | 160 | да |
| К8" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 340,5 | 1411 | 17,07 | 68,8 | 38,45 | 10,3 | 294 | 294 | 416 | 0 | 416 | 294 | 0,02 | 160 | да |
| К8" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 340,5 | 1411 | 17,07 | 68,8 | 30,95 | 10,3 | 527 | 527 | 745 | 0 | 745 | 527 | 0,02 | 160 | да |
| К8" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 340,5 | 1411 | 17,07 | 68,8 | 38,45 | 10,3 | 597 | 597 | 844 | 0 | 844 | 597 | 0,02 | 160 | да |
| К10" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 299,5 | 1246 | 15,77 | 63,6 | 38,45 | 10,3 | 328 | 328 | 463 | 0 | 464 | 328 | 0,02 | 160 | да |
| К10" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 299,5 | 1246 | 15,77 | 63,6 | 30,95 | 10,3 | 590 | 590 | 835 | 0 | 835 | 591 | 0,02 | 160 | да |
| К10" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 299,5 | 1246 | 15,77 | 63,6 | 38,45 | 10,3 | 667 | 667 | 944 | 0 | 944 | 667 | 0,02 | 160 | да |
| К12" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 340,5 | 1411 | 17,07 | 68,8 | 38,45 | 10,3 | 294 | 294 | 416 | 0 | 416 | 294 | 0,02 | 160 | да |
| К12" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 340,5 | 1411 | 17,07 | 68,8 | 30,95 | 10,3 | 527 | 527 | 745 | 0 | 745 | 527 | 0,02 | 160 | да |
| К12" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 340,5 | 1411 | 17,07 | 68,8 | 38,45 | 10,3 | 597 | 597 | 844 | 0 | 844 | 597 | 0,02 | 160 | да |
| К14" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 312,1 | 1297 | 16,17 | 65,2 | 38,45 | 10,3 | 317 | 317 | 448 | 0 | 448 | 317 | 0,02 | 160 | да |
| К14" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 312,1 | 1297 | 16,17 | 65,2 | 30,95 | 10,3 | 569 | 569 | 805 | 0 | 805 | 569 | 0,02 | 160 | да |
| К14" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 312,1 | 1297 | 16,17 | 65,2 | 38,45 | 10,3 | 644 | 644 | 910 | 0 | 910 | 644 | 0,02 | 160 | да |
| К16" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 305,8 | 1272 | 15,97 | 64,4 | 38,45 | 10,3 | 322 | 322 | 455 | 0 | 455 | 322 | 0,02 | 160 | да |
| К16" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 305,8 | 1272 | 15,97 | 64,4 | 30,95 | 10,3 | 580 | 580 | 820 | 0 | 820 | 580 | 0,02 | 160 | да |
| К16" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 305,8 | 1272 | 15,97 | 64,4 | 38,45 | 10,3 | 655 | 655 | 927 | 0 | 927 | 655 | 0,02 | 160 | да |
| К18" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 277,4 | 1158 | 15,07 | 60,8 | 38,45 | 10,3 | 349 | 349 | 494 | 0 | 494 | 350 | 0,02 | 160 | да |
| К18" | 2-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 277,4 | 1158 | 15,07 | 60,8 | 30,95 | 10,3 | 631 | 631 | 893 | 0 | 893 | 632 | 0,02 | 160 | да |
| К18" | 3-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 277,4 | 1158 | 15,07 | 60,8 | 38,45 | 10,3 | 712 | 712 | 1008 | 0 | 1008 | 713 | 0,02 | 160 | да |
| К19" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 483,7 | 1983 | 17,45 | 70,32 | 38,45 | 10,3 | 216 | 216 | 306 | 0 | 306 | 217 | 0,02 | 50 | да |
| К20" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 460 | 1888 | 16,92 | 68,18 | 38,45 | 10,3 | 226 | 226 | 320 | 0 | 320 | 227 | 0,02 | 50 | да |
| К21" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 417,4 | 1718 | 15,95 | 64,33 | 38,45 | 10,3 | 247 | 247 | 349 | 0 | 349 | 247 | 0,02 | 50 | да |
| К22" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 408 | 1680 | 15,74 | 63,47 | 38,45 | 10,3 | 252 | 252 | 356 | 0 | 356 | 252 | 0,02 | 50 | да |
| К23" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 243,4 | 1022 | 11,99 | 48,49 | 38,45 | 10,3 | 390 | 389 | 551 | 0 | 552 | 390 | 0,02 | 50 | да |
| К24" | 1-фазное | 0,1 | 5,48 | 5,48 | 83,67 | 17,04 | 17,04 | 334,7 | 290,9 | 1212 | 13,06 | 52,77 | 38,45 | 10,3 | 337 | 336 | 477 | 0 | 477 | 337 | 0,02 | 50 | да |

Обозначения:

Xс – эквивалентное индуктивное сопротивление системы, приведенное к стороне НН

R1т(г) - активное сопротивление прямой последовательности трансформатора (генератора)

R2т(г) - активное сопротивление обратной последовательности трансформатора (генератора)

R0т(г) - активное сопротивление нулевой последовательности трансформатора (генератора)

X1т(г) - реактивное сопротивление прямой последовательности трансформатора (генератора)

X2т(г) - реактивное сопротивление обратной последовательности трансформатора (генератора)

X0т(г) - реактивное сопротивление нулевой последовательности трансформатора (генератора)

R1л.сум. (X1л.сум.) - суммарное активное (индуктивное) сопротивление прямой последовательности линий

R0л.сум. (X0л.сум.) - суммарное активное (индуктивное) сопротивление нулевой последовательности линий

Rпр. (Xпр.) – активное (индуктивное) сопротивление прочих элементов цепи КЗ

Iп(0) - значение периодической составляющей тока КЗ в начальный момент времени

Iп(Tср.) - значение периодической составляющей тока КЗ в момент срабатывания аппарата защиты

iа(0) – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока КЗ

ia(Tср) – значение апериодической составляющей тока КЗ через отрезок времени Tср после возникновения КЗ

iу – ударный ток

Iтер.эк. – действующее значение термически эквивалентного тока

Tср. - время срабатывания аппарата защиты

Iср. - ток срабатывания аппарата защиты