Таблица результатов проверки срабатывания аппаратов защиты.

| Номер точки КЗ | Вид КЗ | Xc | R1т(г) | R2т(г) | R0т(г) | X1т(г) | X2т(г) | X0т(г) | R1л.сум. | R0л.сум. | X1л.сум. | X0л.сум. | Rпр. | Xпр. | Iп(0) | Iп(Tср.) | ia(0) | ia(Tср.) | iу | Iтер.эк. | Tср. | Iср. | Срабатывание А.З. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | мОм | А | А | А | А | А | А | c | А | - |
| К-1 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 25,16 | 147,9 | 7,004 | 28,51 | 16,05 | 0,17 | 1566 | 1566 | 2215 | 0 | 2363 | 1575 | 0,15 | 800 | да |
| К-1 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 25,16 | 147,9 | 7,004 | 28,51 | 8,55 | 0,17 | 4743 | 4740 | 6708 | 0 | 6790 | 4748 | 0,15 | 800 | да |
| К-1 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 25,16 | 147,9 | 7,004 | 28,51 | 16,05 | 0,17 | 4729 | 4726 | 6688 | 0 | 6727 | 4731 | 0,15 | 800 | да |
| К-2 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 25,15 | 147,8 | 7,004 | 28,51 | 18,95 | 1,37 | 1536 | 1536 | 2172 | 0 | 2312 | 1547 | 0,1 | 252 | да |
| К-2 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 25,15 | 147,8 | 7,004 | 28,51 | 11,45 | 1,37 | 4417 | 4415 | 6246 | 0 | 6317 | 4424 | 0,1 | 252 | да |
| К-2 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 25,15 | 147,8 | 7,004 | 28,51 | 18,95 | 1,37 | 4444 | 4442 | 6284 | 0 | 6320 | 4448 | 0,1 | 252 | да |
| К-3 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 170,9 | 730,9 | 11,6 | 46,91 | 27,75 | 5,87 | 545 | 544 | 771 | 0 | 772 | 546 | 0,02 | 160 | да |
| К-3 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 170,9 | 730,9 | 11,6 | 46,91 | 20,25 | 5,87 | 1020 | 1017 | 1442 | 0 | 1442 | 1018 | 0,02 | 160 | да |
| К-3 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 170,9 | 730,9 | 11,6 | 46,91 | 27,75 | 5,87 | 1135 | 1132 | 1605 | 0 | 1605 | 1133 | 0,02 | 160 | да |
| К-5 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 202,6 | 857,7 | 12,6 | 50,91 | 27,75 | 5,87 | 476 | 475 | 674 | 0 | 674 | 476 | 0,02 | 160 | да |
| К-5 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 202,6 | 857,7 | 12,6 | 50,91 | 20,25 | 5,87 | 879 | 876 | 1244 | 0 | 1244 | 878 | 0,02 | 160 | да |
| К-5 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 202,6 | 857,7 | 12,6 | 50,91 | 27,75 | 5,87 | 983 | 980 | 1391 | 0 | 1391 | 982 | 0,02 | 160 | да |
| К-7 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 353,4 | 1461 | 17,4 | 70,11 | 27,75 | 5,87 | 295 | 295 | 417 | 0 | 417 | 295 | 0,02 | 160 | да |
| К-7 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 353,4 | 1461 | 17,4 | 70,11 | 20,25 | 5,87 | 528 | 528 | 747 | 0 | 747 | 528 | 0,02 | 160 | да |
| К-7 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 353,4 | 1461 | 17,4 | 70,11 | 27,75 | 5,87 | 598 | 598 | 846 | 0 | 846 | 598 | 0,02 | 160 | да |
| К-9 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 242,9 | 1019 | 13,9 | 56,11 | 27,75 | 5,87 | 409 | 409 | 578 | 0 | 578 | 409 | 0,02 | 160 | да |
| К-9 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 242,9 | 1019 | 13,9 | 56,11 | 20,25 | 5,87 | 745 | 745 | 1054 | 0 | 1054 | 746 | 0,02 | 160 | да |
| К-9 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 242,9 | 1019 | 13,9 | 56,11 | 27,75 | 5,87 | 838 | 838 | 1184 | 0 | 1184 | 838 | 0,02 | 160 | да |
| К-11 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 356,5 | 1473 | 17,5 | 70,51 | 27,75 | 5,87 | 292 | 292 | 414 | 0 | 414 | 293 | 0,02 | 160 | да |
| К-11 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 356,5 | 1473 | 17,5 | 70,51 | 20,25 | 5,87 | 524 | 524 | 741 | 0 | 741 | 524 | 0,02 | 160 | да |
| К-11 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 356,5 | 1473 | 17,5 | 70,51 | 27,75 | 5,87 | 594 | 594 | 839 | 0 | 839 | 594 | 0,02 | 160 | да |
| К-13 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 318,7 | 1322 | 16,3 | 65,71 | 27,75 | 5,87 | 323 | 323 | 457 | 0 | 457 | 323 | 0,02 | 160 | да |
| К-13 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 318,7 | 1322 | 16,3 | 65,71 | 20,25 | 5,87 | 582 | 582 | 823 | 0 | 823 | 582 | 0,02 | 160 | да |
| К-13 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 318,7 | 1322 | 16,3 | 65,71 | 27,75 | 5,87 | 657 | 657 | 930 | 0 | 930 | 657 | 0,02 | 160 | да |
| К-15 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 321,8 | 1335 | 16,4 | 66,11 | 27,75 | 5,87 | 320 | 320 | 453 | 0 | 453 | 320 | 0,02 | 160 | да |
| К-15 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 321,8 | 1335 | 16,4 | 66,11 | 20,25 | 5,87 | 576 | 576 | 815 | 0 | 815 | 576 | 0,02 | 160 | да |
| К-15 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 321,8 | 1335 | 16,4 | 66,11 | 27,75 | 5,87 | 652 | 652 | 921 | 0 | 921 | 652 | 0,02 | 160 | да |
| К-17 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 293,4 | 1221 | 15,5 | 62,51 | 27,75 | 5,87 | 347 | 347 | 491 | 0 | 491 | 348 | 0,02 | 160 | да |
| К-17 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 293,4 | 1221 | 15,5 | 62,51 | 20,25 | 5,87 | 628 | 628 | 888 | 0 | 888 | 628 | 0,02 | 160 | да |
| К-17 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 293,4 | 1221 | 15,5 | 62,51 | 27,75 | 5,87 | 708 | 708 | 1002 | 0 | 1002 | 708 | 0,02 | 160 | да |
| К-4 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 221,6 | 933,8 | 13,2 | 53,31 | 36,55 | 10,3 | 434 | 433 | 614 | 0 | 615 | 434 | 0,02 | 160 | да |
| К-4 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 221,6 | 933,8 | 13,2 | 53,31 | 29,05 | 10,3 | 782 | 780 | 1107 | 0 | 1107 | 781 | 0,02 | 160 | да |
| К-4 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 221,6 | 933,8 | 13,2 | 53,31 | 36,55 | 10,3 | 878 | 875 | 1242 | 0 | 1242 | 877 | 0,02 | 160 | да |
| К-6 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 215,3 | 908,5 | 13 | 52,51 | 36,55 | 10,3 | 445 | 444 | 629 | 0 | 629 | 445 | 0,02 | 160 | да |
| К-6 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 215,3 | 908,5 | 13 | 52,51 | 29,05 | 10,3 | 802 | 800 | 1134 | 0 | 1134 | 801 | 0,02 | 160 | да |
| К-6 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 215,3 | 908,5 | 13 | 52,51 | 36,55 | 10,3 | 899 | 897 | 1272 | 0 | 1272 | 898 | 0,02 | 160 | да |
| К-8 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 372,3 | 1537 | 18 | 72,51 | 36,55 | 10,3 | 278 | 278 | 393 | 0 | 393 | 278 | 0,02 | 160 | да |
| К-8 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 372,3 | 1537 | 18 | 72,51 | 29,05 | 10,3 | 492 | 492 | 696 | 0 | 696 | 492 | 0,02 | 160 | да |
| К-8 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 372,3 | 1537 | 18 | 72,51 | 36,55 | 10,3 | 558 | 558 | 789 | 0 | 789 | 558 | 0,02 | 160 | да |
| К-10 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 331,3 | 1372 | 16,7 | 67,31 | 36,55 | 10,3 | 308 | 308 | 436 | 0 | 436 | 308 | 0,02 | 160 | да |
| К-10 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 331,3 | 1372 | 16,7 | 67,31 | 29,05 | 10,3 | 547 | 547 | 774 | 0 | 774 | 547 | 0,02 | 160 | да |
| К-10 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 331,3 | 1372 | 16,7 | 67,31 | 36,55 | 10,3 | 619 | 619 | 875 | 0 | 875 | 619 | 0,02 | 160 | да |
| К-12 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 372,3 | 1537 | 18 | 72,51 | 36,55 | 10,3 | 278 | 278 | 393 | 0 | 393 | 278 | 0,02 | 160 | да |
| К-12 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 372,3 | 1537 | 18 | 72,51 | 29,05 | 10,3 | 492 | 492 | 696 | 0 | 696 | 492 | 0,02 | 160 | да |
| К-12 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 372,3 | 1537 | 18 | 72,51 | 36,55 | 10,3 | 558 | 558 | 789 | 0 | 789 | 558 | 0,02 | 160 | да |
| К-14 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 343,9 | 1423 | 17,1 | 68,91 | 36,55 | 10,3 | 298 | 298 | 422 | 0 | 422 | 298 | 0,02 | 160 | да |
| К-14 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 343,9 | 1423 | 17,1 | 68,91 | 29,05 | 10,3 | 529 | 529 | 748 | 0 | 748 | 529 | 0,02 | 160 | да |
| К-14 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 343,9 | 1423 | 17,1 | 68,91 | 36,55 | 10,3 | 599 | 599 | 847 | 0 | 847 | 599 | 0,02 | 160 | да |
| К-16 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 347,1 | 1436 | 17,2 | 69,31 | 36,55 | 10,3 | 296 | 296 | 418 | 0 | 418 | 296 | 0,02 | 160 | да |
| К-16 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 347,1 | 1436 | 17,2 | 69,31 | 29,05 | 10,3 | 524 | 524 | 742 | 0 | 742 | 524 | 0,02 | 160 | да |
| К-16 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 347,1 | 1436 | 17,2 | 69,31 | 36,55 | 10,3 | 594 | 594 | 840 | 0 | 840 | 594 | 0,02 | 160 | да |
| К-18 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 309,2 | 1284 | 16 | 64,51 | 36,55 | 10,3 | 327 | 327 | 463 | 0 | 463 | 328 | 0,02 | 160 | да |
| К-18 | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 309,2 | 1284 | 16 | 64,51 | 29,05 | 10,3 | 582 | 582 | 823 | 0 | 823 | 582 | 0,02 | 160 | да |
| К-18 | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 309,2 | 1284 | 16 | 64,51 | 36,55 | 10,3 | 658 | 658 | 930 | 0 | 930 | 658 | 0,02 | 160 | да |
| К-19 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 436,6 | 1794 | 16,31 | 65,75 | 27,75 | 5,87 | 244 | 244 | 345 | 0 | 345 | 244 | 0,02 | 50 | да |
| К-20 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 412,9 | 1699 | 15,78 | 63,61 | 27,75 | 5,87 | 256 | 256 | 363 | 0 | 363 | 256 | 0,02 | 50 | да |
| К-21 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 371,8 | 1535 | 14,82 | 59,76 | 27,75 | 5,87 | 283 | 282 | 400 | 0 | 400 | 282 | 0,02 | 50 | да |
| К-22 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 362,3 | 1497 | 14,6 | 58,9 | 27,75 | 5,87 | 290 | 289 | 410 | 0 | 410 | 289 | 0,02 | 50 | да |
| К-23 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 196,8 | 834,5 | 10,86 | 43,92 | 27,75 | 5,87 | 490 | 487 | 693 | 0 | 693 | 489 | 0,02 | 50 | да |
| К-24 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 243,6 | 1022 | 11,93 | 48,2 | 27,75 | 5,87 | 409 | 408 | 579 | 0 | 579 | 409 | 0,02 | 50 | да |
| К-25 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 243,6 | 1022 | 11,93 | 48,2 | 27,75 | 5,87 | 409 | 408 | 579 | 0 | 579 | 409 | 0,02 | 50 | да |
| К-26 | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 281,6 | 1174 | 12,78 | 51,63 | 27,75 | 5,87 | 362 | 361 | 512 | 0 | 512 | 361 | 0,02 | 50 | да |
| К-1" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 24,39 | 144,8 | 6,913 | 28,15 | 16,05 | 0,17 | 1579 | 1579 | 2233 | 0 | 2387 | 1588 | 0,15 | 800 | да |
| К-1" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 24,39 | 144,8 | 6,913 | 28,15 | 8,55 | 0,17 | 4824 | 4821 | 6822 | 0 | 6910 | 4830 | 0,15 | 800 | да |
| К-1" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 24,39 | 144,8 | 6,913 | 28,15 | 16,05 | 0,17 | 4800 | 4797 | 6788 | 0 | 6830 | 4803 | 0,15 | 800 | да |
| К-2" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 24,39 | 144,8 | 6,913 | 28,15 | 18,95 | 1,37 | 1549 | 1548 | 2190 | 0 | 2335 | 1557 | 0,15 | 800 | да |
| К-2" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 24,39 | 144,8 | 6,913 | 28,15 | 11,45 | 1,37 | 4487 | 4484 | 6345 | 0 | 6421 | 4492 | 0,15 | 800 | да |
| К-2" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 24,39 | 144,8 | 6,913 | 28,15 | 18,95 | 1,37 | 4506 | 4504 | 6373 | 0 | 6411 | 4509 | 0,15 | 800 | да |
| К-3" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 170,2 | 727,9 | 11,51 | 46,55 | 27,75 | 5,87 | 547 | 546 | 774 | 0 | 774 | 547 | 0,02 | 160 | да |
| К-3" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 170,2 | 727,9 | 11,51 | 46,55 | 20,25 | 5,87 | 1024 | 1021 | 1448 | 0 | 1448 | 1022 | 0,02 | 160 | да |
| К-3" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 170,2 | 727,9 | 11,51 | 46,55 | 27,75 | 5,87 | 1139 | 1136 | 1611 | 0 | 1611 | 1137 | 0,02 | 160 | да |
| К-5" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 201,9 | 854,7 | 12,51 | 50,55 | 27,75 | 5,87 | 478 | 476 | 676 | 0 | 676 | 478 | 0,02 | 160 | да |
| К-5" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 201,9 | 854,7 | 12,51 | 50,55 | 20,25 | 5,87 | 882 | 879 | 1248 | 0 | 1248 | 881 | 0,02 | 160 | да |
| К-5" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 201,9 | 854,7 | 12,51 | 50,55 | 27,75 | 5,87 | 986 | 983 | 1395 | 0 | 1395 | 985 | 0,02 | 160 | да |
| К-7" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 352,6 | 1458 | 17,31 | 69,75 | 27,75 | 5,87 | 295 | 295 | 418 | 0 | 418 | 295 | 0,02 | 160 | да |
| К-7" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 352,6 | 1458 | 17,31 | 69,75 | 20,25 | 5,87 | 529 | 529 | 749 | 0 | 749 | 530 | 0,02 | 160 | да |
| К-7" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 352,6 | 1458 | 17,31 | 69,75 | 27,75 | 5,87 | 600 | 600 | 848 | 0 | 848 | 600 | 0,02 | 160 | да |
| К-9" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 242,2 | 1016 | 13,81 | 55,75 | 27,75 | 5,87 | 410 | 410 | 579 | 0 | 579 | 410 | 0,02 | 160 | да |
| К-9" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 242,2 | 1016 | 13,81 | 55,75 | 20,25 | 5,87 | 748 | 748 | 1057 | 0 | 1057 | 748 | 0,02 | 160 | да |
| К-9" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 242,2 | 1016 | 13,81 | 55,75 | 27,75 | 5,87 | 840 | 840 | 1188 | 0 | 1188 | 840 | 0,02 | 160 | да |
| К-11" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 355,8 | 1470 | 17,41 | 70,15 | 27,75 | 5,87 | 293 | 293 | 414 | 0 | 414 | 293 | 0,02 | 160 | да |
| К-11" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 355,8 | 1470 | 17,41 | 70,15 | 20,25 | 5,87 | 525 | 525 | 743 | 0 | 743 | 525 | 0,02 | 160 | да |
| К-11" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 355,8 | 1470 | 17,41 | 70,15 | 27,75 | 5,87 | 595 | 595 | 841 | 0 | 841 | 595 | 0,02 | 160 | да |
| К-13" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 317,9 | 1319 | 16,21 | 65,35 | 27,75 | 5,87 | 324 | 324 | 458 | 0 | 458 | 324 | 0,02 | 160 | да |
| К-13" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 317,9 | 1319 | 16,21 | 65,35 | 20,25 | 5,87 | 583 | 583 | 824 | 0 | 824 | 583 | 0,02 | 160 | да |
| К-13" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 317,9 | 1319 | 16,21 | 65,35 | 27,75 | 5,87 | 659 | 659 | 932 | 0 | 932 | 659 | 0,02 | 160 | да |
| К-15" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 321,1 | 1332 | 16,31 | 65,75 | 27,75 | 5,87 | 321 | 321 | 454 | 0 | 454 | 321 | 0,02 | 160 | да |
| К-15" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 321,1 | 1332 | 16,31 | 65,75 | 20,25 | 5,87 | 578 | 578 | 817 | 0 | 817 | 578 | 0,02 | 160 | да |
| К-15" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 321,1 | 1332 | 16,31 | 65,75 | 27,75 | 5,87 | 653 | 653 | 923 | 0 | 923 | 653 | 0,02 | 160 | да |
| К-17" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 292,7 | 1218 | 15,41 | 62,15 | 27,75 | 5,87 | 348 | 348 | 492 | 0 | 492 | 348 | 0,02 | 160 | да |
| К-17" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 292,7 | 1218 | 15,41 | 62,15 | 20,25 | 5,87 | 629 | 629 | 890 | 0 | 890 | 629 | 0,02 | 160 | да |
| К-17" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 292,7 | 1218 | 15,41 | 62,15 | 27,75 | 5,87 | 710 | 710 | 1004 | 0 | 1004 | 710 | 0,02 | 160 | да |
| К-4" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 227,2 | 956,1 | 13,31 | 53,75 | 36,55 | 10,3 | 426 | 425 | 602 | 0 | 602 | 425 | 0,02 | 160 | да |
| К-4" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 227,2 | 956,1 | 13,31 | 53,75 | 29,05 | 10,3 | 766 | 763 | 1083 | 0 | 1083 | 765 | 0,02 | 160 | да |
| К-4" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 227,2 | 956,1 | 13,31 | 53,75 | 36,55 | 10,3 | 860 | 857 | 1216 | 0 | 1216 | 859 | 0,02 | 160 | да |
| К-6" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 214,5 | 905,4 | 12,91 | 52,15 | 36,55 | 10,3 | 446 | 445 | 631 | 0 | 631 | 446 | 0,02 | 160 | да |
| К-6" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 214,5 | 905,4 | 12,91 | 52,15 | 29,05 | 10,3 | 805 | 802 | 1138 | 0 | 1138 | 803 | 0,02 | 160 | да |
| К-6" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 214,5 | 905,4 | 12,91 | 52,15 | 36,55 | 10,3 | 902 | 899 | 1276 | 0 | 1276 | 901 | 0,02 | 160 | да |
| К-8" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 371,6 | 1534 | 17,91 | 72,15 | 36,55 | 10,3 | 279 | 279 | 394 | 0 | 394 | 279 | 0,02 | 160 | да |
| К-8" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 371,6 | 1534 | 17,91 | 72,15 | 29,05 | 10,3 | 493 | 493 | 697 | 0 | 697 | 493 | 0,02 | 160 | да |
| К-8" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 371,6 | 1534 | 17,91 | 72,15 | 36,55 | 10,3 | 559 | 559 | 790 | 0 | 790 | 559 | 0,02 | 160 | да |
| К10" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 330,5 | 1369 | 16,61 | 66,95 | 36,55 | 10,3 | 309 | 309 | 437 | 0 | 437 | 309 | 0,02 | 160 | да |
| К10" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 330,5 | 1369 | 16,61 | 66,95 | 29,05 | 10,3 | 548 | 548 | 775 | 0 | 775 | 548 | 0,02 | 160 | да |
| К10" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 330,5 | 1369 | 16,61 | 66,95 | 36,55 | 10,3 | 620 | 620 | 877 | 0 | 877 | 620 | 0,02 | 160 | да |
| К12" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 371,6 | 1534 | 17,91 | 72,15 | 36,55 | 10,3 | 279 | 279 | 394 | 0 | 394 | 279 | 0,02 | 160 | да |
| К12" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 371,6 | 1534 | 17,91 | 72,15 | 29,05 | 10,3 | 493 | 493 | 697 | 0 | 697 | 493 | 0,02 | 160 | да |
| К12" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 371,6 | 1534 | 17,91 | 72,15 | 36,55 | 10,3 | 559 | 559 | 790 | 0 | 790 | 559 | 0,02 | 160 | да |
| К14" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 343,2 | 1420 | 17,01 | 68,55 | 36,55 | 10,3 | 299 | 299 | 423 | 0 | 423 | 299 | 0,02 | 160 | да |
| К14" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 343,2 | 1420 | 17,01 | 68,55 | 29,05 | 10,3 | 530 | 530 | 749 | 0 | 749 | 530 | 0,02 | 160 | да |
| К14" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 343,2 | 1420 | 17,01 | 68,55 | 36,55 | 10,3 | 600 | 600 | 848 | 0 | 848 | 600 | 0,02 | 160 | да |
| К16" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 336,9 | 1395 | 16,81 | 67,75 | 36,55 | 10,3 | 304 | 304 | 430 | 0 | 430 | 304 | 0,02 | 160 | да |
| К16" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 336,9 | 1395 | 16,81 | 67,75 | 29,05 | 10,3 | 539 | 539 | 762 | 0 | 762 | 539 | 0,02 | 160 | да |
| К16" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 336,9 | 1395 | 16,81 | 67,75 | 36,55 | 10,3 | 610 | 610 | 863 | 0 | 863 | 610 | 0,02 | 160 | да |
| К18" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 308,4 | 1281 | 15,91 | 64,15 | 36,55 | 10,3 | 328 | 328 | 464 | 0 | 464 | 328 | 0,02 | 160 | да |
| К18" | 2-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 308,4 | 1281 | 15,91 | 64,15 | 29,05 | 10,3 | 583 | 583 | 825 | 0 | 825 | 583 | 0,02 | 160 | да |
| К18" | 3-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 308,4 | 1281 | 15,91 | 64,15 | 36,55 | 10,3 | 659 | 659 | 932 | 0 | 932 | 659 | 0,02 | 160 | да |
| К19" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 435,8 | 1791 | 16,22 | 65,39 | 36,55 | 10,3 | 242 | 242 | 342 | 0 | 342 | 242 | 0,02 | 50 | да |
| К20" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 412,2 | 1696 | 15,69 | 63,25 | 36,55 | 10,3 | 254 | 254 | 359 | 0 | 359 | 254 | 0,02 | 50 | да |
| К21" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 369,6 | 1526 | 14,72 | 59,39 | 36,55 | 10,3 | 280 | 280 | 396 | 0 | 396 | 280 | 0,02 | 50 | да |
| К22" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 361,6 | 1494 | 14,51 | 58,54 | 36,55 | 10,3 | 287 | 286 | 406 | 0 | 406 | 286 | 0,02 | 50 | да |
| К23" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 195,3 | 828,6 | 10,77 | 43,56 | 36,55 | 10,3 | 482 | 480 | 681 | 0 | 681 | 481 | 0,02 | 50 | да |
| К24" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 242,8 | 1019 | 11,84 | 47,84 | 36,55 | 10,3 | 404 | 402 | 571 | 0 | 571 | 403 | 0,02 | 50 | да |
| К25" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 242,8 | 1019 | 11,84 | 47,84 | 36,55 | 10,3 | 404 | 402 | 571 | 0 | 571 | 403 | 0,02 | 50 | да |
| К26" | 1-фазное | 0,01 | 3,05 | 3,05 | 60,63 | 13,54 | 13,54 | 242,54 | 280,8 | 1171 | 12,69 | 51,26 | 36,55 | 10,3 | 357 | 356 | 505 | 0 | 505 | 357 | 0,02 | 50 | да |

Обозначения:

Xс – эквивалентное индуктивное сопротивление системы, приведенное к стороне НН

R1т(г) - активное сопротивление прямой последовательности трансформатора (генератора)

R2т(г) - активное сопротивление обратной последовательности трансформатора (генератора)

R0т(г) - активное сопротивление нулевой последовательности трансформатора (генератора)

X1т(г) - реактивное сопротивление прямой последовательности трансформатора (генератора)

X2т(г) - реактивное сопротивление обратной последовательности трансформатора (генератора)

X0т(г) - реактивное сопротивление нулевой последовательности трансформатора (генератора)

R1л.сум. (X1л.сум.) - суммарное активное (индуктивное) сопротивление прямой последовательности линий

R0л.сум. (X0л.сум.) - суммарное активное (индуктивное) сопротивление нулевой последовательности линий

Rпр. (Xпр.) – активное (индуктивное) сопротивление прочих элементов цепи КЗ

Iп(0) - значение периодической составляющей тока КЗ в начальный момент времени

Iп(Tср.) - значение периодической составляющей тока КЗ в момент срабатывания аппарата защиты

iа(0) – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока КЗ

ia(Tср) – значение апериодической составляющей тока КЗ через отрезок времени Tср после возникновения КЗ

iу – ударный ток

Iтер.эк. – действующее значение термически эквивалентного тока

Tср. - время срабатывания аппарата защиты

Iср. - ток срабатывания аппарата защиты