## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 103.6218 | 35.5896 | 0.23116 | 19.58 | 7.3788 | 25 | 7.0137 | 0.15 | 35.5896 | 30 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 53.3678 |  | 0.065713 | 45.65 | 2.0976 |  | 3.7395 | [7 empty] | 72
1.2581
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 3.7395 | Iк.з | 6.0668 | Iк.з | 7.0137 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.29 | Iк.з дуга(2) | 4.617 | Iк.з дуга(3) | 5.3376
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб |  |  |  |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 27.26 | Хсумм | 18.538 | R0сумм | 114.382 | Х0сумм | 38.53
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 61.6839 | Z3 | 32.9661
|  | Rд1 | 44.3858 | Rд3 | 11.8912 |  |  |  |  | к1 | 0.8345 | к3 | 0.76012
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 71.6458 | Rд3 | 39.1512
[10 empty] | Rд01 | 158.7678
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.2747 | 212.8755 | 3.0891
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.8755
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.8755
3.0891
Iуд.
[5 empty] | 1.0323 | 8.6879
4.6321

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 100.366 | 30.5896 | 0.24051 | 19.58 | 7.6772 | 25 | 7.1541 | 0.15 | 30.5896 | 25 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 48.9536 |  | 0.069074 | 45.65 | 2.2049 |  | 3.8339 | [7 empty] | 72
1.2698
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 3.8339 | Iк.з | 6.1883 | Iк.з | 7.1541 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.347 | Iк.з дуга(2) | 4.6961 | Iк.з дуга(3) | 5.429
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб |  |  |  |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 26.52 | Хсумм | 18.472 | R0сумм | 111.052 | Х0сумм | 38.233
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 60.1644 | Z3 | 32.3191
|  | Rд1 | 43.541 | Rд3 | 11.8541 |  |  |  |  | к1 | 0.83135 | к3 | 0.75797
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 70.061 | Rд3 | 38.3741
[10 empty] | Rд01 | 154.593
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.384 | 212.9387 | 3.0595
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.9387
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.9387
3.0595
Iуд.
[5 empty] | 1.0336 | 8.8733
4.7553

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 110.0094 | 35.5896 | 0.25037 | 19.58 | 7.9919 | 25 | 7.2993 | 0.15 | 35.5896 | 30 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 55.3239 |  | 0.072688 | 45.65 | 2.3202 |  | 3.933 | [7 empty] | 72
1.2823
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 3.933 | Iк.з | 6.3139 | Iк.з | 7.2993 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.407 | Iк.з дуга(2) | 4.7777 | Iк.з дуга(3) | 5.5234
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 1.48 | Хкаб.2 | 0.132 | R0каб.2 | 6.66 | Х0каб.2 | 0.594 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 2 | Lxкаб.2 | 2 | LR0каб.2 | 2 | LХ0каб.2 | 2
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб |  |  |  |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 25.78 | Хсумм | 18.406 | R0сумм | 107.722 | Х0сумм | 37.936
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 58.6496 | Z3 | 31.6763
|  | Rд1 | 42.6937 | Rд3 | 11.8176 |  |  |  |  | к1 | 0.82815 | к3 | 0.7558
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 68.4737 | Rд3 | 37.5976
[10 empty] | Rд01 | 150.4157
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 2 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.21866 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.059305 | 368.4933 |  | 3.0298
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.4933 | 213.0019 | 3.0298
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 213.0019
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0019
3.0298
Iуд.
[5 empty] | 1.0351 | 9.0665
4.8852

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 86.5776 | 35.5896 | 0.17804 | 19.58 | 5.6831 | 25 | 6.1553 | 0.15 | 35.5896 | 30 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 50.8303 |  | 0.056592 | 45.65 | 1.8064 |  | 3.4703 | [7 empty] | 72
1.1934
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 3.4703 | Iк.з | 5.3243 | Iк.з | 6.1553 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.188 | Iк.з дуга(2) | 4.1293 | Iк.з дуга(3) | 4.7738
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 31.96 | Хсумм | 19.738 | R0сумм | 119.082 | Х0сумм | 39.73
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 66.4691 | Z3 | 37.5637
|  | Rд1 | 44.3811 | Rд3 | 12.27 |  |  |  |  | к1 | 0.84397 | к3 | 0.77464
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 76.3411 | Rд3 | 44.23
[10 empty] | Rд01 | 163.4631
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.2747 | 212.8755 | 3.0891
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.8755
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.8755
3.0891
Iуд.
[5 empty] | 1.0279 | 7.5921
4.2804

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 88.6004 | 35.5896 | 0.18449 | 19.58 | 5.8891 | 25 | 6.2658 | 0.15 | 35.5896 | 30 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 51.5766 |  | 0.059283 | 45.65 | 1.8923 |  | 3.5518 | [7 empty] | 72
1.2011
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 3.5518 | Iк.з | 5.4199 | Iк.з | 6.2658 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.2398 | Iк.з дуга(2) | 4.1925 | Iк.з дуга(3) | 4.8469
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 31.22 | Хсумм | 19.672 | R0сумм | 115.752 | Х0сумм | 39.433
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 64.9429 | Z3 | 36.9009
|  | Rд1 | 43.5466 | Rд3 | 12.2388 |  |  |  |  | к1 | 0.84101 | к3 | 0.77263
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 74.7666 | Rд3 | 43.4588
[10 empty] | Rд01 | 159.2986
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.384 | 212.9387 | 3.0595
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.9387
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.9387
3.0595
Iуд.
[5 empty] | 1.0287 | 7.7345
4.3844

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.1945 | 30.0257 | 0.046396 | 19.58 | 0.23696 | 10 | 1.5393 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0472
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.75956 | Iк.з | 1.3315 | Iк.з | 1.5393 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.49533 | Iк.з дуга(2) | 1.2559 | Iк.з дуга(3) | 1.4519
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 147.48 | Хсумм | 28.472 | R0сумм | 608.122 | Х0сумм | 63.283
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 303.6832 | Z3 | 150.2032
|  | Rд1 | 164.6399 | Rд3 | 9.2073 |  |  |  |  | к1 | 0.9701 | к3 | 0.94206
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 312.1199 | Rд3 | 156.6873
[10 empty] | Rд01 | 772.7619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.8141 | 357.911 | 206.885 | 5.9033
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.885
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.885
5.9033
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8842
0.92971

## К3"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.318 | 30.0257 | 0.046856 | 19.58 | 0.23931 | 10 | 1.547 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0476
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.76361 | Iк.з | 1.3381 | Iк.з | 1.547 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.49812 | Iк.з дуга(2) | 1.2614 | Iк.з дуга(3) | 1.4583
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 146.74 | Хсумм | 28.406 | R0сумм | 604.792 | Х0сумм | 62.986
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 302.0751 | Z3 | 149.4641
|  | Rд1 | 163.6373 | Rд3 | 9.2464 |  |  |  |  | к1 | 0.97035 | к3 | 0.94157
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 310.3773 | Rд3 | 155.9864
[10 empty] | Rд01 | 768.4293
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.8133 | 358.0203 | 206.9482 | 5.8728
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.9482
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.9482
5.8728
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8935
0.93466

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 119.5756 | 30.0257 | 0.29995 | 19.58 | 1.5319 | 10 | 3.914 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3471
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2435 | Iк.з | 3.3856 | Iк.з | 3.914 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4799 | Iк.з дуга(2) | 2.8101 | Iк.з дуга(3) | 3.2487
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.64 | Хсумм | 24.749 | R0сумм | 185.842 | Х0сумм | 46.5295
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 102.8169 | Z3 | 59.0742
|  | Rд1 | 58.1289 | Rд3 | 13.0891 |  |  |  |  | к1 | 0.89922 | к3 | 0.82905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 111.7689 | Rд3 | 66.7291
[10 empty] | Rд01 | 243.9709
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33963 | 367.0239 | 212.1525 | 3.4288
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
3.4288
Iуд.
[5 empty] | 1.0215 | 4.7979
2.7501

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.6598 | 30.0257 | 0.029356 | 19.58 | 0.14993 | 10 | 1.2244 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0296
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61254 | Iк.з | 1.0591 | Iк.з | 1.2244 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39557 | Iк.з дуга(2) | 1.0196 | Iк.з дуга(3) | 1.1788
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД1 ДО ПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 29.44 | Хкаб.4 | 1.168 | R0каб.4 | 132.48 | Х0каб.4 | 5.256 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 16 | Lxкаб.4 | 16 | LR0каб.4 | 16 | LХ0каб.4 | 16
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 185.72 | Хсумм | 34.14 | R0сумм | 749.402 | Х0сумм | 73.039
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 376.5719 | Z3 | 188.8318
|  | Rд1 | 209.5026 | Rд3 | 7.4347 |  |  |  |  | к1 | 0.9504 | к3 | 0.96156
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 395.2226 | Rд3 | 193.1547
[10 empty] | Rд01 | 958.9046
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 16 |  |  | 2.8141 | 357.911 | 206.885 | 5.9033
|  | 0.08005 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 16 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038693 | 206.8049
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.8049
5.9419
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4987
0.74975

## К4"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.7209 | 30.0257 | 0.029587 | 19.58 | 0.15111 | 10 | 1.2293 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0298
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61517 | Iк.з | 1.0633 | Iк.з | 1.2293 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39748 | Iк.з дуга(2) | 1.0234 | Iк.з дуга(3) | 1.1831
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД1 ДО ПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 29.44 | Хкаб.4 | 1.168 | R0каб.4 | 132.48 | Х0каб.4 | 5.256 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 16 | Lxкаб.4 | 16 | LR0каб.4 | 16 | LХ0каб.4 | 16
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 184.98 | Хсумм | 34.074 | R0сумм | 746.072 | Х0сумм | 72.742
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 374.9633 | Z3 | 188.0921
|  | Rд1 | 208.3011 | Rд3 | 7.4624 |  |  |  |  | к1 | 0.95099 | к3 | 0.96128
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 393.2811 | Rд3 | 192.4424
[10 empty] | Rд01 | 954.3731
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 16 |  |  | 2.8133 | 358.0203 | 206.9482 | 5.8728
|  | 0.08005 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 16 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038681 | 206.8681
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.8681
5.9114
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5046
0.75297

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 40.2775 | 30.0257 | 0.039227 | 19.58 | 0.20034 | 10 | 1.4154 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0397
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.71869 | Iк.з | 1.2243 | Iк.з | 1.4154 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.47214 | Iк.з дуга(2) | 1.1645 | Iк.з дуга(3) | 1.3462
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД1 ДО ПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 159.96 | Хсумм | 33.118 | R0сумм | 633.482 | Х0сумм | 68.44
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 320.9557 | Z3 | 163.3524
|  | Rд1 | 170.7446 | Rд3 | 8.5682 |  |  |  |  | к1 | 0.96684 | к3 | 0.94997
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 330.7046 | Rд3 | 168.5282
[10 empty] | Rд01 | 804.2266
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 2.8141 | 357.911 | 206.885 | 5.9033
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048367 | 206.875
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.875
5.9081
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7325
0.87967

## К5
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 40.857 | 30.7572 | 0.03855 | 19.58 | 0.19688 | 10 | 1.4032 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.039
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.68758 | Iк.з | 1.2137 | Iк.з | 1.4032 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.44516 | Iк.з дуга(2) | 1.1553 | Iк.з дуга(3) | 1.3356
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 162.2 | Хсумм | 29.056 | R0сумм | 674.362 | Х0сумм | 65.911
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 335.4776 | Z3 | 164.782
|  | Rд1 | 185.2301 | Rд3 | 8.4572 |  |  |  |  | к1 | 0.96338 | к3 | 0.95075
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 347.4301 | Rд3 | 170.6572
[10 empty] | Rд01 | 859.5921
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.2023 | 356.4815 | 206.0587 | 6.2914
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.0587
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.0587
6.2914
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7175
0.84159

## К5"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 40.9501 | 30.7572 | 0.038898 | 19.58 | 0.19866 | 10 | 1.4095 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0394
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.69089 | Iк.з | 1.2192 | Iк.з | 1.4095 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.44748 | Iк.з дуга(2) | 1.16 | Iк.з дуга(3) | 1.3411
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 161.46 | Хсумм | 28.99 | R0сумм | 671.032 | Х0сумм | 65.614
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 333.8689 | Z3 | 164.0419
|  | Rд1 | 184.1485 | Rд3 | 8.4933 |  |  |  |  | к1 | 0.96379 | к3 | 0.95035
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 345.6085 | Rд3 | 169.9533
[10 empty] | Rд01 | 855.1805
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.2013 | 356.5909 | 206.1219 | 6.2608
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.1219
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.1219
6.2608
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7252
0.84565

## К5.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 113.8256 | 25.7572 | 0.29995 | 19.58 | 1.5319 | 10 | 3.914 | 0.1 | 25.7572 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3471
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2435 | Iк.з | 3.3856 | Iк.з | 3.914 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4799 | Iк.з дуга(2) | 2.8101 | Iк.з дуга(3) | 3.2487
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.64 | Хсумм | 24.749 | R0сумм | 185.842 | Х0сумм | 46.5295
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 102.8169 | Z3 | 59.0742
|  | Rд1 | 58.1289 | Rд3 | 13.0891 |  |  |  |  | к1 | 0.89922 | к3 | 0.82905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 111.7689 | Rд3 | 66.7291
[10 empty] | Rд01 | 243.9709
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33963 | 367.0239 | 212.1525 | 3.4288
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
3.4288
Iуд.
[5 empty] | 1.0215 | 4.7979
2.7501

## К6
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.0499 | 30.7572 | 0.03176 | 19.58 | 0.16221 | 10 | 1.2736 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.032
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.63954 | Iк.з | 1.1017 | Iк.з | 1.2736 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.41521 | Iк.з дуга(2) | 1.0574 | Iк.з дуга(3) | 1.2225
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ1 ДО ДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 7.36 | Хкаб.4 | 0.292 | R0каб.4 | 33.12 | Х0каб.4 | 1.314 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 4 | Lxкаб.4 | 4 | LR0каб.4 | 4 | LХ0каб.4 | 4
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 178.36 | Хсумм | 33.848 | R0сумм | 716.282 | Х0сумм | 71.725
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 360.674 | Z3 | 181.5433
|  | Rд1 | 197.8605 | Rд3 | 7.7249 |  |  |  |  | к1 | 0.95595 | к3 | 0.95871
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 376.2205 | Rд3 | 186.0849
[10 empty] | Rд01 | 914.1425
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 4 |  |  | 3.2023 | 356.4815 | 206.0587 | 6.2914
|  | 0.020013 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0097121 | 206.0387
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.0387
6.3011
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5589
0.7828

## К6"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.119 | 30.7572 | 0.03202 | 19.58 | 0.16354 | 10 | 1.2788 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0323
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.64241 | Iк.з | 1.1062 | Iк.з | 1.2788 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.41728 | Iк.з дуга(2) | 1.0614 | Iк.з дуга(3) | 1.2271
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ1 ДО ДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 7.36 | Хкаб.4 | 0.292 | R0каб.4 | 33.12 | Х0каб.4 | 1.314 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 4 | Lxкаб.4 | 4 | LR0каб.4 | 4 | LХ0каб.4 | 4
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 177.62 | Хсумм | 33.782 | R0сумм | 712.952 | Х0сумм | 71.428
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 359.0656 | Z3 | 180.804
|  | Rд1 | 196.7077 | Rд3 | 7.7558 |  |  |  |  | к1 | 0.95648 | к3 | 0.9584
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 374.3277 | Rд3 | 185.3758
[10 empty] | Rд01 | 909.6597
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 4 |  |  | 3.2013 | 356.5909 | 206.1219 | 6.2608
|  | 0.020013 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0097091 | 206.1019
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.1019
6.2705
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5653
0.78631

## К6.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.2316 | 25.7572 | 0.033074 | 19.58 | 0.16892 | 10 | 1.2997 | 0.1 | 25.7572 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0334
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.65395 | Iк.з | 1.1242 | Iк.з | 1.2997 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.42564 | Iк.з дуга(2) | 1.0773 | Iк.з дуга(3) | 1.2455
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ1 ДО ДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 174.68 | Хсумм | 33.702 | R0сумм | 699.722 | Х0сумм | 71.068
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 352.7271 | Z3 | 177.9015
|  | Rд1 | 192.2174 | Rд3 | 7.8811 |  |  |  |  | к1 | 0.95848 | к3 | 0.95715
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 366.8974 | Rд3 | 182.5611
[10 empty] | Rд01 | 891.9394
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 3.2023 | 356.4815 | 206.0587 | 6.2914
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.004856 | 206.0487
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.0487
6.2963
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5908
0.80044

## К7
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.9281 | 30.1102 | 0.022441 | 19.58 | 0.11461 | 10 | 1.0706 | 0.1 | 30.1102 | 30 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0225
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.51615 | Iк.з | 0.92605 | Iк.з | 1.0706 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.3218 | Iк.з дуга(2) | 0.89868 | Iк.з дуга(3) | 1.0389
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 213.72 | Хсумм | 31.1 | R0сумм | 906.202 | Х0сумм | 75.109
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 446.8973 | Z3 | 215.9709
|  | Rд1 | 272.2463 | Rд3 | 6.6446 |  |  |  |  | к1 | 0.91882 | к3 | 0.9693
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 485.9663 | Rд3 | 220.3646
[10 empty] | Rд01 | 1178.4483
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.5608 | 351.4784 | 203.1667 | 7.6499
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.1667
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.1667
7.6499
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3104
0.63177

## К7"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.9687 | 30.1102 | 0.022596 | 19.58 | 0.11541 | 10 | 1.0743 | 0.1 | 30.1102 | 30 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0227
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.51802 | Iк.з | 0.92924 | Iк.з | 1.0743 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.32318 | Iк.з дуга(2) | 0.90163 | Iк.з дуга(3) | 1.0424
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.98 | Хсумм | 31.034 | R0сумм | 902.872 | Х0сумм | 74.812
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 445.2877 | Z3 | 215.2292
|  | Rд1 | 270.7895 | Rд3 | 6.6579 |  |  |  |  | к1 | 0.91966 | к3 | 0.96914
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 483.7695 | Rд3 | 219.6379
[10 empty] | Rд01 | 1173.6615
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.5595 | 351.5877 | 203.2299 | 7.6189
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.2299
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.2299
7.6189
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3149
0.63405

## К7.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 113.0842 | 25.2068 | 0.29995 | 19.58 | 1.5319 | 10 | 3.914 | 0.1 | 25.2068 | 25 | 70 | 25 | 2.9 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.3471
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2435 | Iк.з | 3.3856 | Iк.з | 3.914 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4799 | Iк.з дуга(2) | 2.8101 | Iк.з дуга(3) | 3.2487
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.64 | Хсумм | 24.749 | R0сумм | 185.842 | Х0сумм | 46.5295
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 102.8169 | Z3 | 59.0742
|  | Rд1 | 58.1289 | Rд3 | 13.0891 |  |  |  |  | к1 | 0.89922 | к3 | 0.82905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 111.7689 | Rд3 | 66.7291
[10 empty] | Rд01 | 243.9709
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33963 | 367.0239 | 212.1525 | 3.4288
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
3.4288
Iуд.
[5 empty] | 1.0215 | 4.7979
2.7501

## К8
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.1154 | 30.1102 | 0.019337 | 19.58 | 0.098756 | 10 | 0.99376 | 0.1 | 30.1102 | 30 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0194
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.4909 | Iк.з | 0.8596 | Iк.з | 0.99376 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30072 | Iк.з дуга(2) | 0.82418 | Iк.з дуга(3) | 0.95281
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-8
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 6.52 | Х0каб.2 | 3.64 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 1.63 | Х0каб.2 | 0.91 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД2 ДО ПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 7.36 | Хкаб.4 | 0.292 | R0каб.4 | 33.12 | Х0каб.4 | 1.314 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 4 | Lxкаб.4 | 4 | LR0каб.4 | 4 | LХ0каб.4 | 4
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 |  |  |  | -0.28578
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21.6768 | 15.2534
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7.7743 | 6.1505
|  | Rсумм | 229.88 | Хсумм | 35.892 | R0сумм | 941.322 | Х0сумм | 83.375
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 469.8824 | Z3 | 232.6651
|  | Rд1 | 300.006 | Rд3 | 10.1161 |  |  |  |  | к1 | 0.88578 | к3 | 0.95766
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 529.886 | Rд3 | 239.9961
[10 empty] | Rд01 | 1241.328
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 4 |  |  | 4.5608 | 351.4784 | 203.1667 | 7.6499
|  | 0.020013 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0098503 | 203.1467
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.1467
7.6598
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2164
0.60087

## К8"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.1478 | 30.1102 | 0.01946 | 19.58 | 0.099389 | 10 | 0.99694 | 0.1 | 30.1102 | 30 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0195
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.49202 | Iк.з | 0.86235 | Iк.з | 0.99694 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30146 | Iк.з дуга(2) | 0.82676 | Iк.з дуга(3) | 0.95579
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-8"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 4.89 | Х0каб.2 | 2.73 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 1.63 | Х0каб.2 | 0.91 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД2 ДО ПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 7.36 | Хкаб.4 | 0.292 | R0каб.4 | 33.12 | Х0каб.4 | 1.314 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 4 | Lxкаб.4 | 4 | LR0каб.4 | 4 | LХ0каб.4 | 4
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 |  |  |  | -0.28641
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21.6521 | 15.229
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7.7684 | 6.144
|  | Rсумм | 229.14 | Хсумм | 35.826 | R0сумм | 939.692 | Х0сумм | 82.465
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 468.8138 | Z3 | 231.9238
|  | Rд1 | 299.1645 | Rд3 | 10.1018 |  |  |  |  | к1 | 0.88641 | к3 | 0.95759
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 528.3045 | Rд3 | 239.2418
[10 empty] | Rд01 | 1238.8565
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 4 |  |  | 4.5595 | 351.5877 | 203.2299 | 7.6189
|  | 0.020013 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0098473 | 203.2099
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.2099
7.6288
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2203
0.60223

## К8.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.1781 | 25.1102 | 0.019959 | 19.58 | 0.10194 | 10 | 1.0096 | 0.1 | 25.1102 | 25 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.02
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.49936 | Iк.з | 0.87334 | Iк.з | 1.0096 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30713 | Iк.з дуга(2) | 0.83703 | Iк.з дуга(3) | 0.96766
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-8.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 6.52 | Х0каб.2 | 3.64 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 1.63 | Х0каб.2 | 0.91 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД2 ДО ПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 |  |  |  | -0.2904
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21.4924 | 15.133
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7.7302 | 6.1181
|  | Rсумм | 226.2 | Хсумм | 35.746 | R0сумм | 924.762 | Х0сумм | 82.718
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 461.923 | Z3 | 229.007
|  | Rд1 | 291.9641 | Rд3 | 10.0522 |  |  |  |  | к1 | 0.8904 | к3 | 0.95729
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 518.1641 | Rд3 | 236.2522
[10 empty] | Rд01 | 1216.7261
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 4.5608 | 351.4784 | 203.1667 | 7.6499
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0049252 | 203.1567
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.1567
7.6549
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2358
0.61122

## К9
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.6634 | 30.7572 | 0.045291 | 19.58 | 0.23131 | 10 | 1.5209 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.046
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.74975 | Iк.з | 1.3156 | Iк.з | 1.5209 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.48854 | Iк.з дуга(2) | 1.2424 | Iк.з дуга(3) | 1.4363
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-9
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 149.32 | Хсумм | 28.545 | R0сумм | 616.402 | Х0сумм | 63.6115
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 307.6561 | Z3 | 152.0239
|  | Rд1 | 167.1289 | Rд3 | 9.1104 |  |  |  |  | к1 | 0.96943 | к3 | 0.94324
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 316.4489 | Rд3 | 158.4304
[10 empty] | Rд01 | 783.5309
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.8626 | 357.7323 | 206.7817 | 5.9518
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.7817
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.7817
5.9518
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8616
0.9177

## К9"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.7827 | 30.7572 | 0.045735 | 19.58 | 0.23358 | 10 | 1.5283 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0465
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.75369 | Iк.з | 1.322 | Iк.з | 1.5283 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.49126 | Iк.з дуга(2) | 1.2478 | Iк.з дуга(3) | 1.4426
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-9"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 148.58 | Хсумм | 28.479 | R0сумм | 613.072 | Х0сумм | 63.3145
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 306.0479 | Z3 | 151.2847
|  | Rд1 | 166.117 | Rд3 | 9.1493 |  |  |  |  | к1 | 0.96971 | к3 | 0.94276
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 314.697 | Rд3 | 157.7293
[10 empty] | Rд01 | 779.189
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.8618 | 357.8416 | 206.8449 | 5.9213
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.8449
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.8449
5.9213
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8707
0.92252

## К9.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 113.8256 | 25.7572 | 0.29995 | 19.58 | 1.5319 | 10 | 3.914 | 0.1 | 25.7572 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3471
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2435 | Iк.з | 3.3856 | Iк.з | 3.914 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4799 | Iк.з дуга(2) | 2.8101 | Iк.з дуга(3) | 3.2487
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-9.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.64 | Хсумм | 24.749 | R0сумм | 185.842 | Х0сумм | 46.5295
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 102.8169 | Z3 | 59.0742
|  | Rд1 | 58.1289 | Rд3 | 13.0891 |  |  |  |  | к1 | 0.89922 | к3 | 0.82905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 111.7689 | Rд3 | 66.7291
[10 empty] | Rд01 | 243.9709
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33963 | 367.0239 | 212.1525 | 3.4288
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
3.4288
Iуд.
[5 empty] | 1.0215 | 4.7979
2.7501

## К10
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.7807 | 30.7572 | 0.023168 | 19.58 | 0.11833 | 10 | 1.0878 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0233
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.5386 | Iк.з | 0.94093 | Iк.з | 1.0878 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34101 | Iк.з дуга(2) | 0.91242 | Iк.з дуга(3) | 1.0548
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-10
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД3 ДО ПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 51.52 | Хкаб.4 | 2.044 | R0каб.4 | 231.84 | Х0каб.4 | 9.198 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 28 | Lxкаб.4 | 28 | LR0каб.4 | 28 | LХ0каб.4 | 28
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 209.64 | Хсумм | 35.089 | R0сумм | 857.042 | Х0сумм | 77.3095
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 428.2718 | Z3 | 212.5563
|  | Rд1 | 250.9672 | Rд3 | 6.7306 |  |  |  |  | к1 | 0.92821 | к3 | 0.96855
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 460.6072 | Rд3 | 216.3706
[10 empty] | Rд01 | 1108.0092
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 28 |  |  | 2.8626 | 357.7323 | 206.7817 | 5.9518
|  | 0.14009 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 28 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.067747 | 206.6416
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.6416
6.0195
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3314
0.65924

## К10"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.8234 | 30.7572 | 0.023331 | 19.58 | 0.11915 | 10 | 1.0916 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0234
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.54063 | Iк.з | 0.94422 | Iк.з | 1.0916 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34252 | Iк.з дуга(2) | 0.91545 | Iк.з дуга(3) | 1.0583
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-10"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД3 ДО ПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 51.52 | Хкаб.4 | 2.044 | R0каб.4 | 231.84 | Х0каб.4 | 9.198 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 28 | Lxкаб.4 | 28 | LR0каб.4 | 28 | LХ0каб.4 | 28
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 208.9 | Хсумм | 35.023 | R0сумм | 853.712 | Х0сумм | 77.0125
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 426.6626 | Z3 | 211.8155
|  | Rд1 | 249.5846 | Rд3 | 6.7461 |  |  |  |  | к1 | 0.92899 | к3 | 0.96839
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 458.4846 | Rд3 | 215.6461
[10 empty] | Rд01 | 1103.2966
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 28 |  |  | 2.8618 | 357.8416 | 206.8449 | 5.9213
|  | 0.14009 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 28 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.067726 | 206.7048
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.7048
5.989
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3361
0.66173

## К10.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.6145 | 25.7572 | 0.038369 | 19.58 | 0.19596 | 10 | 1.3999 | 0.1 | 25.7572 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0388
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.70991 | Iк.з | 1.2109 | Iк.з | 1.3999 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.46586 | Iк.з дуга(2) | 1.1529 | Iк.з дуга(3) | 1.3328
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-10.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД3 ДО ПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 161.8 | Хсумм | 33.191 | R0сумм | 641.762 | Х0сумм | 68.7685
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 324.9255 | Z3 | 165.1693
|  | Rд1 | 173.3373 | Rд3 | 8.4774 |  |  |  |  | к1 | 0.96595 | к3 | 0.95096
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 335.1373 | Rд3 | 170.2774
[10 empty] | Rд01 | 815.0993
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 2.8626 | 357.7323 | 206.7817 | 5.9518
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048391 | 206.7717
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.7717
5.9566
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7134
0.86893

## К11
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.7432 | 30.0257 | 0.022066 | 19.58 | 0.11269 | 10 | 1.0616 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0222
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.51159 | Iк.з | 0.91826 | Iк.з | 1.0616 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.31842 | Iк.з дуга(2) | 0.89147 | Iк.з дуга(3) | 1.0306
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-11
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 215.56 | Хсумм | 31.173 | R0сумм | 914.482 | Х0сумм | 75.4375
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 450.8793 | Z3 | 217.8024
|  | Rд1 | 275.8756 | Rд3 | 6.6131 |  |  |  |  | к1 | 0.91672 | к3 | 0.96967
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 491.4356 | Rд3 | 222.1731
[10 empty] | Rд01 | 1190.3576
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.6093 | 351.2997 | 203.0634 | 7.6985
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.0634
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.0634
7.6985
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2994
0.62619

## К11"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.7828 | 30.0257 | 0.022217 | 19.58 | 0.11347 | 10 | 1.0652 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0223
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.51343 | Iк.з | 0.9214 | Iк.з | 1.0652 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.31977 | Iк.з дуга(2) | 0.89438 | Iк.з дуга(3) | 1.034
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-11"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 214.82 | Хсумм | 31.107 | R0сумм | 911.152 | Х0сумм | 75.1405
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 449.2697 | Z3 | 217.0605
|  | Rд1 | 274.4022 | Rд3 | 6.6254 |  |  |  |  | к1 | 0.91757 | к3 | 0.96952
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 489.2222 | Rд3 | 221.4454
[10 empty] | Rд01 | 1185.5542
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.608 | 351.409 | 203.1266 | 7.6674
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.1266
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.1266
7.6674
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3038
0.62843

## К11.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 112.8403 | 25.0257 | 0.29995 | 19.58 | 1.5319 | 10 | 3.914 | 0.1 | 25.0257 | 25 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3471
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2435 | Iк.з | 3.3856 | Iк.з | 3.914 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4799 | Iк.з дуга(2) | 2.8101 | Iк.з дуга(3) | 3.2487
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-11.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.64 | Хсумм | 24.749 | R0сумм | 185.842 | Х0сумм | 46.5295
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 102.8169 | Z3 | 59.0742
|  | Rд1 | 58.1289 | Rд3 | 13.0891 |  |  |  |  | к1 | 0.89922 | к3 | 0.82905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 111.7689 | Rд3 | 66.7291
[10 empty] | Rд01 | 243.9709
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33963 | 367.0239 | 212.1525 | 3.4288
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
3.4288
Iуд.
[5 empty] | 1.0215 | 4.7979
2.7501

## К12
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.8741 | 30.0257 | 0.018742 | 19.58 | 0.095722 | 10 | 0.97838 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0188
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.48055 | Iк.з | 0.8463 | Iк.з | 0.97838 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.29718 | Iк.з дуга(2) | 0.82397 | Iк.з дуга(3) | 0.95257
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-12
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД4 ДО ПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 5 | Lxкаб.4 | 5 | LR0каб.4 | 5 | LХ0каб.4 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 233.56 | Хсумм | 36.038 | R0сумм | 964.682 | Х0сумм | 81.58
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 480.0078 | Z3 | 236.324
|  | Rд1 | 298.9128 | Rд3 | 6.4767 |  |  |  |  | к1 | 0.90048 | к3 | 0.97247
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 532.4728 | Rд3 | 240.0367
[10 empty] | Rд01 | 1263.5948
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 4.6093 | 351.2997 | 203.0634 | 7.6985
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012319 | 203.0384
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.0384
7.7108
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.1975
0.58819

## К12"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.9049 | 30.0257 | 0.018861 | 19.58 | 0.096326 | 10 | 0.98146 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0189
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.48216 | Iк.з | 0.84896 | Iк.з | 0.98146 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.29841 | Iк.з дуга(2) | 0.8265 | Iк.з дуга(3) | 0.95549
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-12"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД4 ДО ПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 5 | Lxкаб.4 | 5 | LR0каб.4 | 5 | LХ0каб.4 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 232.82 | Хсумм | 35.972 | R0сумм | 961.352 | Х0сумм | 81.283
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 478.3983 | Z3 | 235.5825
|  | Rд1 | 297.3094 | Rд3 | 6.4767 |  |  |  |  | к1 | 0.90142 | к3 | 0.97239
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 530.1294 | Rд3 | 239.2967
[10 empty] | Rд01 | 1258.6614
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 4.608 | 351.409 | 203.1266 | 7.6674
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012315 | 203.1016
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.1016
7.6798
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2013
0.59017

## К12.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.0111 | 25.0257 | 0.019644 | 19.58 | 0.10033 | 10 | 1.0016 | 0.1 | 25.0257 | 25 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0197
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.49281 | Iк.з | 0.86642 | Iк.з | 1.0016 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30652 | Iк.з дуга(2) | 0.84299 | Iк.з дуга(3) | 0.97456
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-12.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД4 ДО ПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 228.04 | Хсумм | 35.819 | R0сумм | 939.842 | Х0сумм | 80.5945
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 468.0661 | Z3 | 230.836
|  | Rд1 | 287.2037 | Rд3 | 6.4899 |  |  |  |  | к1 | 0.90732 | к3 | 0.97182
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 515.2437 | Rд3 | 234.5299
[10 empty] | Rд01 | 1227.0457
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 4.6093 | 351.2997 | 203.0634 | 7.6985
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0049277 | 203.0534
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.0534
7.7034
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.226
0.6032

## К13
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.5273 | 30.4259 | 0.027293 | 19.58 | 0.13939 | 10 | 1.1806 | 0.1 | 30.4259 | 30 | 70 | 25 | 5.7 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0275
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57222 | Iк.з | 1.0213 | Iк.з | 1.1806 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36291 | Iк.з дуга(2) | 0.98563 | Iк.з дуга(3) | 1.1395
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-13
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 193.48 | Хсумм | 30.297 | R0сумм | 815.122 | Х0сумм | 71.4955
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 403.1058 | Z3 | 195.8377
|  | Rд1 | 234.903 | Rд3 | 7.1613 |  |  |  |  | к1 | 0.93976 | к3 | 0.96398
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 428.383 | Rд3 | 200.6413
[10 empty] | Rд01 | 1050.025
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0271 | 353.4439 | 204.3028 | 7.1162
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.3028
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.3028
7.1162
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4451
0.7004

## К13"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.5821 | 30.4259 | 0.027501 | 19.58 | 0.14045 | 10 | 1.1851 | 0.1 | 30.4259 | 30 | 70 | 25 | 5.7 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0277
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57452 | Iк.з | 1.0251 | Iк.з | 1.1851 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36457 | Iк.з дуга(2) | 0.98913 | Iк.з дуга(3) | 1.1435
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-13"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 192.74 | Хсумм | 30.231 | R0сумм | 811.792 | Х0сумм | 71.1985
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 401.4965 | Z3 | 195.0964
|  | Rд1 | 233.6134 | Rд3 | 7.1857 |  |  |  |  | к1 | 0.94045 | к3 | 0.96373
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 426.3534 | Rд3 | 199.9257
[10 empty] | Rд01 | 1045.4054
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0259 | 353.5532 | 204.366 | 7.0854
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.366
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.366
7.0854
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4506
0.70321

## К13.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 113.3794 | 25.4259 | 0.29995 | 19.58 | 1.5319 | 10 | 3.914 | 0.1 | 25.4259 | 25 | 70 | 25 | 5.7 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3471
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2435 | Iк.з | 3.3856 | Iк.з | 3.914 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4799 | Iк.з дуга(2) | 2.8101 | Iк.з дуга(3) | 3.2487
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-13.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.64 | Хсумм | 24.749 | R0сумм | 185.842 | Х0сумм | 46.5295
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 102.8169 | Z3 | 59.0742
|  | Rд1 | 58.1289 | Rд3 | 13.0891 |  |  |  |  | к1 | 0.89922 | к3 | 0.82905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 111.7689 | Rд3 | 66.7291
[10 empty] | Rд01 | 243.9709
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33963 | 367.0239 | 212.1525 | 3.4288
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
3.4288
Iуд.
[5 empty] | 1.0215 | 4.7979
2.7501

## К14
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.4252 | 30.7989 | 0.021653 | 19.58 | 0.11059 | 10 | 1.0516 | 0.1 | 30.7989 | 30 | 70 | 25 | 5.7 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0217
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.5193 | Iк.з | 0.90965 | Iк.з | 1.0516 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.32655 | Iк.з дуга(2) | 0.88346 | Iк.з дуга(3) | 1.0213
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-14
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.1 ДО ПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 14.72 | Хкаб.4 | 0.584 | R0каб.4 | 66.24 | Х0каб.4 | 2.628 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 8 | Lxкаб.4 | 8 | LR0каб.4 | 8 | LХ0каб.4 | 8
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 217 | Хсумм | 35.381 | R0сумм | 890.162 | Х0сумм | 78.6235
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 444.1873 | Z3 | 219.8654
|  | Rд1 | 264.9691 | Rд3 | 6.5997 |  |  |  |  | к1 | 0.92023 | к3 | 0.97007
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 481.9691 | Rд3 | 223.5997
[10 empty] | Rд01 | 1155.1311
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 8 |  |  | 4.0271 | 353.4439 | 204.3028 | 7.1162
|  | 0.040025 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.019591 | 204.2628
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.2628
7.1358
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2872
0.63562

## К14"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.4638 | 30.7989 | 0.0218 | 19.58 | 0.11134 | 10 | 1.0552 | 0.1 | 30.7989 | 30 | 70 | 25 | 5.7 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0219
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.52119 | Iк.з | 0.91272 | Iк.з | 1.0552 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.32797 | Iк.з дуга(2) | 0.88632 | Iк.з дуга(3) | 1.0247
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-14"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.1 ДО ПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 14.72 | Хкаб.4 | 0.584 | R0каб.4 | 66.24 | Х0каб.4 | 2.628 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 8 | Lxкаб.4 | 8 | LR0каб.4 | 8 | LХ0каб.4 | 8
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 216.26 | Хсумм | 35.315 | R0сумм | 886.832 | Х0сумм | 78.3265
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 442.578 | Z3 | 219.1245
|  | Rд1 | 263.5231 | Rд3 | 6.6107 |  |  |  |  | к1 | 0.92106 | к3 | 0.96993
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 479.7831 | Rд3 | 222.8707
[10 empty] | Rд01 | 1150.3551
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 8 |  |  | 4.0259 | 353.5532 | 204.366 | 7.0854
|  | 0.040025 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.019585 | 204.326
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.326
7.105
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2915
0.63793

## К14.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.9179 | 25.7989 | 0.023986 | 19.58 | 0.1225 | 10 | 1.1068 | 0.1 | 25.7989 | 25 | 70 | 25 | 5.7 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0241
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.54879 | Iк.з | 0.95738 | Iк.з | 1.1068 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34861 | Iк.з дуга(2) | 0.92755 | Iк.з дуга(3) | 1.0723
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-14.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.1 ДО ПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 205.96 | Хсумм | 34.943 | R0сумм | 840.482 | Х0сумм | 76.6525
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 420.3153 | Z3 | 208.9032
|  | Rд1 | 244.198 | Rд3 | 6.8123 |  |  |  |  | к1 | 0.93201 | к3 | 0.96769
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 450.158 | Rд3 | 212.7723
[10 empty] | Rд01 | 1084.68
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 4.0271 | 353.4439 | 204.3028 | 7.1162
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048978 | 204.2928
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.2928
7.1211
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3547
0.67172

## К15
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.0068 | 30.0482 | 0.02679 | 19.58 | 0.13682 | 10 | 1.1697 | 0.1 | 30.0482 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.027
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.56663 | Iк.з | 1.0118 | Iк.з | 1.1697 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.35884 | Iк.з дуга(2) | 0.9771 | Iк.з дуга(3) | 1.1296
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-15
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 195.32 | Хсумм | 30.37 | R0сумм | 823.402 | Х0сумм | 71.824
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 407.086 | Z3 | 197.667
|  | Rд1 | 238.1131 | Rд3 | 7.1023 |  |  |  |  | к1 | 0.93803 | к3 | 0.96456
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 433.4331 | Rд3 | 202.4223
[10 empty] | Rд01 | 1061.5151
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0756 | 353.2652 | 204.1995 | 7.1648
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.1995
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.1995
7.1648
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4317
0.69355

## К15"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.06 | 30.0482 | 0.026992 | 19.58 | 0.13786 | 10 | 1.1741 | 0.1 | 30.0482 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0272
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.56888 | Iк.з | 1.0156 | Iк.з | 1.1741 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36047 | Iк.з дуга(2) | 0.98054 | Iк.з дуга(3) | 1.1336
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-15"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 194.58 | Хсумм | 30.304 | R0сумм | 820.072 | Х0сумм | 71.527
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 405.4766 | Z3 | 196.9256
|  | Rд1 | 236.8094 | Rд3 | 7.1258 |  |  |  |  | к1 | 0.93873 | к3 | 0.96432
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 431.3894 | Rд3 | 201.7058
[10 empty] | Rд01 | 1056.8814
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0744 | 353.3745 | 204.2627 | 7.1339
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.2627
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.2627
7.1339
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4371
0.69631

## К15.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 112.8706 | 25.0482 | 0.29995 | 19.58 | 1.5319 | 10 | 3.914 | 0.1 | 25.0482 | 25 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.3471
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2435 | Iк.з | 3.3856 | Iк.з | 3.914 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4799 | Iк.з дуга(2) | 2.8101 | Iк.з дуга(3) | 3.2487
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-15.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.64 | Хсумм | 24.749 | R0сумм | 185.842 | Х0сумм | 46.5295
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 102.8169 | Z3 | 59.0742
|  | Rд1 | 58.1289 | Rд3 | 13.0891 |  |  |  |  | к1 | 0.89922 | к3 | 0.82905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 111.7689 | Rд3 | 66.7291
[10 empty] | Rд01 | 243.9709
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33963 | 367.0239 | 212.1525 | 3.4288
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
3.4288
Iуд.
[5 empty] | 1.0215 | 4.7979
2.7501

## К16
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.8516 | 30.0482 | 0.022392 | 19.58 | 0.11436 | 10 | 1.0694 | 0.1 | 30.0482 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0225
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.52877 | Iк.з | 0.92502 | Iк.з | 1.0694 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33366 | Iк.з дуга(2) | 0.89773 | Iк.з дуга(3) | 1.0378
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-16
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.2 ДО ПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 5 | Lxкаб.4 | 5 | LR0каб.4 | 5 | LХ0каб.4 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 213.32 | Хсумм | 35.235 | R0сумм | 873.602 | Х0сумм | 77.9665
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 436.2291 | Z3 | 216.2104
|  | Rд1 | 257.8893 | Rд3 | 6.6596 |  |  |  |  | к1 | 0.92428 | к3 | 0.96935
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 471.2093 | Rд3 | 219.9796
[10 empty] | Rд01 | 1131.4913
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 4.0756 | 353.2652 | 204.1995 | 7.1648
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012251 | 204.1745
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.1745
7.177
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3089
0.64722

## К16"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.8921 | 30.0482 | 0.022546 | 19.58 | 0.11515 | 10 | 1.0731 | 0.1 | 30.0482 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0226
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.53073 | Iк.з | 0.92821 | Iк.з | 1.0731 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33513 | Iк.з дуга(2) | 0.90068 | Iк.з дуга(3) | 1.0412
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-16"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.2 ДО ПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 5 | Lxкаб.4 | 5 | LR0каб.4 | 5 | LХ0каб.4 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.58 | Хсумм | 35.169 | R0сумм | 870.272 | Х0сумм | 77.6695
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 434.6199 | Z3 | 215.4695
|  | Rд1 | 256.4755 | Rд3 | 6.673 |  |  |  |  | к1 | 0.92509 | к3 | 0.96919
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 469.0555 | Rд3 | 219.253
[10 empty] | Rд01 | 1126.7475
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 4.0744 | 353.3745 | 204.2627 | 7.1339
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012247 | 204.2377
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.2377
7.1461
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3134
0.64962

## К16.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.0426 | 25.0482 | 0.023572 | 19.58 | 0.12039 | 10 | 1.0972 | 0.1 | 25.0482 | 25 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0237
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.54365 | Iк.з | 0.94908 | Iк.з | 1.0972 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34478 | Iк.з дуга(2) | 0.91993 | Iк.з дуга(3) | 1.0635
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-16.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.2 ДО ПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 207.8 | Хсумм | 35.016 | R0сумм | 848.762 | Х0сумм | 76.981
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 424.2934 | Z3 | 210.7296
|  | Rд1 | 247.5637 | Rд3 | 6.7701 |  |  |  |  | к1 | 0.93013 | к3 | 0.96813
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 455.3637 | Rд3 | 214.5701
[10 empty] | Rд01 | 1096.3257
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 4.0756 | 353.2652 | 204.1995 | 7.1648
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0049003 | 204.1895
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.1895
7.1697
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.343
0.66543

## К17
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.7651 | 31.4202 | 0.031876 | 19.58 | 0.1628 | 10 | 1.2759 | 0.1 | 31.4202 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0322
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.62129 | Iк.з | 1.1037 | Iк.з | 1.2759 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39822 | Iк.з дуга(2) | 1.0592 | Iк.з дуга(3) | 1.2245
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-17
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 178.76 | Хсумм | 29.713 | R0сумм | 748.882 | Х0сумм | 68.8675
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 371.2718 | Z3 | 181.2126
|  | Rд1 | 210.429 | Rд3 | 7.7084 |  |  |  |  | к1 | 0.95232 | к3 | 0.95857
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 389.189 | Rд3 | 186.4684
[10 empty] | Rд01 | 959.311
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.6389 | 354.8734 | 205.1291 | 6.7281
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 205.1291
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.1291
6.7281
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5617
0.76046

## К17"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.8349 | 31.4202 | 0.032138 | 19.58 | 0.16414 | 10 | 1.2812 | 0.1 | 31.4202 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0324
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.62399 | Iк.з | 1.1082 | Iк.з | 1.2812 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.40015 | Iк.з дуга(2) | 1.0632 | Iк.з дуга(3) | 1.2291
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-17"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 178.02 | Хсумм | 29.647 | R0сумм | 745.552 | Х0сумм | 68.5705
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 369.6626 | Z3 | 180.4718
|  | Rд1 | 209.2444 | Rд3 | 7.7391 |  |  |  |  | к1 | 0.95289 | к3 | 0.95826
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 387.2644 | Rд3 | 185.7591
[10 empty] | Rд01 | 954.7964
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.6379 | 354.9827 | 205.1923 | 6.6973
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 205.1923
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.1923
6.6973
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5681
0.76377

## К17.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 114.7188 | 26.4202 | 0.29995 | 19.58 | 1.5319 | 10 | 3.914 | 0.1 | 26.4202 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.3471
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2435 | Iк.з | 3.3856 | Iк.з | 3.914 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4799 | Iк.з дуга(2) | 2.8101 | Iк.з дуга(3) | 3.2487
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-17.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.64 | Хсумм | 24.749 | R0сумм | 185.842 | Х0сумм | 46.5295
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 102.8169 | Z3 | 59.0742
|  | Rд1 | 58.1289 | Rд3 | 13.0891 |  |  |  |  | к1 | 0.89922 | к3 | 0.82905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 111.7689 | Rд3 | 66.7291
[10 empty] | Rд01 | 243.9709
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33963 | 367.0239 | 212.1525 | 3.4288
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1525
3.4288
Iуд.
[5 empty] | 1.0215 | 4.7979
2.7501

## К18
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.9718 | 31.4202 | 0.028889 | 19.58 | 0.14754 | 10 | 1.2147 | 0.1 | 31.4202 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0291
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.58969 | Iк.з | 1.0507 | Iк.з | 1.2147 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.37554 | Iк.з дуга(2) | 1.0121 | Iк.з дуга(3) | 1.17
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-18
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ2 ДО ДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 187.96 | Хсумм | 30.078 | R0сумм | 790.282 | Х0сумм | 70.51
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 391.1664 | Z3 | 190.3514
|  | Rд1 | 225.4791 | Rд3 | 7.3514 |  |  |  |  | к1 | 0.94475 | к3 | 0.96211
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 413.4391 | Rд3 | 195.3114
[10 empty] | Rд01 | 1015.7611
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 3.6389 | 354.8734 | 205.1291 | 6.7281
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012195 | 205.1041
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.1041
6.7403
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4868
0.72178

## К18"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.0318 | 31.4202 | 0.029115 | 19.58 | 0.1487 | 10 | 1.2194 | 0.1 | 31.4202 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0293
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.59213 | Iк.з | 1.0548 | Iк.з | 1.2194 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.37729 | Iк.з дуга(2) | 1.0157 | Iк.з дуга(3) | 1.1743
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-18"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ2 ДО ДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 187.22 | Хсумм | 30.012 | R0сумм | 786.952 | Х0сумм | 70.213
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 389.5572 | Z3 | 189.6103
|  | Rд1 | 224.2304 | Rд3 | 7.3783 |  |  |  |  | к1 | 0.9454 | к3 | 0.96184
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 411.4504 | Rд3 | 194.5983
[10 empty] | Rд01 | 1011.1824
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 3.6379 | 354.9827 | 205.1923 | 6.6973
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012191 | 205.1673
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.1673
6.7095
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4926
0.72476

## К18.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.279 | 26.4202 | 0.030628 | 19.58 | 0.15643 | 10 | 1.2507 | 0.1 | 26.4202 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0309
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.60825 | Iк.з | 1.0819 | Iк.з | 1.2507 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.38889 | Iк.з дуга(2) | 1.0399 | Iк.з дуга(3) | 1.2022
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-18.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ2 ДО ДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 182.44 | Хсумм | 29.859 | R0сумм | 765.442 | Х0сумм | 69.5245
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 379.229 | Z3 | 184.8673
|  | Rд1 | 216.3536 | Rд3 | 7.5599 |  |  |  |  | к1 | 0.94941 | к3 | 0.96005
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 398.7936 | Rд3 | 189.9999
[10 empty] | Rд01 | 981.7956
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 3.6389 | 354.8734 | 205.1291 | 6.7281
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048781 | 205.1191
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.1191
6.733
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5309
0.7445

## К19
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.4479 | 30.0003 | 0.0056334 | 19.58 | 0.010358 | 6 | 0.32183 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0056
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.32183 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.16839
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-19
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 297.79 | Хкаб.3 | 8.633 | R0каб.3 | 1340.055 | Х0каб.3 | 38.8485 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 97 | Lxкаб.3 | 97 | LR0каб.3 | 97 | LХ0каб.3 | 97
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 338.55 | Хсумм | 32.871 | R0сумм | 1467.937 | Х0сумм | 83.0785
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 716.7311 | Z3 | 340.142
|  | Rд1 | 654.811 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.72198 | к3 | 0.96214
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 993.361 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 2122.748
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 97 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 28.8296 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 97 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.8283 | 339.4451 | 196.211 | 10.9174
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 196.211
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 196.211
10.9174
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.39392

## К19"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.4545 | 30.0003 | 0.0056587 | 19.58 | 0.010404 | 6 | 0.32256 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0056
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.32256 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.16902
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-19"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6мм² | Rкаб.3 | 297.79 | Хкаб.3 | 8.633 | R0каб.3 | 1340.055 | Х0каб.3 | 38.8485 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 97 | Lxкаб.3 | 97 | LR0каб.3 | 97 | LХ0каб.3 | 97
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 337.81 | Хсумм | 32.805 | R0сумм | 1464.607 | Х0сумм | 82.7815
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 715.1217 | Z3 | 339.3991
|  | Rд1 | 651.3465 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.72342 | к3 | 0.96234
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 989.1565 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 2115.9535
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 97 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 28.8296 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 97 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.826 | 339.5544 | 196.2742 | 10.8854
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 196.2742
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 196.2742
10.8854
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.39481

## К19.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 80.1321 | 25.0003 | 0.19848 | 19.58 | 0.36492 | 6 | 1.9103 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2179
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9103 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2577
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-19.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 62.25 | Хсумм | 24.861 | R0сумм | 224.587 | Х0сумм | 47.0335
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 120.7492 | Z3 | 67.0308
|  | Rд1 | 67.0051 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91847 | к3 | 0.84504
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 129.2551 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 291.5921
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56493 | 366.1942 | 211.6729 | 3.6541
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
3.6541
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.3395

## К20
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.5926 | 30.0003 | 0.0061947 | 19.58 | 0.01139 | 6 | 0.33749 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0062
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.33749 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.18178
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-20
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 282.44 | Хкаб.3 | 8.188 | R0каб.3 | 1270.98 | Х0каб.3 | 36.846 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 92 | Lxкаб.3 | 92 | LR0каб.3 | 92 | LХ0каб.3 | 92
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 323.2 | Хсумм | 32.426 | R0сумм | 1398.862 | Х0сумм | 81.076
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 683.4871 | Z3 | 324.8225
|  | Rд1 | 587.1975 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.75117 | к3 | 0.96598
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 910.3975 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1986.0595
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 92 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 27.3435 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 92 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.4248 | 340.9312 | 197.07 | 10.5139
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 197.07
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 197.07
10.5139
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.41308

## К20"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.6002 | 30.0003 | 0.006224 | 19.58 | 0.011443 | 6 | 0.33828 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0062
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.33828 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.18245
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-20"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 282.44 | Хкаб.3 | 8.188 | R0каб.3 | 1270.98 | Х0каб.3 | 36.846 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 92 | Lxкаб.3 | 92 | LR0каб.3 | 92 | LХ0каб.3 | 92
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 322.46 | Хсумм | 32.36 | R0сумм | 1395.532 | Х0сумм | 80.779
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 681.8777 | Z3 | 324.0797
|  | Rд1 | 584.1211 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.75255 | к3 | 0.96615
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 906.5811 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1979.6531
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 92 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 27.3435 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 92 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.4226 | 341.0405 | 197.1332 | 10.482
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 197.1332
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 197.1332
10.482
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.41406

## К20.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 86.2217 | 30.0003 | 0.19848 | 19.58 | 0.36492 | 6 | 1.9103 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2179
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9103 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2577
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-20.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 62.25 | Хсумм | 24.861 | R0сумм | 224.587 | Х0сумм | 47.0335
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 120.7492 | Z3 | 67.0308
|  | Rд1 | 67.0051 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91847 | к3 | 0.84504
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 129.2551 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 291.5921
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56493 | 366.1942 | 211.6729 | 3.6541
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
3.6541
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.3395

## К21
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.7968 | 30.0003 | 0.0069863 | 19.58 | 0.012845 | 6 | 0.3584 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.007
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.3584 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.19925
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-21
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 264.02 | Хкаб.3 | 7.654 | R0каб.3 | 1188.09 | Х0каб.3 | 34.443 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 86 | Lxкаб.3 | 86 | LR0каб.3 | 86 | LХ0каб.3 | 86
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 304.78 | Хсумм | 31.892 | R0сумм | 1315.972 | Х0сумм | 78.673
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 643.5982 | Z3 | 306.444
|  | Rд1 | 515.8271 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.78463 | к3 | 0.96964
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 820.6071 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1831.7991
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 86 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 25.5602 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 86 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.9405 | 342.7144 | 198.1008 | 10.0297
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 198.1008
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 198.1008
10.0297
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.43868

## К21"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.8059 | 30.0003 | 0.0070214 | 19.58 | 0.01291 | 6 | 0.3593 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.007
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.3593 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.19999
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-21"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 264.02 | Хкаб.3 | 7.654 | R0каб.3 | 1188.09 | Х0каб.3 | 34.443 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 86 | Lxкаб.3 | 86 | LR0каб.3 | 86 | LХ0каб.3 | 86
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 304.04 | Хсумм | 31.826 | R0сумм | 1312.642 | Х0сумм | 78.376
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 641.9887 | Z3 | 305.7012
|  | Rд1 | 513.1454 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.78595 | к3 | 0.96976
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 817.1854 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1825.7874
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 86 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 25.5602 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 86 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.9385 | 342.8238 | 198.164 | 9.998
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 198.164
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 198.164
9.998
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.43978

## К21.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 86.2217 | 30.0003 | 0.19848 | 19.58 | 0.36492 | 6 | 1.9103 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2179
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9103 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2577
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-21.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 62.25 | Хсумм | 24.861 | R0сумм | 224.587 | Х0сумм | 47.0335
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 120.7492 | Z3 | 67.0308
|  | Rд1 | 67.0051 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91847 | к3 | 0.84504
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 129.2551 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 291.5921
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56493 | 366.1942 | 211.6729 | 3.6541
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
3.6541
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.3395

## К22
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.5745 | 30.0003 | 0.017693 | 19.58 | 0.032531 | 6 | 0.57036 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0177
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57036 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.36138
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-22
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 153.5 | Хкаб.3 | 4.45 | R0каб.3 | 690.75 | Х0каб.3 | 20.025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 50 | Lxкаб.3 | 50 | LR0каб.3 | 50 | LХ0каб.3 | 50
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 194.26 | Хсумм | 28.688 | R0сумм | 818.632 | Х0сумм | 64.255
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 404.4214 | Z3 | 196.3669
|  | Rд1 | 235.9004 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.93919 | к3 | 0.96415
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 430.1604 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1054.5324
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 50 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 14.8606 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 50 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0352 | 353.4141 | 204.2856 | 7.1243
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.2856
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.2856
7.1243
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.69812

## К22"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.6114 | 30.0003 | 0.017835 | 19.58 | 0.032792 | 6 | 0.57264 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0179
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57264 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.36303
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-22"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 153.5 | Хкаб.3 | 4.45 | R0каб.3 | 690.75 | Х0каб.3 | 20.025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 50 | Lxкаб.3 | 50 | LR0каб.3 | 50 | LХ0каб.3 | 50
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 193.52 | Хсумм | 28.622 | R0сумм | 815.302 | Х0сумм | 63.958
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 402.8118 | Z3 | 195.6252
|  | Rд1 | 234.6062 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.93989 | к3 | 0.96391
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 428.1262 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1049.9082
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 50 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 14.8606 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 50 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.034 | 353.5234 | 204.3488 | 7.0935
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.3488
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.3488
7.0935
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.70091

## К22.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 86.2217 | 30.0003 | 0.19848 | 19.58 | 0.36492 | 6 | 1.9103 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2179
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9103 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2577
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-22.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 62.25 | Хсумм | 24.861 | R0сумм | 224.587 | Х0сумм | 47.0335
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 120.7492 | Z3 | 67.0308
|  | Rд1 | 67.0051 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91847 | к3 | 0.84504
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 129.2551 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 291.5921
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56493 | 366.1942 | 211.6729 | 3.6541
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
3.6541
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.3395

## К23
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.2464 | 30.0003 | 0.020267 | 19.58 | 0.037262 | 6 | 0.61043 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0203
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61043 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.39025
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-23
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 141.22 | Хкаб.3 | 4.094 | R0каб.3 | 635.49 | Х0каб.3 | 18.423 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 46 | Lxкаб.3 | 46 | LR0каб.3 | 46 | LХ0каб.3 | 46
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 181.98 | Хсумм | 28.332 | R0сумм | 763.372 | Х0сумм | 62.653
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 377.8762 | Z3 | 184.1723
|  | Rд1 | 215.282 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.94992 | к3 | 0.95978
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 397.262 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 978.654
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 46 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 13.6718 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 46 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.7124 | 354.6029 | 204.9728 | 6.8015
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.9728
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.9728
6.8015
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.74717

## К23"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.2918 | 30.0003 | 0.02044 | 19.58 | 0.037582 | 6 | 0.61304 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0205
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61304 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.39212
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-23"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 141.22 | Хкаб.3 | 4.094 | R0каб.3 | 635.49 | Х0каб.3 | 18.423 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 46 | Lxкаб.3 | 46 | LR0каб.3 | 46 | LХ0каб.3 | 46
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 181.24 | Хсумм | 28.266 | R0сумм | 760.042 | Х0сумм | 62.356
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 376.2667 | Z3 | 183.4309
|  | Rд1 | 214.0767 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.95051 | к3 | 0.95948
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 395.3167 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 974.1187
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 46 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 13.6718 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 46 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.7113 | 354.7123 | 205.036 | 6.7708
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 205.036
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.036
6.7708
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.75036

## К23.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 86.2217 | 30.0003 | 0.19848 | 19.58 | 0.36492 | 6 | 1.9103 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2179
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9103 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2577
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-23.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 62.25 | Хсумм | 24.861 | R0сумм | 224.587 | Х0сумм | 47.0335
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 120.7492 | Z3 | 67.0308
|  | Rд1 | 67.0051 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91847 | к3 | 0.84504
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 129.2551 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 291.5921
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56493 | 366.1942 | 211.6729 | 3.6541
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.6729
3.6541
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.3395

## К24
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.7298 | 30.0003 | 0.018289 | 19.58 | 0.033626 | 6 | 0.57988 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0183
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57988 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.36827
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 150.43 | Хкаб.3 | 4.361 | R0каб.3 | 676.935 | Х0каб.3 | 19.6245 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 49 | Lxкаб.3 | 49 | LR0каб.3 | 49 | LХ0каб.3 | 49
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 191.19 | Хсумм | 28.599 | R0сумм | 804.817 | Х0сумм | 63.8545
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 397.7842 | Z3 | 193.3171
|  | Rд1 | 230.6062 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.94203 | к3 | 0.96314
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 421.7962 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1035.4232
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 49 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 14.5634 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 49 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.9545 | 353.7113 | 204.4574 | 7.0436
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.4574
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.4574
7.0436
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.70977

## К24"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.7686 | 30.0003 | 0.018438 | 19.58 | 0.0339 | 6 | 0.58223 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0185
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.58223 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.36997
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 150.43 | Хкаб.3 | 4.361 | R0каб.3 | 676.935 | Х0каб.3 | 19.6245 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 49 | Lxкаб.3 | 49 | LR0каб.3 | 49 | LХ0каб.3 | 49
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 190.45 | Хсумм | 28.533 | R0сумм | 801.487 | Х0сумм | 63.5575
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 396.1746 | Z3 | 192.5755
|  | Rд1 | 229.3351 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.9427 | к3 | 0.96289
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 419.7851 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1030.8221
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 49 |  |  | 0.088957 | 368.384 |  | 3.0595
|  | 14.5634 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 49 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.9533 | 353.8206 | 204.5206 | 7.0128
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.5206
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.5206
7.0128
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.71266

## К24.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 102.2895 | 30.0003 | 0.24869 | 19.58 | 0.45724 | 6 | 2.1383 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2802
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.1383 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.4088
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.93 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 98.685 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 56.11 | Хсумм | 24.683 | R0сумм | 196.957 | Х0сумм | 46.2325
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 107.8731 | Z3 | 61.2991
|  | Rд1 | 60.6367 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.90508 | к3 | 0.83371
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 116.7467 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 257.5937
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 11.288 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9705 | 368.712
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.11861 | 368.2747 |  | 3.0891
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.40352 | 366.7886 | 212.0165 | 3.4927
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.0165
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.0165
3.4927
Iуд.
[5 empty] | 1.0211 | 0
2.6202