## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 105.9845 | 35.5896 | 0.23831 | 19.58 | 7.6069 | 25 | 7.1213 | 0.15 | 35.5896 | 30 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 54.0626 |  | 0.068196 | 45.65 | 2.1768 |  | 3.8095 | [7 empty] | 72
1.2671
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 3.8095 | Iк.з | 6.1599 | Iк.з | 7.1213 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.3308 | Iк.з дуга(2) | 4.6776 | Iк.з дуга(3) | 5.4077
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб |  |  |  |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 26.744 | Хсумм | 18.41 | R0сумм | 112.06 | Х0сумм | 37.954
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 60.5505 | Z3 | 32.468
|  | Rд1 | 43.7411 | Rд3 | 11.8463 |  |  |  |  | к1 | 0.83216 | к3 | 0.75847
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 70.4851 | Rд3 | 38.5903
[10 empty] | Rд01 | 155.8011
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.5403 | 213.0291 | 3.0192
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 213.0291
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0291
3.0192
Iуд.
[5 empty] | 1.0329 | 8.8269
4.7219

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 109.2366 | 35.5896 | 0.24807 | 19.58 | 7.9183 | 25 | 7.2656 | 0.15 | 35.5896 | 30 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 55.0593 |  | 0.071747 | 45.65 | 2.2902 |  | 3.9074 | [7 empty] | 72
1.2794
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 3.9074 | Iк.з | 6.2847 | Iк.з | 7.2656 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.39 | Iк.з дуга(2) | 4.7588 | Iк.з дуга(3) | 5.5015
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб |  |  |  |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 26.004 | Хсумм | 18.344 | R0сумм | 108.73 | Х0сумм | 37.657
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 59.0328 | Z3 | 31.8231
|  | Rд1 | 42.893 | Rд3 | 11.8088 |  |  |  |  | к1 | 0.82896 | к3 | 0.7563
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 68.897 | Rд3 | 37.8128
[10 empty] | Rд01 | 151.623
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.6496 | 213.0923 | 2.9895
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 213.0923
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0923
2.9895
Iуд.
[5 empty] | 1.0343 | 9.0182
4.85

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 112.7029 | 35.5896 | 0.25836 | 19.58 | 8.247 | 25 | 7.4148 | 0.15 | 35.5896 | 30 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 56.1363 |  | 0.075571 | 45.65 | 2.4122 |  | 4.0102 | [7 empty] | 72
1.2926
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 4.0102 | Iк.з | 6.4138 | Iк.з | 7.4148 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.4523 | Iк.з дуга(2) | 4.8425 | Iк.з дуга(3) | 5.5983
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 1.48 | Хкаб.2 | 0.132 | R0каб.2 | 6.66 | Х0каб.2 | 0.594 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 2 | Lxкаб.2 | 2 | LR0каб.2 | 2 | LХ0каб.2 | 2
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб |  |  |  |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 25.264 | Хсумм | 18.278 | R0сумм | 105.4 | Х0сумм | 37.36
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 57.5202 | Z3 | 31.1826
|  | Rд1 | 42.0424 | Rд3 | 11.7719 |  |  |  |  | к1 | 0.82571 | к3 | 0.75412
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 67.3064 | Rд3 | 37.0359
[10 empty] | Rд01 | 147.4424
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 2 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.21866 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.059262 | 368.7589 |  | 2.9599
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.7589 | 213.1555 | 2.9599
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 213.1555
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.1555
2.9599
Iуд.
[5 empty] | 1.0359 | 9.2176
4.9852

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 88.1107 | 35.5896 | 0.18293 | 19.58 | 5.8393 | 25 | 6.2393 | 0.15 | 35.5896 | 30 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 51.3805 |  | 0.058577 | 45.65 | 1.8698 |  | 3.5306 | [7 empty] | 72
1.1993
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 3.5306 | Iк.з | 5.397 | Iк.з | 6.2393 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.225 | Iк.з дуга(2) | 4.1774 | Iк.з дуга(3) | 4.8293
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 31.444 | Хсумм | 19.61 | R0сумм | 116.76 | Х0сумм | 39.154
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 65.3332 | Z3 | 37.0578
|  | Rд1 | 43.7465 | Rд3 | 12.2326 |  |  |  |  | к1 | 0.84178 | к3 | 0.77311
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 75.1905 | Rд3 | 43.6766
[10 empty] | Rд01 | 160.5065
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.5403 | 213.0291 | 3.0192
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 213.0291
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0291
3.0192
Iуд.
[5 empty] | 1.0282 | 7.6986
4.3564

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 90.2238 | 35.5896 | 0.18964 | 19.58 | 6.0534 | 25 | 6.3526 | 0.15 | 35.5896 | 30 | 70 | 25 | 36.71 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
|  | 52.1677 |  | 0.06141 | 45.65 | 1.9602 |  | 3.615 | [7 empty] | 72
1.2073
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 3.615 | Iк.з | 5.495 | Iк.з | 6.3526 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.2786 | Iк.з дуга(2) | 4.2421 | Iк.з дуга(3) | 4.9042
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 30.704 | Хсумм | 19.544 | R0сумм | 113.43 | Х0сумм | 38.857
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 63.8085 | Z3 | 36.3965
|  | Rд1 | 42.909 | Rд3 | 12.2006 |  |  |  |  | к1 | 0.83878 | к3 | 0.77108
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 73.613 | Rд3 | 42.9046
[10 empty] | Rд01 | 156.339
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 0 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0 | 368.6496 | 213.0923 | 2.9895
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 213.0923
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0923
2.9895
Iуд.
[5 empty] | 1.0291 | 7.8449
4.4641

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.283 | 30.0257 | 0.046726 | 19.58 | 0.23864 | 10 | 1.5448 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0475
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.76244 | Iк.з | 1.3363 | Iк.з | 1.5448 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.49729 | Iк.з дуга(2) | 1.2598 | Iк.з дуга(3) | 1.4565
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 146.964 | Хсумм | 28.344 | R0сумм | 605.8 | Х0сумм | 62.707
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 302.5385 | Z3 | 149.6723
|  | Rд1 | 163.9224 | Rд3 | 9.2345 |  |  |  |  | к1 | 0.97028 | к3 | 0.94171
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 310.8864 | Rд3 | 156.1985
[10 empty] | Rд01 | 769.7224
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.8121 | 358.1766 | 207.0385 | 5.8312
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 207.0385
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 207.0385
5.8312
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8908
0.93322

## К3"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.4079 | 30.0257 | 0.047191 | 19.58 | 0.24102 | 10 | 1.5525 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.048
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.76651 | Iк.з | 1.3429 | Iк.з | 1.5525 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.5001 | Iк.з дуга(2) | 1.2654 | Iк.з дуга(3) | 1.4629
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 146.224 | Хсумм | 28.278 | R0сумм | 602.47 | Х0сумм | 62.41
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 300.9302 | Z3 | 148.9332
|  | Rд1 | 162.9224 | Rд3 | 9.2737 |  |  |  |  | к1 | 0.97053 | к3 | 0.94121
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 309.1464 | Rд3 | 155.4977
[10 empty] | Rд01 | 765.3924
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.8113 | 358.2859 | 207.1017 | 5.8008
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 207.1017
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 207.1017
5.8008
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9002
0.93821

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 121.4354 | 30.0257 | 0.30532 | 19.58 | 1.5593 | 10 | 3.9489 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3543
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2688 | Iк.з | 3.4158 | Iк.з | 3.9489 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4962 | Iк.з дуга(2) | 2.8314 | Iк.з дуга(3) | 3.2733
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.124 | Хсумм | 24.621 | R0сумм | 183.52 | Х0сумм | 45.9535
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 101.6681 | Z3 | 58.5521
|  | Rд1 | 57.5419 | Rд3 | 13.083 |  |  |  |  | к1 | 0.89783 | к3 | 0.82794
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 110.6659 | Rд3 | 66.207
[10 empty] | Rд01 | 241.0619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33939 | 367.2895 | 212.3061 | 3.3585
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
3.3585
Iуд.
[5 empty] | 1.0216 | 4.8409
2.7813

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.7035 | 30.0257 | 0.029521 | 19.58 | 0.15077 | 10 | 1.2279 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0298
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61441 | Iк.з | 1.0621 | Iк.з | 1.2279 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39691 | Iк.з дуга(2) | 1.0223 | Iк.з дуга(3) | 1.1819
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД1 ДО ПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 29.44 | Хкаб.4 | 1.168 | R0каб.4 | 132.48 | Х0каб.4 | 5.256 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 16 | Lxкаб.4 | 16 | LR0каб.4 | 16 | LХ0каб.4 | 16
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 185.204 | Хсумм | 34.012 | R0сумм | 747.08 | Х0сумм | 72.463
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 375.4281 | Z3 | 188.3012
|  | Rд1 | 208.6445 | Rд3 | 7.454 |  |  |  |  | к1 | 0.95082 | к3 | 0.96136
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 393.8485 | Rд3 | 192.658
[10 empty] | Rд01 | 955.7245
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 16 |  |  | 2.8121 | 358.1766 | 207.0385 | 5.8312
|  | 0.08005 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 16 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038665 | 206.9584
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.9584
5.8699
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5029
0.75204

## К4"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.7651 | 30.0257 | 0.029755 | 19.58 | 0.15196 | 10 | 1.2327 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.03
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61705 | Iк.з | 1.0663 | Iк.з | 1.2327 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39883 | Iк.з дуга(2) | 1.026 | Iк.з дуга(3) | 1.1862
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД1 ДО ПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 29.44 | Хкаб.4 | 1.168 | R0каб.4 | 132.48 | Х0каб.4 | 5.256 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 16 | Lxкаб.4 | 16 | LR0каб.4 | 16 | LХ0каб.4 | 16
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 184.464 | Хсумм | 33.946 | R0сумм | 743.75 | Х0сумм | 72.166
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 373.8194 | Z3 | 187.5615
|  | Rд1 | 207.4466 | Rд3 | 7.482 |  |  |  |  | к1 | 0.95141 | к3 | 0.96109
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 391.9106 | Rд3 | 191.946
[10 empty] | Rд01 | 951.1966
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 16 |  |  | 2.8113 | 358.2859 | 207.1017 | 5.8008
|  | 0.08005 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 16 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038653 | 207.0216
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 207.0216
5.8394
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5089
0.75527

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 40.3458 | 30.0257 | 0.039484 | 19.58 | 0.20165 | 10 | 1.42 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.04
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.72126 | Iк.з | 1.2283 | Iк.з | 1.42 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.47395 | Iк.з дуга(2) | 1.1679 | Iк.з дуга(3) | 1.3502
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 106.72 | Хкаб.3 | 4.234 | R0каб.3 | 480.24 | Х0каб.3 | 19.053 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 58 | Lxкаб.3 | 58 | LR0каб.3 | 58 | LХ0каб.3 | 58
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД1 ДО ПД1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 159.444 | Хсумм | 32.99 | R0сумм | 631.16 | Х0сумм | 67.864
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 319.8099 | Z3 | 162.8212
|  | Rд1 | 169.9965 | Rд3 | 8.5938 |  |  |  |  | к1 | 0.96708 | к3 | 0.94968
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 329.4405 | Rд3 | 168.0378
[10 empty] | Rд01 | 801.1565
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 58 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 10.3637 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 58 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 2.8121 | 358.1766 | 207.0385 | 5.8312
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048331 | 207.0285
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 207.0285
5.8361
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7381
0.88282

## К5
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 40.9236 | 30.7572 | 0.038799 | 19.58 | 0.19816 | 10 | 1.4077 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0393
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.68993 | Iк.з | 1.2176 | Iк.з | 1.4077 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.44679 | Iк.з дуга(2) | 1.1587 | Iк.з дуга(3) | 1.3395
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 161.684 | Хсумм | 28.928 | R0сумм | 672.04 | Х0сумм | 65.335
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 334.334 | Z3 | 164.2515
|  | Rд1 | 184.4575 | Rд3 | 8.4824 |  |  |  |  | к1 | 0.96367 | к3 | 0.95046
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 346.1415 | Rд3 | 170.1664
[10 empty] | Rд01 | 856.4975
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.2 | 356.7471 | 206.2122 | 6.2191
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.2122
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.2122
6.2191
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.723
0.84447

## К5"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 41.0176 | 30.7572 | 0.039151 | 19.58 | 0.19995 | 10 | 1.4141 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0397
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.69326 | Iк.з | 1.2232 | Iк.з | 1.4141 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.44912 | Iк.з дуга(2) | 1.1634 | Iк.з дуга(3) | 1.345
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 160.944 | Хсумм | 28.862 | R0сумм | 668.71 | Х0сумм | 65.038
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 332.7253 | Z3 | 163.5114
|  | Rд1 | 183.3788 | Rд3 | 8.5186 |  |  |  |  | к1 | 0.96408 | к3 | 0.95006
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 344.3228 | Rд3 | 169.4626
[10 empty] | Rд01 | 852.0888
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.199 | 356.8565 | 206.2754 | 6.1885
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.2754
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.2754
6.1885
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7308
0.84856

## К5.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 115.6546 | 25.7572 | 0.30532 | 19.58 | 1.5593 | 10 | 3.9489 | 0.1 | 25.7572 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3543
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2688 | Iк.з | 3.4158 | Iк.з | 3.9489 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4962 | Iк.з дуга(2) | 2.8314 | Iк.з дуга(3) | 3.2733
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.124 | Хсумм | 24.621 | R0сумм | 183.52 | Х0сумм | 45.9535
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 101.6681 | Z3 | 58.5521
|  | Rд1 | 57.5419 | Rд3 | 13.083 |  |  |  |  | к1 | 0.89783 | к3 | 0.82794
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 110.6659 | Rд3 | 66.207
[10 empty] | Rд01 | 241.0619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33939 | 367.2895 | 212.3061 | 3.3585
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
3.3585
Iуд.
[5 empty] | 1.0216 | 4.8409
2.7813

## К6
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.0994 | 30.7572 | 0.031947 | 19.58 | 0.16316 | 10 | 1.2773 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0322
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.64158 | Iк.з | 1.1049 | Iк.з | 1.2773 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.41667 | Iк.з дуга(2) | 1.0603 | Iк.з дуга(3) | 1.2258
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ1 ДО ДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 7.36 | Хкаб.4 | 0.292 | R0каб.4 | 33.12 | Х0каб.4 | 1.314 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 4 | Lxкаб.4 | 4 | LR0каб.4 | 4 | LХ0каб.4 | 4
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 177.844 | Хсумм | 33.72 | R0сумм | 713.96 | Х0сумм | 71.149
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 359.5296 | Z3 | 181.0125
|  | Rд1 | 197.0365 | Rд3 | 7.7464 |  |  |  |  | к1 | 0.95633 | к3 | 0.95849
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 374.8805 | Rд3 | 185.5904
[10 empty] | Rд01 | 910.9965
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 4 |  |  | 3.2 | 356.7471 | 206.2122 | 6.2191
|  | 0.020013 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0097049 | 206.1922
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.1922
6.2288
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5635
0.78529

## К6"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.1691 | 30.7572 | 0.032209 | 19.58 | 0.1645 | 10 | 1.2826 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0325
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.64446 | Iк.з | 1.1094 | Iк.з | 1.2826 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.41875 | Iк.з дуга(2) | 1.0643 | Iк.з дуга(3) | 1.2304
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ1 ДО ДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 7.36 | Хкаб.4 | 0.292 | R0каб.4 | 33.12 | Х0каб.4 | 1.314 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 4 | Lxкаб.4 | 4 | LR0каб.4 | 4 | LХ0каб.4 | 4
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 177.104 | Хсумм | 33.654 | R0сумм | 710.63 | Х0сумм | 70.852
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 357.9212 | Z3 | 180.2732
|  | Rд1 | 195.8871 | Rд3 | 7.7775 |  |  |  |  | к1 | 0.95685 | к3 | 0.95817
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 372.9911 | Rд3 | 184.8815
[10 empty] | Rд01 | 906.5171
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 4 |  |  | 3.199 | 356.8565 | 206.2754 | 6.1885
|  | 0.020013 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0097019 | 206.2554
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.2554
6.1982
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5699
0.78882

## К6.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.2833 | 25.7572 | 0.033272 | 19.58 | 0.16993 | 10 | 1.3036 | 0.1 | 25.7572 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0336
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.65608 | Iк.з | 1.1276 | Iк.з | 1.3036 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.42716 | Iк.з дуга(2) | 1.0803 | Iк.з дуга(3) | 1.2489
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x6 мм² | Rкаб.3 | 121.44 | Хкаб.3 | 4.818 | R0каб.3 | 546.48 | Х0каб.3 | 21.681 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 66 | Lxкаб.3 | 66 | LR0каб.3 | 66 | LХ0каб.3 | 66
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ1 ДО ДУ1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x6 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 174.164 | Хсумм | 33.574 | R0сумм | 697.4 | Х0сумм | 70.492
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 351.5824 | Z3 | 177.3706
|  | Rд1 | 191.4097 | Rд3 | 7.9035 |  |  |  |  | к1 | 0.95883 | к3 | 0.95691
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 365.5737 | Rд3 | 182.0675
[10 empty] | Rд01 | 888.8097
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 66 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 11.7931 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 3.2 | 356.7471 | 206.2122 | 6.2191
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048524 | 206.2022
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.2022
6.224
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5956
0.80304

## К7
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.957 | 30.1102 | 0.022552 | 19.58 | 0.11518 | 10 | 1.0732 | 0.1 | 30.1102 | 30 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0227
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.51747 | Iк.з | 0.92832 | Iк.з | 1.0732 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.32277 | Iк.з дуга(2) | 0.90079 | Iк.з дуга(3) | 1.0414
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 213.204 | Хсумм | 30.972 | R0сумм | 903.88 | Х0сумм | 74.533
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 445.7568 | Z3 | 215.4419
|  | Rд1 | 271.2102 | Rд3 | 6.6537 |  |  |  |  | к1 | 0.91941 | к3 | 0.96919
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 484.4142 | Rд3 | 219.8577
[10 empty] | Rд01 | 1175.0902
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.5575 | 351.744 | 203.3202 | 7.5767
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.3202
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.3202
7.5767
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3136
0.63339

## К7"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.998 | 30.1102 | 0.022708 | 19.58 | 0.11597 | 10 | 1.0769 | 0.1 | 30.1102 | 30 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0228
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.51935 | Iк.з | 0.93153 | Iк.з | 1.0769 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.32415 | Iк.з дуга(2) | 0.90375 | Iк.з дуга(3) | 1.0448
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.464 | Хсумм | 30.906 | R0сумм | 900.55 | Х0сумм | 74.236
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 444.1472 | Z3 | 214.7001
|  | Rд1 | 269.7582 | Rд3 | 6.6674 |  |  |  |  | к1 | 0.92025 | к3 | 0.96903
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 482.2222 | Rд3 | 219.1314
[10 empty] | Rд01 | 1170.3082
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.5562 | 351.8533 | 203.3834 | 7.5457
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.3834
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.3834
7.5457
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3181
0.63568

## К7.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 114.9093 | 25.2068 | 0.30532 | 19.58 | 1.5593 | 10 | 3.9489 | 0.1 | 25.2068 | 25 | 70 | 25 | 2.9 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.3543
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2688 | Iк.з | 3.4158 | Iк.з | 3.9489 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4962 | Iк.з дуга(2) | 2.8314 | Iк.з дуга(3) | 3.2733
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.124 | Хсумм | 24.621 | R0сумм | 183.52 | Х0сумм | 45.9535
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 101.6681 | Z3 | 58.5521
|  | Rд1 | 57.5419 | Rд3 | 13.083 |  |  |  |  | к1 | 0.89783 | к3 | 0.82794
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 110.6659 | Rд3 | 66.207
[10 empty] | Rд01 | 241.0619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33939 | 367.2895 | 212.3061 | 3.3585
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
3.3585
Iуд.
[5 empty] | 1.0216 | 4.8409
2.7813

## К8
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.1385 | 30.1102 | 0.019425 | 19.58 | 0.099208 | 10 | 0.99603 | 0.1 | 30.1102 | 30 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0195
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.4921 | Iк.з | 0.86157 | Iк.з | 0.99603 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30162 | Iк.з дуга(2) | 0.82602 | Iк.з дуга(3) | 0.95494
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-8
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 6.52 | Х0каб.2 | 3.64 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 1.63 | Х0каб.2 | 0.91 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД2 ДО ПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 7.36 | Хкаб.4 | 0.292 | R0каб.4 | 33.12 | Х0каб.4 | 1.314 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 4 | Lxкаб.4 | 4 | LR0каб.4 | 4 | LХ0каб.4 | 4
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 |  |  |  | -0.28645
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21.6504 | 15.236
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7.768 | 6.1458
|  | Rсумм | 229.364 | Хсумм | 35.764 | R0сумм | 939 | Х0сумм | 82.799
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 468.7407 | Z3 | 232.1355
|  | Rд1 | 298.8362 | Rд3 | 10.1053 |  |  |  |  | к1 | 0.88645 | к3 | 0.95761
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 528.2002 | Rд3 | 239.4693
[10 empty] | Rд01 | 1237.8362
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 4 |  |  | 4.5575 | 351.744 | 203.3202 | 7.5767
|  | 0.020013 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0098429 | 203.3002
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.3002
7.5865
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2191
0.60233

## К8"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.1711 | 30.1102 | 0.019549 | 19.58 | 0.099844 | 10 | 0.99922 | 0.1 | 30.1102 | 30 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0196
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.49322 | Iк.з | 0.86433 | Iк.з | 0.99922 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30236 | Iк.з дуга(2) | 0.8286 | Iк.з дуга(3) | 0.95792
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-8"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 4.89 | Х0каб.2 | 2.73 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 1.63 | Х0каб.2 | 0.91 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД2 ДО ПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 7.36 | Хкаб.4 | 0.292 | R0каб.4 | 33.12 | Х0каб.4 | 1.314 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 4 | Lxкаб.4 | 4 | LR0каб.4 | 4 | LХ0каб.4 | 4
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 |  |  |  | -0.28708
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21.6257 | 15.2116
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7.7621 | 6.1393
|  | Rсумм | 228.624 | Хсумм | 35.698 | R0сумм | 937.37 | Х0сумм | 81.889
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 467.6722 | Z3 | 231.3942
|  | Rд1 | 297.9985 | Rд3 | 10.0914 |  |  |  |  | к1 | 0.88708 | к3 | 0.95754
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 526.6225 | Rд3 | 238.7154
[10 empty] | Rд01 | 1235.3685
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 4 |  |  | 4.5562 | 351.8533 | 203.3834 | 7.5457
|  | 0.020013 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0098398 | 203.3634
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.3634
7.5555
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.223
0.6037

## К8.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.2019 | 25.1102 | 0.020052 | 19.58 | 0.10241 | 10 | 1.012 | 0.1 | 25.1102 | 25 | 70 | 25 | 2.9 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0201
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.5006 | Iк.з | 0.87536 | Iк.з | 1.012 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30806 | Iк.з дуга(2) | 0.83892 | Iк.з дуга(3) | 0.96984
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-8.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 6.52 | Х0каб.2 | 3.64 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 1.63 | Х0каб.2 | 0.91 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 172.96 | Хкаб.3 | 6.862 | R0каб.3 | 778.32 | Х0каб.3 | 30.879 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 94 | Lxкаб.3 | 94 | LR0каб.3 | 94 | LХ0каб.3 | 94
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД2 ДО ПД2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 |  |  |  | -0.29105
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21.4658 | 15.1155
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7.7238 | 6.1134
|  | Rсумм | 225.684 | Хсумм | 35.618 | R0сумм | 922.44 | Х0сумм | 82.142
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 460.7811 | Z3 | 228.4774
|  | Rд1 | 290.8212 | Rд3 | 10.0434 |  |  |  |  | к1 | 0.89105 | к3 | 0.95723
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 516.5052 | Rд3 | 235.7274
[10 empty] | Rд01 | 1213.2612
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 94 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 16.7963 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 94 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 4.5575 | 351.744 | 203.3202 | 7.5767
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0049215 | 203.3102
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.3102
7.5816
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2387
0.61273

## К9
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.7489 | 30.7572 | 0.045609 | 19.58 | 0.23294 | 10 | 1.5262 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0463
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.75255 | Iк.з | 1.3202 | Iк.з | 1.5262 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.49045 | Iк.з дуга(2) | 1.2463 | Iк.з дуга(3) | 1.4408
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-9
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 148.804 | Хсумм | 28.417 | R0сумм | 614.08 | Х0сумм | 63.0355
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 306.5115 | Z3 | 151.4931
|  | Rд1 | 166.405 | Rд3 | 9.1374 |  |  |  |  | к1 | 0.96963 | к3 | 0.9429
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 315.209 | Rд3 | 157.9414
[10 empty] | Rд01 | 780.485
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.8606 | 357.9979 | 206.9352 | 5.8797
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.9352
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.9352
5.8797
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8681
0.92113

## К9"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.8695 | 30.7572 | 0.046058 | 19.58 | 0.23523 | 10 | 1.5337 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0468
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.75652 | Iк.з | 1.3267 | Iк.з | 1.5337 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.49319 | Iк.з дуга(2) | 1.2518 | Iк.з дуга(3) | 1.4471
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-9"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 148.064 | Хсумм | 28.351 | R0сумм | 610.75 | Х0сумм | 62.7385
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 304.9032 | Z3 | 150.7539
|  | Rд1 | 165.3958 | Rд3 | 9.1763 |  |  |  |  | к1 | 0.9699 | к3 | 0.94242
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 313.4598 | Rд3 | 157.2403
[10 empty] | Rд01 | 776.1458
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.8597 | 358.1072 | 206.9984 | 5.8492
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 206.9984
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.9984
5.8492
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8773
0.92599

## К9.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 115.6546 | 25.7572 | 0.30532 | 19.58 | 1.5593 | 10 | 3.9489 | 0.1 | 25.7572 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3543
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2688 | Iк.з | 3.4158 | Iк.з | 3.9489 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4962 | Iк.з дуга(2) | 2.8314 | Iк.з дуга(3) | 3.2733
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-9.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.124 | Хсумм | 24.621 | R0сумм | 183.52 | Х0сумм | 45.9535
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 101.6681 | Z3 | 58.5521
|  | Rд1 | 57.5419 | Rд3 | 13.083 |  |  |  |  | к1 | 0.89783 | к3 | 0.82794
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 110.6659 | Rд3 | 66.207
[10 empty] | Rд01 | 241.0619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33939 | 367.2895 | 212.3061 | 3.3585
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
3.3585
Iуд.
[5 empty] | 1.0216 | 4.8409
2.7813

## К10
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.8112 | 30.7572 | 0.023284 | 19.58 | 0.11892 | 10 | 1.0905 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0234
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.54004 | Iк.з | 0.94328 | Iк.з | 1.0905 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34207 | Iк.з дуга(2) | 0.91459 | Iк.з дуга(3) | 1.0573
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-10
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД3 ДО ПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 51.52 | Хкаб.4 | 2.044 | R0каб.4 | 231.84 | Х0каб.4 | 9.198 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 28 | Lxкаб.4 | 28 | LR0каб.4 | 28 | LХ0каб.4 | 28
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 209.124 | Хсумм | 34.961 | R0сумм | 854.72 | Х0сумм | 76.7335
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 427.1294 | Z3 | 212.0262
|  | Rд1 | 249.9818 | Rд3 | 6.7413 |  |  |  |  | к1 | 0.92876 | к3 | 0.96843
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 459.1058 | Rд3 | 215.8653
[10 empty] | Rд01 | 1104.7018
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 28 |  |  | 2.8606 | 357.9979 | 206.9352 | 5.8797
|  | 0.14009 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 28 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.067697 | 206.7951
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.7951
5.9474
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3348
0.66101

## К10"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.8542 | 30.7572 | 0.023448 | 19.58 | 0.11975 | 10 | 1.0943 | 0.1 | 30.7572 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0236
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.54208 | Iк.з | 0.94659 | Iк.з | 1.0943 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34359 | Iк.з дуга(2) | 0.91763 | Iк.з дуга(3) | 1.0608
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-10"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД3 ДО ПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 51.52 | Хкаб.4 | 2.044 | R0каб.4 | 231.84 | Х0каб.4 | 9.198 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 28 | Lxкаб.4 | 28 | LR0каб.4 | 28 | LХ0каб.4 | 28
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 208.384 | Хсумм | 34.895 | R0сумм | 851.39 | Х0сумм | 76.4365
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 425.5202 | Z3 | 211.2855
|  | Rд1 | 248.6036 | Rд3 | 6.7571 |  |  |  |  | к1 | 0.92954 | к3 | 0.96826
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 456.9876 | Rд3 | 215.1411
[10 empty] | Rд01 | 1099.9936
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 28 |  |  | 2.8597 | 358.1072 | 206.9984 | 5.8492
|  | 0.14009 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 28 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.067676 | 206.8583
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.8583
5.9169
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3394
0.66351

## К10.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.6795 | 25.7572 | 0.038617 | 19.58 | 0.19723 | 10 | 1.4044 | 0.1 | 25.7572 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0391
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.71242 | Iк.з | 1.2148 | Iк.з | 1.4044 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.46763 | Iк.з дуга(2) | 1.1562 | Iк.з дуга(3) | 1.3367
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-10.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 108.56 | Хкаб.3 | 4.307 | R0каб.3 | 488.52 | Х0каб.3 | 19.3815 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 59 | Lxкаб.3 | 59 | LR0каб.3 | 59 | LХ0каб.3 | 59
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД3 ДО ПД3 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 161.284 | Хсумм | 33.063 | R0сумм | 639.44 | Х0сумм | 68.1925
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 323.7799 | Z3 | 164.6381
|  | Rд1 | 172.5822 | Rд3 | 8.5027 |  |  |  |  | к1 | 0.96621 | к3 | 0.95067
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 333.8662 | Rд3 | 169.7867
[10 empty] | Rд01 | 812.0222
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 59 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 10.5424 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 59 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 2.8606 | 357.9979 | 206.9352 | 5.8797
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048355 | 206.9252
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 206.9252
5.8846
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.719
0.872

## К11
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.7714 | 30.0257 | 0.022173 | 19.58 | 0.11324 | 10 | 1.0642 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0223
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.51289 | Iк.з | 0.9205 | Iк.з | 1.0642 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.31937 | Iк.з дуга(2) | 0.89354 | Iк.з дуга(3) | 1.033
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-11
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 215.044 | Хсумм | 31.045 | R0сумм | 912.16 | Х0сумм | 74.8615
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 449.7389 | Z3 | 217.2734
|  | Rд1 | 274.8278 | Rд3 | 6.6215 |  |  |  |  | к1 | 0.91732 | к3 | 0.96956
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 489.8718 | Rд3 | 221.6655
[10 empty] | Rд01 | 1186.9878
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.606 | 351.5653 | 203.2169 | 7.6252
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.2169
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.2169
7.6252
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3025
0.62778

## К11"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.8112 | 30.0257 | 0.022325 | 19.58 | 0.11402 | 10 | 1.0678 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0224
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.51473 | Iк.з | 0.92365 | Iк.з | 1.0678 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.32073 | Iк.з дуга(2) | 0.89646 | Iк.з дуга(3) | 1.0364
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-11"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 214.304 | Хсумм | 30.979 | R0сумм | 908.83 | Х0сумм | 74.5645
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 448.1293 | Z3 | 216.5315
|  | Rд1 | 273.3592 | Rд3 | 6.634 |  |  |  |  | к1 | 0.91817 | к3 | 0.96941
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 487.6632 | Rд3 | 220.938
[10 empty] | Rд01 | 1182.1892
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.6046 | 351.6746 | 203.2801 | 7.5942
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.2801
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.2801
7.5942
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.307
0.63003

## К11.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 114.664 | 25.0257 | 0.30532 | 19.58 | 1.5593 | 10 | 3.9489 | 0.1 | 25.0257 | 25 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3543
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2688 | Iк.з | 3.4158 | Iк.з | 3.9489 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4962 | Iк.з дуга(2) | 2.8314 | Iк.з дуга(3) | 3.2733
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-11.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.124 | Хсумм | 24.621 | R0сумм | 183.52 | Х0сумм | 45.9535
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 101.6681 | Z3 | 58.5521
|  | Rд1 | 57.5419 | Rд3 | 13.083 |  |  |  |  | к1 | 0.89783 | к3 | 0.82794
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 110.6659 | Rд3 | 66.207
[10 empty] | Rд01 | 241.0619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33939 | 367.2895 | 212.3061 | 3.3585
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
3.3585
Iуд.
[5 empty] | 1.0216 | 4.8409
2.7813

## К12
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.8961 | 30.0257 | 0.018827 | 19.58 | 0.096152 | 10 | 0.98057 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0189
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.48169 | Iк.з | 0.8482 | Iк.з | 0.98057 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.29805 | Iк.з дуга(2) | 0.82577 | Iк.з дуга(3) | 0.95465
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-12
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД4 ДО ПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 5 | Lxкаб.4 | 5 | LR0каб.4 | 5 | LХ0каб.4 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 233.044 | Хсумм | 35.91 | R0сумм | 962.36 | Х0сумм | 81.004
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 478.8666 | Z3 | 235.7945
|  | Rд1 | 297.7719 | Rд3 | 6.4763 |  |  |  |  | к1 | 0.90114 | к3 | 0.97241
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 530.8159 | Rд3 | 239.5203
[10 empty] | Rд01 | 1260.1319
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 4.606 | 351.5653 | 203.2169 | 7.6252
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.01231 | 203.1919
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.1919
7.6375
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2002
0.58959

## К12"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.9271 | 30.0257 | 0.018946 | 19.58 | 0.09676 | 10 | 0.98367 | 0.1 | 30.0257 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.019
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.48332 | Iк.з | 0.85087 | Iк.з | 0.98367 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.29928 | Iк.з дуга(2) | 0.82831 | Iк.з дуга(3) | 0.95758
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-12"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД4 ДО ПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 5 | Lxкаб.4 | 5 | LR0каб.4 | 5 | LХ0каб.4 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 232.304 | Хсумм | 35.844 | R0сумм | 959.03 | Х0сумм | 80.707
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 477.2571 | Z3 | 235.0531
|  | Rд1 | 296.1738 | Rд3 | 6.4766 |  |  |  |  | к1 | 0.90208 | к3 | 0.97233
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 528.4778 | Rд3 | 238.7806
[10 empty] | Rд01 | 1255.2038
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 4.6046 | 351.6746 | 203.2801 | 7.5942
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012306 | 203.2551
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.2551
7.6065
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.204
0.59158

## К12.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.0343 | 25.0257 | 0.019735 | 19.58 | 0.10079 | 10 | 1.0039 | 0.1 | 25.0257 | 25 | 70 | 25 | 1.4 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0198
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.49401 | Iк.з | 0.86841 | Iк.з | 1.0039 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30743 | Iк.з дуга(2) | 0.84487 | Iк.з дуга(3) | 0.97673
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-12.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 174.8 | Хкаб.3 | 6.935 | R0каб.3 | 786.6 | Х0каб.3 | 31.2075 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 95 | Lxкаб.3 | 95 | LR0каб.3 | 95 | LХ0каб.3 | 95
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД4 ДО ПД4 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 227.524 | Хсумм | 35.691 | R0сумм | 937.52 | Х0сумм | 80.0185
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 466.9247 | Z3 | 230.3064
|  | Rд1 | 286.1015 | Rд3 | 6.4922 |  |  |  |  | к1 | 0.90796 | к3 | 0.97174
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 513.6255 | Rд3 | 234.0162
[10 empty] | Rд01 | 1223.6215
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 95 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 16.975 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 95 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 4.606 | 351.5653 | 203.2169 | 7.6252
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.004924 | 203.2069
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.2069
7.6301
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2288
0.60467

## К13
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.5664 | 30.4259 | 0.027441 | 19.58 | 0.14015 | 10 | 1.1838 | 0.1 | 30.4259 | 30 | 70 | 25 | 5.7 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0276
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57385 | Iк.з | 1.024 | Iк.з | 1.1838 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36407 | Iк.з дуга(2) | 0.98813 | Iк.з дуга(3) | 1.1423
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-13
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 192.964 | Хсумм | 30.169 | R0сумм | 812.8 | Х0сумм | 70.9195
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 401.9643 | Z3 | 195.3082
|  | Rд1 | 233.9845 | Rд3 | 7.1782 |  |  |  |  | к1 | 0.94025 | к3 | 0.9638
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 426.9485 | Rд3 | 200.1422
[10 empty] | Rд01 | 1046.7845
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0242 | 353.7095 | 204.4564 | 7.0433
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.4564
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.4564
7.0433
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.449
0.70239

## К13"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.6216 | 30.4259 | 0.02765 | 19.58 | 0.14122 | 10 | 1.1884 | 0.1 | 30.4259 | 30 | 70 | 25 | 5.7 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0278
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57616 | Iк.з | 1.0279 | Iк.з | 1.1884 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36574 | Iк.з дуга(2) | 0.99164 | Iк.з дуга(3) | 1.1464
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-13"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 192.224 | Хсумм | 30.103 | R0сумм | 809.47 | Х0сумм | 70.6225
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 400.3549 | Z3 | 194.5668
|  | Rд1 | 232.699 | Rд3 | 7.2028 |  |  |  |  | к1 | 0.94094 | к3 | 0.96356
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 424.923 | Rд3 | 199.4268
[10 empty] | Rд01 | 1042.169
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.023 | 353.8188 | 204.5196 | 7.0125
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.5196
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.5196
7.0125
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4545
0.70521

## К13.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 115.206 | 25.4259 | 0.30532 | 19.58 | 1.5593 | 10 | 3.9489 | 0.1 | 25.4259 | 25 | 70 | 25 | 5.7 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.3543
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2688 | Iк.з | 3.4158 | Iк.з | 3.9489 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4962 | Iк.з дуга(2) | 2.8314 | Iк.з дуга(3) | 3.2733
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-13.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.124 | Хсумм | 24.621 | R0сумм | 183.52 | Х0сумм | 45.9535
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 101.6681 | Z3 | 58.5521
|  | Rд1 | 57.5419 | Rд3 | 13.083 |  |  |  |  | к1 | 0.89783 | к3 | 0.82794
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 110.6659 | Rд3 | 66.207
[10 empty] | Rд01 | 241.0619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33939 | 367.2895 | 212.3061 | 3.3585
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
3.3585
Iуд.
[5 empty] | 1.0216 | 4.8409
2.7813

## К14
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.4527 | 30.7989 | 0.021758 | 19.58 | 0.11112 | 10 | 1.0542 | 0.1 | 30.7989 | 30 | 70 | 25 | 5.7 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0218
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.52064 | Iк.з | 0.91184 | Iк.з | 1.0542 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.32755 | Iк.з дуга(2) | 0.88551 | Iк.з дуга(3) | 1.0237
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-14
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.1 ДО ПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 14.72 | Хкаб.4 | 0.584 | R0каб.4 | 66.24 | Х0каб.4 | 2.628 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 8 | Lxкаб.4 | 8 | LR0каб.4 | 8 | LХ0каб.4 | 8
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 216.484 | Хсумм | 35.253 | R0сумм | 887.84 | Х0сумм | 78.0475
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 443.0453 | Z3 | 219.3356
|  | Rд1 | 263.9391 | Rд3 | 6.6072 |  |  |  |  | к1 | 0.92082 | к3 | 0.96997
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 480.4231 | Rд3 | 223.0912
[10 empty] | Rд01 | 1151.7791
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 8 |  |  | 4.0242 | 353.7095 | 204.4564 | 7.0433
|  | 0.040025 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.019576 | 204.4163
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.4163
7.0629
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2903
0.63726

## К14"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.4916 | 30.7989 | 0.021906 | 19.58 | 0.11188 | 10 | 1.0577 | 0.1 | 30.7989 | 30 | 70 | 25 | 5.7 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.022
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.52254 | Iк.з | 0.91494 | Iк.з | 1.0577 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.32897 | Iк.з дуга(2) | 0.88838 | Iк.з дуга(3) | 1.027
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-14"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.1 ДО ПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 14.72 | Хкаб.4 | 0.584 | R0каб.4 | 66.24 | Х0каб.4 | 2.628 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 8 | Lxкаб.4 | 8 | LR0каб.4 | 8 | LХ0каб.4 | 8
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 215.744 | Хсумм | 35.187 | R0сумм | 884.51 | Х0сумм | 77.7505
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 441.436 | Z3 | 218.5946
|  | Rд1 | 262.4978 | Rд3 | 6.6185 |  |  |  |  | к1 | 0.92164 | к3 | 0.96982
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 478.2418 | Rд3 | 222.3625
[10 empty] | Rд01 | 1147.0078
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 8 |  |  | 4.023 | 353.8188 | 204.5196 | 7.0125
|  | 0.040025 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.01957 | 204.4795
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.4795
7.0321
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2947
0.63959

## К14.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.9495 | 25.7989 | 0.024108 | 19.58 | 0.12312 | 10 | 1.1096 | 0.1 | 25.7989 | 25 | 70 | 25 | 5.7 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0242
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.55029 | Iк.з | 0.95982 | Iк.з | 1.1096 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34971 | Iк.з дуга(2) | 0.92978 | Iк.з дуга(3) | 1.0749
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-14.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 152.72 | Хкаб.3 | 6.059 | R0каб.3 | 687.24 | Х0каб.3 | 27.2655 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 83 | Lxкаб.3 | 83 | LR0каб.3 | 83 | LХ0каб.3 | 83
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.1 ДО ПД5.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 205.444 | Хсумм | 34.815 | R0сумм | 838.16 | Х0сумм | 76.0765
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 419.1726 | Z3 | 208.373
|  | Rд1 | 243.2339 | Rд3 | 6.8244 |  |  |  |  | к1 | 0.93254 | к3 | 0.96756
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 448.6779 | Rд3 | 212.2684
[10 empty] | Rд01 | 1081.3939
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 83 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 14.8308 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 83 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 4.0242 | 353.7095 | 204.4564 | 7.0433
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048941 | 204.4464
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.4464
7.0482
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3582
0.67356

## К15
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.0448 | 30.0482 | 0.026934 | 19.58 | 0.13756 | 10 | 1.1729 | 0.1 | 30.0482 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0271
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.56822 | Iк.з | 1.0145 | Iк.з | 1.1729 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.35999 | Iк.з дуга(2) | 0.97955 | Iк.з дуга(3) | 1.1324
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-15
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 194.804 | Хсумм | 30.242 | R0сумм | 821.08 | Х0сумм | 71.248
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 405.9445 | Z3 | 197.1375
|  | Rд1 | 237.1847 | Rд3 | 7.1186 |  |  |  |  | к1 | 0.93853 | к3 | 0.96439
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 431.9887 | Rд3 | 201.9226
[10 empty] | Rд01 | 1058.2647
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0727 | 353.5308 | 204.3531 | 7.0918
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.3531
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.3531
7.0918
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4356
0.6955

## К15"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.0984 | 30.0482 | 0.027138 | 19.58 | 0.1386 | 10 | 1.1773 | 0.1 | 30.0482 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0273
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57048 | Iк.з | 1.0184 | Iк.з | 1.1773 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36163 | Iк.з дуга(2) | 0.98301 | Iк.з дуга(3) | 1.1364
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-15"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 194.064 | Хсумм | 30.176 | R0сумм | 817.75 | Х0сумм | 70.951
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 404.3352 | Z3 | 196.3961
|  | Rд1 | 235.8851 | Rд3 | 7.1423 |  |  |  |  | к1 | 0.93923 | к3 | 0.96415
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 429.9491 | Rд3 | 201.2063
[10 empty] | Rд01 | 1053.6351
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0715 | 353.6401 | 204.4163 | 7.061
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.4163
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.4163
7.061
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.441
0.69827

## К15.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 114.6945 | 25.0482 | 0.30532 | 19.58 | 1.5593 | 10 | 3.9489 | 0.1 | 25.0482 | 25 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.3543
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2688 | Iк.з | 3.4158 | Iк.з | 3.9489 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4962 | Iк.з дуга(2) | 2.8314 | Iк.з дуга(3) | 3.2733
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-15.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | R0каб.4 | 13.905 | Х0каб.4 | 0.45 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.124 | Хсумм | 24.621 | R0сумм | 183.52 | Х0сумм | 45.9535
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 101.6681 | Z3 | 58.5521
|  | Rд1 | 57.5419 | Rд3 | 13.083 |  |  |  |  | к1 | 0.89783 | к3 | 0.82794
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 110.6659 | Rд3 | 66.207
[10 empty] | Rд01 | 241.0619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.09 | Хкаб.4 | 0.1 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33939 | 367.2895 | 212.3061 | 3.3585
|  | 0 | 1.4 | 3.09 | 0.96 | 0.1 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
3.3585
Iуд.
[5 empty] | 1.0216 | 4.8409
2.7813

## К16
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.8805 | 30.0482 | 0.022502 | 19.58 | 0.11492 | 10 | 1.072 | 0.1 | 30.0482 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0226
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.53016 | Iк.з | 0.9273 | Iк.з | 1.072 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33469 | Iк.з дуга(2) | 0.89984 | Iк.з дуга(3) | 1.0403
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-16
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.2 ДО ПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 5 | Lxкаб.4 | 5 | LR0каб.4 | 5 | LХ0каб.4 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.804 | Хсумм | 35.107 | R0сумм | 871.28 | Х0сумм | 77.3905
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 435.0869 | Z3 | 215.6804
|  | Rд1 | 256.8819 | Rд3 | 6.6687 |  |  |  |  | к1 | 0.92485 | к3 | 0.96924
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 469.6859 | Rд3 | 219.4727
[10 empty] | Rд01 | 1128.1619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 4.0727 | 353.5308 | 204.3531 | 7.0918
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012241 | 204.3281
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.3281
7.1041
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3122
0.64892

## К16"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.9212 | 30.0482 | 0.022657 | 19.58 | 0.11572 | 10 | 1.0757 | 0.1 | 30.0482 | 30 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0228
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.53213 | Iк.з | 0.93049 | Iк.з | 1.0757 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33616 | Iк.з дуга(2) | 0.90279 | Iк.з дуга(3) | 1.0437
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-16"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.2 ДО ПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 5 | Lxкаб.4 | 5 | LR0каб.4 | 5 | LХ0каб.4 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.064 | Хсумм | 35.041 | R0сумм | 867.95 | Х0сумм | 77.0935
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 433.4777 | Z3 | 214.9396
|  | Rд1 | 255.4727 | Rд3 | 6.6824 |  |  |  |  | к1 | 0.92566 | к3 | 0.96908
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 467.5367 | Rд3 | 218.7464
[10 empty] | Rд01 | 1123.4227
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 4.0715 | 353.6401 | 204.4163 | 7.061
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012238 | 204.3913
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.3913
7.0732
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3167
0.65133

## К16.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.0732 | 25.0482 | 0.023691 | 19.58 | 0.12099 | 10 | 1.1 | 0.1 | 25.0482 | 25 | 70 | 25 | 1.4 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0238
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.54512 | Iк.з | 0.95148 | Iк.з | 1.1 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34586 | Iк.з дуга(2) | 0.92213 | Iк.з дуга(3) | 1.066
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-16.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 154.56 | Хкаб.3 | 6.132 | R0каб.3 | 695.52 | Х0каб.3 | 27.594 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
КАБЕЛЬ ОТ ШУПД5.2 ДО ПД5.2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 2 | Lxкаб.4 | 2 | LR0каб.4 | 2 | LХ0каб.4 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 207.284 | Хсумм | 34.888 | R0сумм | 846.44 | Х0сумм | 76.405
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 423.1509 | Z3 | 210.1995
|  | Rд1 | 246.5891 | Rд3 | 6.7815 |  |  |  |  | к1 | 0.93067 | к3 | 0.96801
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 453.8731 | Rд3 | 214.0655
[10 empty] | Rд01 | 1093.0291
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 15.0095 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 4.0727 | 353.5308 | 204.3531 | 7.0918
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048966 | 204.3431
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.3431
7.0967
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3464
0.66722

## К17
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.8149 | 31.4202 | 0.032063 | 19.58 | 0.16376 | 10 | 1.2797 | 0.1 | 31.4202 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0324
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.62321 | Iк.з | 1.1069 | Iк.з | 1.2797 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39958 | Iк.з дуга(2) | 1.0621 | Iк.з дуга(3) | 1.2278
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-17
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 178.244 | Хсумм | 29.585 | R0сумм | 746.56 | Х0сумм | 68.2915
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 370.1293 | Z3 | 180.6826
|  | Rд1 | 209.5842 | Rд3 | 7.7298 |  |  |  |  | к1 | 0.95273 | к3 | 0.95835
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 387.8282 | Rд3 | 185.9738
[10 empty] | Rд01 | 956.1442
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.6363 | 355.139 | 205.2826 | 6.6555
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 205.2826
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.2826
6.6555
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5663
0.7628

## К17"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.8853 | 31.4202 | 0.032328 | 19.58 | 0.16511 | 10 | 1.2849 | 0.1 | 31.4202 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0326
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.62593 | Iк.з | 1.1115 | Iк.з | 1.2849 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.40151 | Iк.з дуга(2) | 1.0661 | Iк.з дуга(3) | 1.2325
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-17"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 177.504 | Хсумм | 29.519 | R0сумм | 743.23 | Х0сумм | 67.9945
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 368.5202 | Z3 | 179.9418
|  | Rд1 | 208.4031 | Rд3 | 7.7607 |  |  |  |  | к1 | 0.95329 | к3 | 0.95803
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 385.9071 | Rд3 | 185.2647
[10 empty] | Rд01 | 951.6331
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.6352 | 355.2483 | 205.3458 | 6.6248
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 205.3458
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.3458
6.6248
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5728
0.76613

## К17.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 116.5526 | 26.4202 | 0.30532 | 19.58 | 1.5593 | 10 | 3.9489 | 0.1 | 26.4202 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.3543
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.2688 | Iк.з | 3.4158 | Iк.з | 3.9489 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.4962 | Iк.з дуга(2) | 2.8314 | Iк.з дуга(3) | 3.2733
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-17.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 12.88 | Хкаб.3 | 0.511 | R0каб.3 | 57.96 | Х0каб.3 | 2.2995 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 53.124 | Хсумм | 24.621 | R0сумм | 183.52 | Х0сумм | 45.9535
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 101.6681 | Z3 | 58.5521
|  | Rд1 | 57.5419 | Rд3 | 13.083 |  |  |  |  | к1 | 0.89783 | к3 | 0.82794
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 110.6659 | Rд3 | 66.207
[10 empty] | Rд01 | 241.0619
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.2508 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.33939 | 367.2895 | 212.3061 | 3.3585
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.3061
3.3585
Iуд.
[5 empty] | 1.0216 | 4.8409
2.7813

## К18
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.0146 | 31.4202 | 0.02905 | 19.58 | 0.14837 | 10 | 1.2181 | 0.1 | 31.4202 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0293
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.59142 | Iк.з | 1.0536 | Iк.з | 1.2181 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.37677 | Iк.з дуга(2) | 1.0147 | Iк.з дуга(3) | 1.1731
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-18
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ2 ДО ДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 187.444 | Хсумм | 29.95 | R0сумм | 787.96 | Х0сумм | 69.934
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 390.0245 | Z3 | 189.8216
|  | Rд1 | 224.5893 | Rд3 | 7.3701 |  |  |  |  | к1 | 0.94521 | к3 | 0.96192
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 412.0333 | Rд3 | 194.8141
[10 empty] | Rд01 | 1012.5493
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 3.6363 | 355.139 | 205.2826 | 6.6555
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012186 | 205.2576
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.2576
6.6677
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4909
0.72389

## К18"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.0751 | 31.4202 | 0.029278 | 19.58 | 0.14953 | 10 | 1.2228 | 0.1 | 31.4202 | 30 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0295
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.59387 | Iк.з | 1.0578 | Iк.з | 1.2228 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.37853 | Iк.з дуга(2) | 1.0184 | Iк.з дуга(3) | 1.1773
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-18"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ2 ДО ДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 9.2 | Хкаб.4 | 0.365 | R0каб.4 | 41.4 | Х0каб.4 | 1.6425 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 186.704 | Хсумм | 29.884 | R0сумм | 784.63 | Х0сумм | 69.637
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 388.4153 | Z3 | 189.0805
|  | Rд1 | 223.3445 | Rд3 | 7.3973 |  |  |  |  | к1 | 0.94586 | к3 | 0.96165
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 410.0485 | Rд3 | 194.1013
[10 empty] | Rд01 | 1007.9745
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 5 |  |  | 3.6352 | 355.2483 | 205.3458 | 6.6248
|  | 0.025016 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.012182 | 205.3208
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.3208
6.6369
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4967
0.72689

## К18.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.3249 | 26.4202 | 0.030804 | 19.58 | 0.15733 | 10 | 1.2543 | 0.1 | 26.4202 | 25 | 70 | 25 | 7.6 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0311
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61009 | Iк.з | 1.085 | Iк.з | 1.2543 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39019 | Iк.з дуга(2) | 1.0426 | Iк.з дуга(3) | 1.2054
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-18.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 5x10 мм² | Rкаб.3 | 138 | Хкаб.3 | 5.475 | R0каб.3 | 621 | Х0каб.3 | 24.6375 |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 75 | Lxкаб.3 | 75 | LR0каб.3 | 75 | LХ0каб.3 | 75
КАБЕЛЬ ОТ ШУДУ2 ДО ДУ2 | ВВГнг(А)-FRLS 4x10 мм² | Rкаб.4 | 3.68 | Хкаб.4 | 0.146 | R0каб.4 | 16.56 | Х0каб.4 | 0.657 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | R0каб.3 | 8.28 | Х0каб.3 | 0.3285 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 181.924 | Хсумм | 29.731 | R0сумм | 763.12 | Х0сумм | 68.9485
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 378.0867 | Z3 | 184.3374
|  | Rд1 | 215.4913 | Rд3 | 7.5803 |  |  |  |  | к1 | 0.94984 | к3 | 0.95984
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 397.4153 | Rд3 | 189.5043
[10 empty] | Rд01 | 978.6113
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.84 | Хкаб.3 | 0.073 | Lrкаб.3 | 75 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 13.4013 | 50 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 2 |  |  | 3.6363 | 355.139 | 205.2826 | 6.6555
|  | 0.010006 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0048744 | 205.2726
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.2726
6.6603
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5353
0.74675

## К19
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.4525 | 30.0003 | 0.0056512 | 19.58 | 0.01039 | 6 | 0.32234 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0056
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.32234 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.16883
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-19
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 297.79 | Хкаб.3 | 8.633 | R0каб.3 | 1340.055 | Х0каб.3 | 38.8485 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 97 | Lxкаб.3 | 97 | LR0каб.3 | 97 | LХ0каб.3 | 97
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 338.034 | Хсумм | 32.743 | R0сумм | 1465.615 | Х0сумм | 82.5025
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 715.5966 | Z3 | 339.6161
|  | Rд1 | 652.3638 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.723 | к3 | 0.96228
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 990.3978 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 2117.9788
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 97 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 28.8296 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 97 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.8226 | 339.7107 | 196.3646 | 10.8418
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 196.3646
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 196.3646
10.8418
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.39455

## К19"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.4591 | 30.0003 | 0.0056767 | 19.58 | 0.010437 | 6 | 0.32307 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0057
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.32307 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.16946
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-19"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 297.79 | Хкаб.3 | 8.633 | R0каб.3 | 1340.055 | Х0каб.3 | 38.8485 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 97 | Lxкаб.3 | 97 | LR0каб.3 | 97 | LХ0каб.3 | 97
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 337.294 | Хсумм | 32.677 | R0сумм | 1462.285 | Х0сумм | 82.2055
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 713.9872 | Z3 | 338.8732
|  | Rд1 | 648.9135 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.72443 | к3 | 0.96248
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 986.2075 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 2111.1985
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 97 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 28.8296 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 97 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.8203 | 339.82 | 196.4278 | 10.8098
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 196.4278
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 196.4278
10.8098
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.39544

## К19.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 81.3097 | 25.0003 | 0.20232 | 19.58 | 0.37198 | 6 | 1.9287 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2226
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9287 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2695
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-19.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 61.734 | Хсумм | 24.733 | R0сумм | 222.265 | Х0сумм | 46.4575
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 119.5978 | Z3 | 66.5042
|  | Rд1 | 66.4285 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91735 | к3 | 0.84403
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 128.1625 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 288.6935
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56452 | 366.4598 | 211.8265 | 3.5837
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
3.5837
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.362

## К20
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.5979 | 30.0003 | 0.0062153 | 19.58 | 0.011428 | 6 | 0.33805 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0062
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.33805 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.18225
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-20
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 282.44 | Хкаб.3 | 8.188 | R0каб.3 | 1270.98 | Х0каб.3 | 36.846 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 92 | Lxкаб.3 | 92 | LR0каб.3 | 92 | LХ0каб.3 | 92
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 322.684 | Хсумм | 32.298 | R0сумм | 1396.54 | Х0сумм | 80.5
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 682.3522 | Z3 | 324.2964
|  | Rд1 | 585.0235 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.75215 | к3 | 0.9661
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 907.7075 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1981.5635
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 92 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 27.3435 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 92 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.4194 | 341.1968 | 197.2236 | 10.4386
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 197.2236
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 197.2236
10.4386
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.41377

## К20"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 26.5744 | 25.0003 | 0.0062447 | 19.58 | 0.011482 | 6 | 0.33885 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0062
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.33885 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.18292
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-20"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 282.44 | Хкаб.3 | 8.188 | R0каб.3 | 1270.98 | Х0каб.3 | 36.846 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 92 | Lxкаб.3 | 92 | LR0каб.3 | 92 | LХ0каб.3 | 92
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 321.944 | Хсумм | 32.232 | R0сумм | 1393.21 | Х0сумм | 80.203
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 680.7428 | Z3 | 323.5535
|  | Rд1 | 581.9593 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.75353 | к3 | 0.96626
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 903.9033 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1975.1693
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 92 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 27.3435 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 92 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.4172 | 341.3061 | 197.2868 | 10.4067
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 197.2868
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 197.2868
10.4067
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.41475

## К20.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 81.3097 | 25.0003 | 0.20232 | 19.58 | 0.37198 | 6 | 1.9287 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2226
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9287 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2695
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-20.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 61.734 | Хсумм | 24.733 | R0сумм | 222.265 | Х0сумм | 46.4575
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 119.5978 | Z3 | 66.5042
|  | Rд1 | 66.4285 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91735 | к3 | 0.84403
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 128.1625 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 288.6935
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56452 | 366.4598 | 211.8265 | 3.5837
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
3.5837
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.362

## К21
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 26.7683 | 25.0003 | 0.0070111 | 19.58 | 0.012891 | 6 | 0.35904 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.007
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.35904 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.19977
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-21
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 264.02 | Хкаб.3 | 7.654 | R0каб.3 | 1188.09 | Х0каб.3 | 34.443 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 86 | Lxкаб.3 | 86 | LR0каб.3 | 86 | LХ0каб.3 | 86
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 304.264 | Хсумм | 31.764 | R0сумм | 1313.65 | Х0сумм | 78.097
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 642.4628 | Z3 | 305.9175
|  | Rд1 | 513.931 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.78556 | к3 | 0.96973
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 818.195 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1827.581
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 86 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 25.5602 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 86 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.9355 | 342.98 | 198.2544 | 9.9547
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 198.2544
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 198.2544
9.9547
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.43946

## К21"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 26.7772 | 25.0003 | 0.0070463 | 19.58 | 0.012955 | 6 | 0.35994 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.007
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.35994 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.20051
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-21"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 264.02 | Хкаб.3 | 7.654 | R0каб.3 | 1188.09 | Х0каб.3 | 34.443 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 86 | Lxкаб.3 | 86 | LR0каб.3 | 86 | LХ0каб.3 | 86
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 303.524 | Хсумм | 31.698 | R0сумм | 1310.32 | Х0сумм | 77.8
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 640.8533 | Z3 | 305.1747
|  | Rд1 | 511.2595 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.78687 | к3 | 0.96985
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 814.7835 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1821.5795
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 86 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 25.5602 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 86 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.9335 | 343.0894 | 198.3176 | 9.923
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 198.3176
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 198.3176
9.923
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.44056

## К21.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 81.3097 | 25.0003 | 0.20232 | 19.58 | 0.37198 | 6 | 1.9287 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2226
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9287 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2695
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-21.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 61.734 | Хсумм | 24.733 | R0сумм | 222.265 | Х0сумм | 46.4575
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 119.5978 | Z3 | 66.5042
|  | Rд1 | 66.4285 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91735 | к3 | 0.84403
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 128.1625 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 288.6935
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56452 | 366.4598 | 211.8265 | 3.5837
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
3.5837
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.362

## К22
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 29.5114 | 25.0003 | 0.017794 | 19.58 | 0.032716 | 6 | 0.57197 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0178
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57197 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.36254
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-22
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 153.5 | Хкаб.3 | 4.45 | R0каб.3 | 690.75 | Х0каб.3 | 20.025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 50 | Lxкаб.3 | 50 | LR0каб.3 | 50 | LХ0каб.3 | 50
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 193.744 | Хсумм | 28.56 | R0сумм | 816.31 | Х0сумм | 63.679
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 403.2813 | Z3 | 195.8377
|  | Rд1 | 234.9803 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.93969 | к3 | 0.96398
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 428.7243 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1051.2903
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 50 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 14.8606 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 50 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0323 | 353.6797 | 204.4391 | 7.0514
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.4391
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.4391
7.0514
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.7001

## К22"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 29.548 | 25.0003 | 0.017936 | 19.58 | 0.032978 | 6 | 0.57427 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.018
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57427 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.36419
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-22"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 153.5 | Хкаб.3 | 4.45 | R0каб.3 | 690.75 | Х0каб.3 | 20.025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 50 | Lxкаб.3 | 50 | LR0каб.3 | 50 | LХ0каб.3 | 50
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 193.004 | Хсумм | 28.494 | R0сумм | 812.98 | Х0сумм | 63.382
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 401.6717 | Z3 | 195.096
|  | Rд1 | 233.6902 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.94038 | к3 | 0.96373
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 426.6942 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1046.6702
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 50 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 14.8606 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 50 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.0311 | 353.789 | 204.5023 | 7.0206
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.5023
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.5023
7.0206
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.7029

## К22.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 81.3097 | 25.0003 | 0.20232 | 19.58 | 0.37198 | 6 | 1.9287 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2226
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9287 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2695
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-22.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 61.734 | Хсумм | 24.733 | R0сумм | 222.265 | Х0сумм | 46.4575
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 119.5978 | Z3 | 66.5042
|  | Rд1 | 66.4285 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91735 | к3 | 0.84403
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 128.1625 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 288.6935
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56452 | 366.4598 | 211.8265 | 3.5837
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
3.5837
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.362

## К23
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.1763 | 25.0003 | 0.02039 | 19.58 | 0.037488 | 6 | 0.61228 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0205
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61228 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.39156
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-23
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 141.22 | Хкаб.3 | 4.094 | R0каб.3 | 635.49 | Х0каб.3 | 18.423 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 46 | Lxкаб.3 | 46 | LR0каб.3 | 46 | LХ0каб.3 | 46
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 181.464 | Хсумм | 28.204 | R0сумм | 761.05 | Х0сумм | 62.077
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 376.7353 | Z3 | 183.6427
|  | Rд1 | 214.4242 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.95034 | к3 | 0.95957
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 395.8882 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 975.4742
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 46 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 13.6718 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 46 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.7097 | 354.8685 | 205.1263 | 6.7289
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 205.1263
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.1263
6.7289
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.74943

## К23"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.2212 | 25.0003 | 0.020565 | 19.58 | 0.037811 | 6 | 0.6149 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0206
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.6149 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.39343
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-23"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 141.22 | Хкаб.3 | 4.094 | R0каб.3 | 635.49 | Х0каб.3 | 18.423 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 46 | Lxкаб.3 | 46 | LR0каб.3 | 46 | LХ0каб.3 | 46
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 180.724 | Хсумм | 28.138 | R0сумм | 757.72 | Х0сумм | 61.78
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 375.1258 | Z3 | 182.9014
|  | Rд1 | 213.2225 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.95093 | к3 | 0.95927
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 393.9465 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 970.9425
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 46 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 13.6718 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 46 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.7086 | 354.9779 | 205.1895 | 6.6981
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 205.1895
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.1895
6.6981
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.75264

## К23.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 81.3097 | 25.0003 | 0.20232 | 19.58 | 0.37198 | 6 | 1.9287 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2226
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9287 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2695
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-23.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 21.49 | Хкаб.3 | 0.623 | R0каб.3 | 96.705 | Х0каб.3 | 2.8035 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 7 | Lxкаб.3 | 7 | LR0каб.3 | 7 | LХ0каб.3 | 7
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 61.734 | Хсумм | 24.733 | R0сумм | 222.265 | Х0сумм | 46.4575
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 119.5978 | Z3 | 66.5042
|  | Rд1 | 66.4285 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91735 | к3 | 0.84403
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 128.1625 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 288.6935
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 7 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 2.0805 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.56452 | 366.4598 | 211.8265 | 3.5837
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.8265
3.5837
Iуд.
[5 empty] | 1.0206 | 0
2.362

## К24
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 29.6651 | 25.0003 | 0.018394 | 19.58 | 0.03382 | 6 | 0.58155 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0184
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.58155 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.36946
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 150.43 | Хкаб.3 | 4.361 | R0каб.3 | 676.935 | Х0каб.3 | 19.6245 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 49 | Lxкаб.3 | 49 | LR0каб.3 | 49 | LХ0каб.3 | 49
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 190.674 | Хсумм | 28.471 | R0сумм | 802.495 | Х0сумм | 63.2785
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 396.6439 | Z3 | 192.7879
|  | Rд1 | 229.7024 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.9425 | к3 | 0.96296
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 420.3764 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1032.1974
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 49 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 14.5634 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 49 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.9516 | 353.9769 | 204.6109 | 6.9708
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.6109
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.6109
6.9708
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.71181

## К24"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 29.7035 | 25.0003 | 0.018544 | 19.58 | 0.034096 | 6 | 0.58392 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0186
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.58392 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.37117
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 150.43 | Хкаб.3 | 4.361 | R0каб.3 | 676.935 | Х0каб.3 | 19.6245 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 49 | Lxкаб.3 | 49 | LR0каб.3 | 49 | LХ0каб.3 | 49
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 189.934 | Хсумм | 28.405 | R0сумм | 799.165 | Х0сумм | 62.9815
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 395.0343 | Z3 | 192.0463
|  | Rд1 | 228.4352 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.94317 | к3 | 0.96271
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 418.3692 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1027.6002
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 49 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 14.5634 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 49 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.9505 | 354.0862 | 204.6741 | 6.94
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 204.6741
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 204.6741
6.94
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.71471

## К24.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 97.6267 | 25.0003 | 0.25408 | 19.58 | 0.46715 | 6 | 2.1614 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2871
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.1614 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.4236
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 55.594 | Хсумм | 24.555 | R0сумм | 194.635 | Х0сумм | 45.6565
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 106.7231 | Z3 | 60.7753
|  | Rд1 | 60.0533 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.90378 | к3 | 0.83262
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 115.6473 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 254.6883
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.40323 | 367.0542 | 212.1701 | 3.4224
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1701
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1701
3.4224
Iуд.
[5 empty] | 1.0212 | 0
2.6485

## К25
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.1763 | 25.0003 | 0.02039 | 19.58 | 0.037488 | 6 | 0.61228 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0205
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61228 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.39156
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУ Ф №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 141.22 | Хкаб.3 | 4.094 | R0каб.3 | 635.49 | Х0каб.3 | 18.423 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 46 | Lxкаб.3 | 46 | LR0каб.3 | 46 | LХ0каб.3 | 46
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 181.464 | Хсумм | 28.204 | R0сумм | 761.05 | Х0сумм | 62.077
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 376.7353 | Z3 | 183.6427
|  | Rд1 | 214.4242 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.95034 | к3 | 0.95957
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 395.8882 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 975.4742
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 46 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 13.6718 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 46 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.7097 | 354.8685 | 205.1263 | 6.7289
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 205.1263
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.1263
6.7289
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.74943

## К25"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.2212 | 25.0003 | 0.020565 | 19.58 | 0.037811 | 6 | 0.6149 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0206
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.6149 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.39343
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-25"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУ Ф №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 141.22 | Хкаб.3 | 4.094 | R0каб.3 | 635.49 | Х0каб.3 | 18.423 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 46 | Lxкаб.3 | 46 | LR0каб.3 | 46 | LХ0каб.3 | 46
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 180.724 | Хсумм | 28.138 | R0сумм | 757.72 | Х0сумм | 61.78
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 375.1258 | Z3 | 182.9014
|  | Rд1 | 213.2225 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.95093 | к3 | 0.95927
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 393.9465 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 970.9425
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 46 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 13.6718 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 46 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.7086 | 354.9779 | 205.1895 | 6.6981
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 205.1895
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 205.1895
6.6981
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.75264

## К25.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 97.6267 | 25.0003 | 0.25408 | 19.58 | 0.46715 | 6 | 2.1614 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2871
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.1614 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.4236
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУ Ф №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 55.594 | Хсумм | 24.555 | R0сумм | 194.635 | Х0сумм | 45.6565
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 106.7231 | Z3 | 60.7753
|  | Rд1 | 60.0533 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.90378 | к3 | 0.83262
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 115.6473 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 254.6883
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.40323 | 367.0542 | 212.1701 | 3.4224
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1701
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1701
3.4224
Iуд.
[5 empty] | 1.0212 | 0
2.6485

## К26
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 28.9671 | 25.0003 | 0.015663 | 19.58 | 0.028798 | 6 | 0.53664 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0157
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.53664 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.33676
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУ Ф №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 165.78 | Хкаб.3 | 4.806 | R0каб.3 | 746.01 | Х0каб.3 | 21.627 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 54 | Lxкаб.3 | 54 | LR0каб.3 | 54 | LХ0каб.3 | 54
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 206.024 | Хсумм | 28.916 | R0сумм | 871.57 | Х0сумм | 65.281
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 429.8361 | Z3 | 208.0433
|  | Rд1 | 257.0843 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.92745 | к3 | 0.96748
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 463.1083 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1128.6543
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 54 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 16.0494 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 54 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.3549 | 352.4908 | 203.7519 | 7.374
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.7519
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.7519
7.374
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.65685

## К26"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 28.9972 | 25.0003 | 0.015781 | 19.58 | 0.029015 | 6 | 0.53866 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0158
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.53866 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.33823
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-25"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУ Ф №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 165.78 | Хкаб.3 | 4.806 | R0каб.3 | 746.01 | Х0каб.3 | 21.627 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 54 | Lxкаб.3 | 54 | LR0каб.3 | 54 | LХ0каб.3 | 54
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 205.284 | Хсумм | 28.85 | R0сумм | 868.24 | Х0сумм | 64.984
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 428.2265 | Z3 | 207.3013
|  | Rд1 | 255.6961 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.92823 | к3 | 0.96729
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 460.9801 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1123.9361
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 54 |  |  | 0.088893 | 368.6496 |  | 2.9895
|  | 16.0494 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 54 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 4.3536 | 352.6002 | 203.8151 | 7.3431
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.8151
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.8151
7.3431
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.65931

## К26.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 97.6267 | 25.0003 | 0.25408 | 19.58 | 0.46715 | 6 | 2.1614 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2871
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.1614 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.4236
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-24.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 21.414 | Хкаб.1 | 5.312 | R0каб.1 | 96.363 | Х0каб.1 | 23.904 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУ Ф №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 55.594 | Хсумм | 24.555 | R0сумм | 194.635 | Х0сумм | 45.6565
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 106.7231 | Z3 | 60.7753
|  | Rд1 | 60.0533 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.90378 | к3 | 0.83262
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 115.6473 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 254.6883
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 11.0224 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.9006 | 368.9776
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.11852 | 368.5403 |  | 3.0192
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.40323 | 367.0542 | 212.1701 | 3.4224
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.1701
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.1701
3.4224
Iуд.
[5 empty] | 1.0212 | 0
2.6485