Технические требования

«ОКПД2 43.22.12 Техническое перевооружение системы вентиляции служебно-производственного комплекса филиала ПАО "РусГидро"-"ЗагорскаяГАЭС", в рамках инвестиционного проекта K_T-1100-068»

Лот № 4-ТПиР-2026-ЗагГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.4.1.	Сведения о действующем оборудовании	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	4

1.4.2.	Год ввода оборудования в эксплуатацию:	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам и срокам	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнению работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	6

3.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 4. Требования к качеству продукции	8

3.1.	Состав заявки	88

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	88

5.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)

договора	88

6.	Приложения	89

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ВУ АСУ ТП | верхний уровень автоматизированных систем управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ЗИП | запасные части, инструменты, приспособления |
| ИИК‍ | информационно-измерительные каналы |
| КО | клапан обратный |
| КР | клапан регулирующий |
| КШ | кран шаровый |
| Н | насос |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| М | электропривод |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| СИ‍ | средство измерений |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| СПК | служебно-производственный корпус |
| Т1 | подающий теплоноситель |
| Т2 | обратный теплоноситель |
| ТТ | технические требования |
| ТМ | термоманометр |
| Ф | фильтр сетчатый |
| ФГИС | федеральная государственная информационная система |
| ФИФ‍ ОЕИ | Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений |
| ЦН | центробежный насос |
| Kvs | коэффициент, который характеризует пропускную способность полностью открытого клапана. |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.22.12 Техническое перевооружение системы вентиляции служебно-производственного комплекса филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС", в рамках инвестиционного проекта K_T-1100-068.

  - Цель использования закупаемой продукции

Техническое перевооружение оборудования системы вентиляции, обеспечивающее:

- Замену оборудования, выработавшего нормируемый срок эксплуатации, а также оборудования, имеющего значительный моральный и физический износ;

- Оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования;

- Применение однотипных технических средств, для уменьшения номенклатуры применяемых изделий.

  - Существующее положение

Сведения о действующем оборудовании

Во всех обслуживаемых помещениях принята механическая приточно-вытяжная вентиляция. Основным оборудованием, выделяющим наибольшее количество тепла, являются кабельные шахты и помещения с электротехническим оборудованием. Система отопления помещений СПК водяная, в вестибюле у главного входа установлена воздушная завеса. Источником тепла является электрокотельная. В настоящее время электроснабжение существующих двигателей вентсистем СПК осуществляется от КТП-4 6/0,4кВ и КТП-5 6/0,4кВ и распределительных пунктов 0,4кВ, расположенных в здании СПК. На напряжении 0,4кВ сеть выполнена с глухозаземленной нейтралью с системой заземления типа TN-C (L1, L2, L3, PEN). Кабельные связи от щитов КТП и РП 0,4кВ к потребителям выполнены четырехжильными кабелями с алюминиевыми жилами типа АВВГ.

- В 2016 году АО «Институт Гидропроект» разработана проектная документация.

- В 2024 году ООО "ПМК Инженерные технологии" разработано рабочая документация по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1100-068.

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 43.22.12 Техническое перевооружение системы вентиляции СПК, в рамках инвестиционного проекта K_T-1100-068 | Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское, д.100. объект Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» | Система вентиляции здания СПК | Условия выполнения работ: - Выполнение работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне выполнения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель). - Выполнение работ вблизи объектов, находящихся под напряжением до 1000 В. - Выполнение работ на действующих предприятиях (на производственных площадках) при наличии в зоне выполнения работ действующего технологического оборудования или разветвленной сети инженерных коммуникаций - Работа на высоте не более 10 метров. |

Год ввода оборудования в эксплуатацию:

- Система вентиляции здания СПК — 1996 год.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Перечень услуг, предоставляемых Заказчиком подрядным организациям на безвозмездной основе:

- предоставление электроэнергии (напряжение 380/220 В, частота 50 Гц для электроинструмента и приборов освещения);

- технический воздух 8 кг/см2;

- предоставление воды;

- обеспечение санитарно-гигиенических условий;

- обеспечение сторожевой охраны;

- при наличии в зоне работ предоставляются стационарные краны.

Наличие следующих расходов по договору:

-	командировочных расходов.

Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.

Заказчик предоставляет Подрядчику следующую документацию:

- Проектная документация (Приложение № 1 к настоящим ТТ): 1975.06-24-001.ПЗ, 1975.06-ИОС 1.3.1, 1975.06-ИОС 1.3.2, 1975.06-ИОС 4.3.1, 1975.06-ИОС 4.3.2, 1975.06-КР 3, 1975.06-ООС, 1975.06-ПБ, 1975.06-ПЗ, 1975.06-ПОС 1, 1975.06-СМ3, 1975.06-СП

- Рабочая документация (Приложение № 2 к настоящим ТТ): 12-2024-П-АК1, 12-2024-П-АК2, 12-2024-П-АС1, 12-2024-П-КР2, 12-2024-П-КР3, 12-2024-П-МОП, 12-2024-П-ОВ1, 12-2024-П-ОВ2, 12-2024-П-ОВ3, 12-2024-П-ППР1, 12-2024-П-ППР2, 12-2024-П-ЭМ1, 12-2024-П-ЭМ2, 12-2024-П-ЭОМ3.

- Заказчик ознакомляет Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

  - Иные требования и сведения общего характера

– При выполнении работ предусмотреть непредвиденные расходы в размере 3 %.

Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое перевооружение системы вентиляции СПК, в рамках инвестиционного проекта K_T-1100-068 |  |  |
|  | Общеобменная вентиляция: - демонтажные общестроительные работы; - демонтаж систем вентиляции и теплоснабжения; - демонтаж систем электроснабжения и автоматизации; - конструктивные решения; - монтаж общеобменной вентиляции; - монтаж силового оборудования; - автоматизация комплексная. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 3 к настоящим ТТ) |  |
|  | Противодымная вентиляция: - монтаж противодымной вентиляции; - монтаж силового оборудования; - конструктивные решения; - автоматизация комплексная; Пусконаладочные работы общеобменной и противодымной вентиляции | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к настоящим ТТ) |  |

Требования к срокам выполнению работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое перевооружение системы вентиляции СПК, в рамках инвестиционного проекта K_T-1100-068: |  |  |
|  | Общеобменная вентиляция: - демонтажные общестроительные работы; - демонтаж систем вентиляции и теплоснабжения; - демонтаж систем электроснабжения и автоматизации; - конструктивные решения; - монтаж общеобменной вентиляции; - монтаж силового оборудования; - автоматизация комплексная. | С даты, следующей за датой заключения договора | 28.12.2026 |
|  | Противодымная вентиляция: - монтаж противодымной вентиляции; - монтаж силового оборудования; - конструктивные решения; - автоматизация комплексная. Пусконаладочные работы общеобменной и противодымной вентиляции | 29.12.2026 | 22.11.2027 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: Техническое перевооружение системы вентиляции СПК в рамках инвестиционного проекта K_T-1100-068

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке” | - |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: • Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 №782н; • Градостроительный кодекс Российской Федерации; • Федеральный закон № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений»; • ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»; • Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изм. от 30.03.2023); • Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" • Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н; • Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020г № 796; • Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России, утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070; • Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; • Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 № 753н; • Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 №835н; • Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 11.12.2020 №884н; • Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; • Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; • Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; • Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1026; • Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; • Приказ Минстроя России от 02.12.2022 г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; • Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; • ГОСТ 22270-2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения»; • СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; • СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; • СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; • ГОСТ Р 72193- 2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; - • ГОСТ Р 59638. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту; - • Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 571 (ред. от 12.02.2022) "Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"; - • Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"; - • Федеральный закон от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерения»; - • СТО ПАО «РусГидро» 70238424.27.140.025-2009 «Гидроэлектростанции. Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений. Метрологическое обеспечение и оценка технического состояния и работоспособности. Нормы и требования»; - - Федеральный закон от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - - Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 №235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»; - - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - - ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования»; - - РД-50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - - ГОСТ Р 51624-2000 «Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования»; - - ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»; - - ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. Общие требования, комплектность и правила составления эксплуатационной документации»; - - СТО РусГидро 02.02.108-2013 «Гидроэлектростанции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Типовой перечень сигналов, регистрация, архивирование, отображение технологической информации. типовые формы. Нормы и требования»; - - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - - СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01- 2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; - - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - - Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 571 (ред. от 12.02.2022) «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; - - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". - Федеральный закон от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерения»; - СТО ПАО «РусГидро» № 70238424.27.140.025-2009 «Гидроэлектростанции. Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений. Метрологическое обеспечение и оценка технического состояния и работоспособности. Нормы и требования.» В случае если какой-либо из указанных в настоящей Ведомости нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организация работ | Для проведения СМР, ПНР без нарушения эксплуатационной деятельности Загорской ГАЭС необходимо предусмотреть: - назначение работников Подрядчика, ответственных за оперативное решение вопросов реализации договора; - разработка и согласование с Заказчиком ППР в соответствии с требованиями актуальной редакции СП 48.13330.2019 «Организация строительства». ППР должен в обязательном порядке включать разделы по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах, перемещению оборудования и персонала Подрядчика по территории Филиала, а также по обеспечению безопасности при ведении огневых работ и работ на высоте. Срок предоставления ППР на согласование — не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора - доставка работников на объект осуществляется за счет средств подрядной организации служебным транспортом. - разработка и согласование с Заказчиком программы производства демонтажных и монтажных работ оборудования - не позднее 30 календарных дней с даты Заключения Договора; - разработка и согласование программы приемо-сдаточных испытаний оборудования- не позднее 90 календарных дней с даты Заключения Договора; Выполнение работ включает в себя: - обеспечение своевременной поставки на объект оборудования, материалов и конструкций, а также мобилизация персонала и грузоподъемных механизмов в объемах и в сроки, установленные графиком производства работ в ППР; - направление официальных писем на допуск персонала подрядчика на территорию объекта в соответствии с требованиями Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». (Приложение № 5 к настоящим ТТ); - направление официальных писем на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» выполнить по образцу (Приложение № 6 к настоящим ТТ); - направление документов к письму о допуске: протокол проверки знаний, скан удостоверения, справку с места работы на каждого работника Подрядчика; - оформление организационно-распорядительного документа Филиала о предоставлении прав допуска в действующих электроустановках персоналу Подрядчика; - допуск персонала Подрядчика в действующие электроустановки для производства работ в соответствии с действующими правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Акты на скрытые работы составляются на конструктивы, скрываемые последующими работами. Промежуточная запись о выполнении скрытых работ может производиться в журнале работ, а по завершении работ составляется акт. Освидетельствованию с составлением актов подлежат: ‒ демонтажные работы; ‒ устройство опалубки фундаментов; ‒ армирование фундаментов; ‒ бетонирование фундаментов; ‒ усиление проемов и отверстий в стенах и плитах перекрытия; ‒ сварочные работы; ‒ электротехнические работы; ‒ монтаж оборудования. |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Условия для безопасного выполнения работ обеспечивает Заказчик. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил безопасности своим персоналом. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. Работы должны выполняться с учетом требований по охране окружающей среды, отраженных в действующем законодательстве РФ. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к персоналу: • Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 • Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики №1070 от 04.10.2022г.; • Действующие редакции СТО РусГидро; • «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; • «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»; • «Правила по охране труда при работе на высоте»; • «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; • «Инструкция по применению и испытанию средств защиты в электроустановках»; • «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; • «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; • РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». Установленный внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Подрядчика и должен строго выполняться в соответствии с действующим Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» на момент производства работ. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в следующем порядке: - направление официальных писем на допуск персонала подрядчика на территорию объекта в соответствии с требованиями Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». (Приложение № 5 к настоящим ТТ); - направление официальных писем на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» выполнить по образцу (Приложение № 6 к настоящим ТТ); - направление документов к письму о допуске: протокол проверки знаний, скан удостоверения, справку с места работы на каждого работника Подрядчика; - оформление организационно-распорядительного документа Филиала о предоставлении прав допуска в действующих электроустановках персоналу Подрядчика. |  |  |
|  | Требования к выполнению работ | Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией (Приложение № 1,2 к настоящим ТТ), ППР, а именно: - подготовительные работы; - демонтаж старого оборудования в соответствии (Приложение № 3 к настоящим ТТ); - утилизация оборудования и материалов в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 2.2.2, 2.2.3 Таблицы №4 настоящих ТТ; - выполнение СМР и ПНР (Приложения № 3, 4 к настоящим ТТ); - разработка и интеграция сигналов и мнемокадров в соответствии с разработанной документацией; - проведение индивидуальных и функциональных испытаний, пробных пусков (Приложение № 4 к настоящим ТТ); - оформление исполнительной документации. Подрядчик обеспечивает сохранность имущества заказчика находящегося в зоне производства работ (оборудование, мебель, окна, двери, маркировка, отделочные слои помещений, инженерные системы и прочее), путем укрывания либо выноса из зоны производства работ. Подрядчик собственными силами обеспечивает уборку помещений в зоне производства работ, хранения материалов, пути заноса/выноса материалов, строительного мусора и отходов. |  |  |
|  | Требования к выполнению пуско-наладочных работ | Подрядчиком в течение 60 календарных дней после заключения Договора разрабатывается и согласовывается с Заказчиком программы пусконаладочных испытаний общеобменной и противодымной вентиляции. Утверждение программ пусконаладочных работ происходит путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Программы испытаний, должны содержать следующую информацию: − объект и цель испытаний; − объём испытаний; − методики испытаний; − требования безопасности при проведении испытаний; − перечень подготовительных работ, в котором должен быть указан объём и сроки проведения всего комплекса работ, предшествующих и обеспечивающих выполнение испытаний, в том числе: установка специальной аппаратуры, создание запаса необходимых материалов, устройство специальных схем, аттестация используемых методик испытаний; − условия проведения испытаний, меры по безопасному ведению работы на испытуемом оборудовании или системе; − наименование каждого этапа испытаний, общее время выполнения работ по этапам (в том числе подготовительные работы), последовательность выполнения этапов испытаний; − режим работы испытуемого и смежного с ним оборудования на каждом этапе испытаний, отклонение параметров в процессе испытаний и их предельные значения; − режим работы после окончания испытаний; − перечень ответственных лиц за обеспечение и проведение испытаний; − объём подготовительных работ, обеспечивающих проведение этапа испытаний или отдельного опыта (подготовка схем, аппаратуры, системы связи и сигнализации); исходное состояние системы или оборудования; − указания о подготовке персонала к проведению испытаний: (проведение инструктажа; меры безопасности для персонала и оборудования; определение объёма контроля, требующего повышенного внимания персоналом; уточнение действий персонала при возможных незапланированных отключениях и включениях оборудования); − перечень организаций и должностных лиц, ответственных за техническую и оперативную части испытаний по этапам испытаний, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении испытаний; − время начала и окончания испытаний по каждому этапу и опыту; − допускаемые режимы работы оборудования и меры по предотвращению отклонений от них при испытаниях; − указания о возможной корректировке хода испытаний (перерыв, повторение опытов, прекращение испытаний ) по промежуточным результатам испытаний; − указание о состоянии схемы и режима работы оборудования после завершения испытаний; − последовательность оперативных переключений; − требования по охране труда при проведении испытаний; − требования пожарной безопасности при проведении испытаний. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к используемым запасным частям, материалам и оборудованию | Запасные части, материалы и оборудование необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно спецификации оборудования, являющейся частью проектной и рабочей документации, и требований раздела 3.2 таблицы 4.. В случае использования в описании характеристик предмета закупки указания на товарный знак и иные ограничивающие факторы, допускается поставка и применение эквивалентного оборудования и комплектующих с техническими характеристиками, которые по своим характеристикам/параметрам должны быть равными или лучше проектных (требования к техническим характеристикам указаны в разделе 3.2 таблицы 4). Предложения по применению оборудования/материалов эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком на согласование в адрес Заказчика, в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора. Применение эквивалентных оборудования/материалов допустимо Подрядчиком только с согласования Заказчика путем заключения дополнительного соглашения к Договору. В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных оборудования/материалов будет согласовано Заказчиком и потребует проведения, в случае необходимости, лабораторных исследований по данным материалам и/или внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие исследования и изменения производятся за счет Подрядчика без увеличения сметной стоимости.Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. Все приобретаемые СИ должны быть разработаны с учетом современных технологий и элементной базы, с увеличенным сроком службы. Дата изготовления СИ на момент покупки должна быть не ранее 01.01.2026. Все приобретаемые средства измерений должны быть зарегистрированы в утвержденном типе СИ Российской Федерации. Проверка наличия СИ в реестре осуществляется по базе данных Федерального информационного фонда на публичном портале ФГИС «АРШИН» (https://fgis.gost.ru). На момент передачи Заказчику оборудование должно иметь действующие результаты первичной поверки в электронном виде, независимо от сферы его регулирования Шкалы приобретаемых СИ, должны быть выражены в единицах величин международной системы единиц (СИ). Все СИ должны иметь свидетельство (клеймо) о первичной поверке или иметь отметку в паспорте о первичной поверке с давностью не более половины межповерочного интервала или не более одного года, в зависимости, что наступит раньше. Все цепи измерения должны быть подписаны: на кабельных жилах надеты кембрики с наименованиями, на кабелях надеты бирки с наименованием кабеля, длиной кабеля, номером кабеля и направлением. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Оформление документации. | В ходе проведения работ Подрядчик оформляет документацию в следующем составе, не ограничиваясь: - общий журнал работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты об окончании монтажных работ; - ведомость смонтированного оборудования; - акты об окончании пусконаладочных работ; - ведомость изменений и отступлений от проектной документации; - акты индивидуальных испытаний; - протоколы индивидуальных испытаний; - акты передачи в опытную эксплуатацию; - акты передачи в промышленную эксплуатацию; - исполнительные схемы. Исполнительная документация оформляется в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства». |  |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей, материалов и оборудования | Подрядчик совместно с Заказчиком должны обеспечить входной контроль поступающих материалов, запасных частей и оборудования, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий; - комплектности поставляемого оборудования и материалов. |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия, материалы и оборудование | Все изделия, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы, что подтверждается наличием сертификатов соответствия. Все измерительные приборы должны иметь сертификат (свидетельство) об утверждении типа и допущены к применению на территории Российской Федерации, иметь свидетельство о первичной поверке и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Персонал Подрядчика, выполняющий работы в действующих электроустановках, должен иметь подтвержденные действующими удостоверениями группы по электробезопасности и привлекаться в составе бригады численностью не менее 4 человек. Минимальные квалификационные требования к сотрудникам: ответственный руководитель работ — группа не ниже IV (не менее 1 человека), производитель работ — группа не ниже III (не менее 1 человека), члены бригады — группа не ниже III (не менее 2 человек). Включение в состав персонала работников со II группой допускается исключительно в пределах норм, установленных действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок Инженерно-технический персонал и лица, ответственные за выполнение работ на объекте, должны иметь удостоверение о дополнительном профессиональном образовании в области пожарной безопасности по типовым дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (согласно Приказу МЧС России № 596). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о группе по электробезопасности. Персонал Подрядчика, организующий выполнение огневых работ на территории Заказчика, а также персонал Подрядчика, ответственный за пожарную безопасность, должен пройти обучение согласно приказа МЧС от 16.12.2024 № 1120. Персонал Подрядчика, выполняющие огневые работы, должны пройти противопожарный инструктаж и иметь запись в удостоверении. Персонал Подрядчика, привлекаемый к непосредственному выполнению работ на высоте, должен иметь действующие удостоверения о допуске к работам на высоте с присвоением I или II группы по безопасности работ на высоте. Назначенные Подрядчиком ответственные руководители и исполнители работ (бригадиры), а также лица, выдающие наряды-допуски, должны иметь допуск не ниже II и III группы соответственно. Персонал Подрядчика, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь квалификацию по профессии "Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации" с присвоенным тарифным разрядом не ниже 4-го, подтвержденную действующими удостоверениями (свидетельствами) установленного образца |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Персонал подрядной организации, при производстве работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы. Персонал подрядной организации, при производстве работ в ДЭУ должен применять спецодежду для защиты от термических рисков электрической дуги. |  |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Подрядчиком по адресу: Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, пгт. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  |  |
|  | Условия транспортирования | Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении |  |  |
|  | Условия поставки | Разгрузка и перемещение по территории Филиала поставляемой продукции осуществляется силами Подрядчика. По согласованию с Заказчиком допустимо применение мостового крана в машинном зале для разгрузки и перемещения оборудования. |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации оборудования систем вентиляции должно включать следующую информацию: - срок службы оборудования; - периодичность, виды и объем (методики) технического обслуживания в соответствии с СТО РусГидро 02.02.125-2022 Приложение № 9 к настоящим ТТ - перечень запасных частей и материалов, со сроком службы менее заявленного для оборудования, включая периодичность их замены. |  |  |
|  | Требования к утилизации оборудования и материалов | Оборудование, лом черного и цветного металла передаются Заказчику на склад ОМТО для последующей утилизации с оформлением необходимой документации. Объем, габариты лома согласуются с Заказчиком |  |  |
|  | Требования к утилизации строительного мусора | Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории. Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (металлический лом, отработанные технические масла и др.) являются собственностью Заказчика и подлежат удалению самим Заказчиком. Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. Подрядчик обеспечивает своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов из мест накопления отходов на территории Заказчика на объекты размещения/захоронения отходов, за исключением отходов, подлежащих обезвреживанию и утилизации, по Договорам Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом затраты на погрузку и транспортирование отходов на объекты размещения/захоронения отходов включаются в смету затрат по договору. Количество (тонн), класс опасности отходов указывается в ведомости объема работ по договору. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам |  |  |  |
|  | Передаваемые документы | По всем видам оборудования и работам Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации, не менее 2 экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде на CD/DVD диске (не редактируемый формат (скан PDF), редактируемый формат (DWG, VSD, DOC) или эквивалент отечественного ПО) в упорядоченном виде (упорядочение должно быть отображено в перечнях документов), на русском языке в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания используемого оборудования, подготовленной в соответствии с: - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем; - ГОСТ 27300-87 Межгосударственный стандарт. Информационно-измерительные системы. Общие требования, комплектность и правила составления эксплуатационной документации; - ГОСТ 2.601-2019 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы. Предоставляемая Подрядчиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: - техническое описание; - инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; - руководство по эксплуатации; - формуляр; - паспорт; - этикетка; - нормы расхода запасных частей; - нормы расхода материалов; - ведомость ЗИП; - ведомость эксплуатационных документов; - акт монтажа оборудования; - протокол наладки оборудования; - протокол испытания оборудования; - протоколы заводских испытаний оборудования; - сертификат на применяемые материалы; - протокол измерения заземления смонтированного оборудования; - альбомы структурных и функциональных схем; - альбомы принципиальных электрических схем; - альбомы схем автоматизации; - альбомы сборочных и габаритных чертежей; - альбомы схем расположения оборудования и кабельных проводок; - альбомы чертежей общего вида; - карты параметризации технических средств ВУ АСУТП; - программы и методики периодических проверок в процессе эксплуатации; - регламент выполнения планового технического обслуживания, в т.ч. перечень возможных неисправностей и способы их устранения, объём трудозатрат и ведомость потребности в расходных материалах; - инструкции по эксплуатации для оперативного персонала; - кабельные журналы; - программа и методика испытаний По средствам измерения: - заводской паспорт; - свидетельство о поверке, либо отметку в паспорте о первичной поверке, с давностью не более половины межповерочного интервала или не более одного года, в зависимости, что наступит раньше; - свидетельство об утверждении типа СИ, описание типа СИ; - описания, руководство по эксплуатации и настройке; - схемы электрических соединений; - методику поверки СИ; - программу первичной аттестации ИИК, протокол аттестации ИИК. |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |
|  | Срок службы вентиляционных установок | Не менее 10 лет |  |  |
|  | Прочие требования к МТР |  |  |  |
|  | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |  |  |
|  | Требования к отделочным материалам | Все отделочные материалы должны соответствовать и применяться в согласно требований СП 71.13330.2017 («Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»), иметь сертификаты соответствия техническим регламентам. |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам, характеристикам и функциям оборудования общеобменной и противодымной вентиляции |  |  |  |
|  | Общие требования к оборудованию | Каждая единица оборудования должна быть испытана на заводе-изготовителе, результаты испытаний должны быть представлены в заводском сертификате и/или паспорте перед началом СМР. |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам оборудования общеобменной вентиляции для применения и оценки эквивалента |  |  |  |
|  | Система ПС1 |  |  |  |
|  | Центральный кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 3720 м3/ч; - давление 660 Па; - мощность электровигателя – 1,5 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +12 ºС; - тепловая мощность - 52 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,140 кПа, по воде – не более 30 кПа Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 592х592. - материал рамки – оцинкованная сталь. - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 1 шт., размер одной ячейки – 592х592 мм; - количество – 1 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутреняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 4 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 1 до 2 м3/ч, завышенный от 2 до 3 м3/ч, предельный от 3 до 3,6 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 ¼ дюйма; - масса узла не более 25 кг. |  |  |
|  | Система Пс2 |  |  |  |
|  | Центральный кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 22710 м3/ч; - давление 1250 Па; - мощность электровигателя – 7,5 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +18 ºС; - тепловая мощность - 320 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,0387 кПа, по воде – не более 30 кПа Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 592х592. - материал рамки – оцинкованная сталь. - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в два ряда по 4 шт., размер одной ячейки – 492х492 мм; - количество – 8 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Тип соединений – фланцевый. Типоразмер – 7: - ЦН – напряжение трехфазное 400 В, частота 50 Гц, ток 1,6 А, мощность 1 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 16 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 6 до 10 м3/ч, завышенный от 10 до 12 м3/ч, предельный от 12 до 14 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 6,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 50 дюймов; - масса узла не более 140 кг. |  |  |
|  | Система Пс3 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 2560 м3/ч; - давление 360 Па; - мощность электровигателя – 1,5 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +20 ºС; - тепловая мощность - 36 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,052 кПа, по воде – не более 30 кПа. Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 792х392. - материал рамки – оцинкованная сталь; - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 1 шт., размер одной ячейки – 792х392 мм; - количество – 1 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 4 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 1 до 2 м3/ч, завышенный от 2 до 3 м3/ч, предельный от 3 до 3,6 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 ¼ дюйма; - масса узла не более 25 кг. |  |  |
|  | Система Пс4 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 2955 м3/ч; - давление 380 Па; - мощность электровигателя – 1,1 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +16 ºС; - тепловая мощность - 42 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,056 кПа, по воде – не более 30 кПа. Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 792х392. - материал рамки – оцинкованная сталь; - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 1 шт., размер одной ячейки – 792х392 мм; - количество – 1 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 4 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 1 до 2 м3/ч, завышенный от 2 до 3 м3/ч, предельный от 3 до 3,6 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 ¼ дюйма; - масса узла не более 25 кг. |  |  |
|  | Система Пс5 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 4575 м3/ч; - давление 806 Па; - мощность электровигателя – 2,2 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +16 ºС; - тепловая мощность - 64 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,0343 кПа, по воде – не более 30 кПа. Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 492х492. - материал рамки – оцинкованная сталь; - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 2 шт., размер одной ячейки – 492х492 мм; - количество – 2 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 6,3 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 2 до 3,5 м3/ч, завышенный от 3,5 до 4,6 м3/ч, предельный от 4,6 до 5,7 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 ¼ дюйма; - масса узла не более 25 кг. |  |  |
|  | Система Пс6 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 8910 м3/ч; - давление 906 Па; - обороты вентилятора не более 2916 об/мин; - мощность электровигателя – 5,5 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +16 ºС; - тепловая мощность - 125 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,0218 кПа, по воде – не более 30 кПа. Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтров 287х592 (1 шт.) и 592х592 (2 шт.); - материал рамки – оцинкованная сталь; - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 3 шт., размер ячеек 592х592 мм – 2 шт., – 287х592 мм – 1 шт.; - количество – 3 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 10 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 3,5 до 6 м3/ч, завышенный от 6 до 7 м3/ч, предельный от 7 до 8 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 ¼ дюйма; - масса узла не более 25 кг. |  |  |
|  | Система Пс7 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 890 м3/ч; - давление 420 Па; - мощность электровигателя – 0,37 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +20 ºС; - тепловая мощность - 13 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,0177 кПа, по воде – не более 30 кПа. Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 2592х287; - материал рамки – оцинкованная сталь; - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 1 шт., размер одной ячейки – 592х287 мм; - количество – 1 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 1 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 0,4 до 0,5 м3/ч, завышенный от 0,5 до 0,7 м3/ч, предельный от 0,7 до 0,9 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 дюйм; - масса узла не более 20 кг. |  |  |
|  | Система Пс8 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 2000 м3/ч; - давление 630 Па; - мощность электродвигателя – 0,75 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +18 ºС; - тепловая мощность - 30 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,028 кПа, по воде – не более 30 кПа. Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 792х392. - материал рамки – оцинкованная сталь; - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 1 шт., размер одной ячейки – 792х392 мм; - количество – 1 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 2,5 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 0,8 до 1 м3/ч, завышенный от 1 до 2 м3/ч, предельный от 2 до 2,5 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 дюйм; - масса узла не более 20 кг. |  |  |
|  | Система Пс9 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Радиальный вентилятор со свободным рабочим колесом и назад загнутыми лопатками канальный; присоединительное сечение D = 160 мм, электродвигатель мощностью не менее 95 Вт, число полюсов 2, уровень звуковой мощности не более 65 дБ. |  |  |
|  | Клапан | Характеристики: - клапан канальный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 160 мм; - тип клапана ниппельный; - общепромышленное исполнение; - электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В; - регулирующий; - вкатаный резиновый уплотнитель. |  |  |
|  | Хомут | Характеристики: - хомут монтажный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 160 мм; |  |  |
|  | Кассета для Фильтра | Фильтр для очистки воздуха канальный для круглых каналов. коробчатую конструкцию, изготовленную из оцинкованной стали. Характеристики: - конструкция коробчатая, с резиновыми уплотнителями; - класс очистки воздуха G4; - цинковое покрытие; - масса не более 2,87 кг. |  |  |
|  | Воздухонагреватель | Канальный водяной нагреватель для круглых каналов. Характеристики: - присоединительный размер - D = 160 мм; - материал трубок — латунь; - материал теплообменника — алюминий с оребрением; - конструкция коробчатая, с резиновыми уплотнителями; - количество рядов теплообменника — 3; - внутренний объем — 0.9л; - максимальная температура теплоносителя — 150 °С; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - масса — 7 кг. |  |  |
|  | Шумоглушитель | Шумоглушитель канальный трубчатый для круглых каналов. Характеристики: - присоединительный размер D = 160 мм; - внешний размер D = 280 мм; - длина — 900 мм; - шумопоглощающий материал - минеральная вата с защитным покрытием, предотвращающим выдувание волокон; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 1: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 1 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 0,4 до 0,5 м3/ч, завышенный от 0,5 до 0,7 м3/ч, предельный от 0,7 до 0,9 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 дюйм; - масса узла не более 19 кг. |  |  |
|  | Система Пс10 |  |  |  |
|  | Кондиционер компактный панельный | Компактный панельный кондиционер с воздухонагревателем. Характеристики: - расход не менее 1000 м3/ч; - давление 575 Па; - обороты вентилятора не более 3091 об/мин; - мощность электровигателя – 0,37 кВт; - габаритные размеры 675×380 мм; Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, - температура нагрева от -26 ºС до +10 ºС; - тепловая мощность - 14 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,0194 кПа, по воде – не более 30 кПа. - фильтрующий элемент: тип – F7. |  |  |
|  | Узел регулирующий | ### Назначение: Регулирующий узел предназначен для автоматического регулирования расхода и температуры теплоносителя при подключении потребителей систем отопления и вентиляции к тепловой сети, со смешением потоков. ### Технологическая схема: - Тип схемы: смешивающий контур с арматурой в подмешивающей ветке - Режим регулирования: плавное - Возможность применения в системах отопления и вентиляции Основные технические характеристики: - Типоразмер регулирующего устройства: эквивалент типоразмера 2 - Пропускная способность регулирующего клапана (Kvs): не менее 1,6 м³/ч - Рабочее давление теплоносителя: до 1,6 МПа - Рабочий диапазон температуры теплоносителя: от +5 до +130 °C - Теплоноситель: - вода сетевая по СП 124.13330 ### Конструктивное исполнение - Тип соединения трубопроводов: резьбовое - Сторона подключения к потребителю: правая - Материал трубопроводной обвязки: сталь - Исполнение: стандарт плюс ### Комплектация (не ниже) - Регулирующий клапан с электроприводом - Циркуляционный насос - Запорная арматура на подающем и обратном трубопроводах - Балансировочный клапан - Фильтр механической очистки теплоносителя - Контрольно-измерительные приборы: - манометры - термометры или темомнометры - Дренажная арматура - Гибкие подводки из нержавеющей стали (для резьбового исполнения) ### Насосное оборудование - Тип: циркуляционный - Режим работы: основной (без резервирования) - Защита электродвигателя: встроенная или внешняя - Возможность частотного регулирования: допускается ### Условия эксплуатации - Климатическое исполнение: УХЛ 4 по ГОСТ 15150 - Температура окружающей среды: от +5 до +40 °C - Относительная влажность: не более 50 % при +40 °C - Установка: в отапливаемом помещении |  |  |
|  | Система Пс12 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 4500 м3/ч; - давление 1245 Па; - мощность электродвигателя – 3,0 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +16 ºС; - тепловая мощность - 63 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,036 кПа, по воде – не более 30 кПа. Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 492х492. - материал рамки – оцинкованная сталь; - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 2 шт., размер одной ячейки – 492х492 мм; - количество – 2 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 6,3 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 2 до 3,5 м3/ч, завышенный от 3,5 до 4,6 м3/ч, предельный от 4,6 до 5,7 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 ¼ дюйма; - масса узла не более 25 кг. |  |  |
|  | Система Пс13 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 2560 м3/ч; - давление 360 Па; - мощность электровигателя – 1,5 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +20 ºС; - тепловая мощность - 36 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,052 кПа, по воде – не более 30 кПа. Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 792х392. - материал рамки – оцинкованная сталь; - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 1 шт., размер одной ячейки – 792х392 мм; - количество – 1 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 4 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 1 до 2 м3/ч, завышенный от 2 до 3 м3/ч, предельный от 3 до 3,6 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 ¼ дюйма; - масса узла не более 25 кг. |  |  |
|  | Система Пс14 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 3720 м3/ч; - давление 660 Па; - мощность электровигателя – 1,5 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +12 ºС; - тепловая мощность - 52 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,140 кПа, по воде – не более 30 кПа Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 592х592. - материал рамки – оцинкованная сталь. - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 1 шт., размер одной ячейки – 592х592 мм; - количество – 1 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 4 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 1 до 2 м3/ч, завышенный от 2 до 3 м3/ч, предельный от 3 до 3,6 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 ¼ дюйма; - масса узла не более 25 кг. |  |  |
|  | Система Пс15 |  |  |  |
|  | Кондиционер | Характеристики вентиляторного блока: - расход не менее 2560 м3/ч; - давление 360 Па; - мощность электровигателя – 1,5 кВт. Тип нагревателя: - водяной; - материал трубок – медь, диаметр трубок не менее 12 мм, с алюминиевым оребрением; - температура нагрева от -26 ºС до +20 ºС; - тепловая мощность - 36 кВт; - сопротивление по воздуху не более 0,052 кПа, по воде – не более 30 кПа. Фильтрующий элемент: - тип – G4; - размер фильтра 792х392. - материал рамки – оцинкованная сталь; - материал фильтра – полиэстер, хемосорбционные ткани; - размещение фильтров – в один ряд 1 шт., размер одной ячейки – 792х392 мм; - количество – 1 шт.; - тип крепления - на направляющих с рычажным эксцентриковым прижимом. Уплотнение стыков резиновым уплотнителем на пружинно-прижимной основе. Извлечение со стороны обслуживания. Корпус установки - профиль каркаса закрытого типа из алюминия или оцинкованной стали. Обшивка панелей из оцинкованной стали. Наполнитель панелей – пенополиуретан или негорючая минеральная вата. Конструктивное исполнение – общепромышленное: - внешняя обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - внутрення обшивка панелей материалом ОЦ 08пс толщиной не менее 0,55 мм; - наполнитель панелей пенополиуретан толщиной не менее 50 мм, плотностью 40 кг/м3 или минеральная вата толщиной не менее 50 мм плотностью не менее 60 кг/м3. Тип кондиционера – приточный с одноэтажной установкой. Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150-69. |  |  |
|  | Узел регулирующий | Предназначен для автоматического управления параметрами и режимами подачи теплоносителя при подключении к источнику потребителей систем вентиляции. Схема узла: Тип соединений – резьбовой. Типоразмер – 4: - ЦН – напряжение однофазное 230 В, частота 50 Гц, ток 1,1 А, мощность 0,245 кВт; - рабочий диапазон температур теплоносителя +5 ÷ +130 ºС; - рабочее давление не более 1 МПа; - Kvs – не менее 4 м3/ч; - расход теплоносителя номинальный от 1 до 2 м3/ч, завышенный от 2 до 3 м3/ч, предельный от 3 до 3,6 м3/ч; Электропривод регулирующего устройства: - номинальное напряжение 24 В, - напряжение управления 0,10 В, - мощность 4,5 Вт. Сторона подключения к потребителю – правая. Исполнение – стандарт плюс: - диаметр труб 1 ¼ дюйма; - масса узла не более 25 кг. |  |  |
|  | Система Вс1 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор канальный радиальный с назад загнутыми лопатками; исполнение взрывозащищенное; присоединительное сечение вентилятора: ширина = 70 см и высота = 40 см; индекс диаметра рабочего колеса 35; число полюсов электродвигателя 2; напряжение питания электродвигателя 380 В, мощность электродвигателя 3 кВт. Расход – не менее 3240 м3/ч, напор – не менее 700 Па. |  |  |
|  | Шумоглушитель | Шумоглушитель канальный пластинчатый прямоугольный. Характеристики: - Присоединительное сечение ширина 700 мм, высота 400 мм; - шумопоглощающий материал - минеральная вата с защитным покрытием, предотвращающим выдувание волокон; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2. |  |  |
|  | Гибкая вставка | Вставка гибкая; присоединительное сечение: В = 70 см и Н = 40 см, цинковое покрытие не менее 275 г/м2 |  |  |
|  | Система Вс1.1 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Радиальный вентилятор со свободным рабочим колесом и назад загнутыми лопатками канальный; присоединительное сечение D = 200 мм, электродвигатель мощностью не менее 140 Вт, число полюсов 2, уровень звуковой мощности не более 68 дБ. |  |  |
|  | Клапан | Характеристики: - клапан канальный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 200 мм; - тип клапана ниппельный; - общепромышленное исполнение; - электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В; - отсечной; - вкатаный резиновый уплотнитель. |  |  |
|  | Хомут | Характеристики: - хомут монтажный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 200 мм; |  |  |
|  | Шумоглушитель | Шумоглушитель канальный трубчатый для круглых каналов. Характеристики: - присоединительный размер D = 200 мм; - внешний размер D = 315 мм; - длина — 900 мм; - внутренний объем — 0.9л; - шумопоглощающий материал - минеральная вата с защитным покрытием, предотвращающим выдувание волокон; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2. |  |  |
|  | Система Вс1.2,Вс4(осн+рез),Вс9,Вс19 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Радиальный вентилятор со свободным рабочим колесом и назад загнутыми лопатками канальный; присоединительное сечение D = 250 мм, электродвигатель мощностью не менее 220 Вт, число полюсов 2, уровень звуковой мощности не более 68 дБ. |  |  |
|  | Клапан | Характеристики: - клапан канальный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 250 мм; - тип клапана ниппельный; - общепромышленное исполнение; - электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В; - отсечной; - вкатаный резиновый уплотнитель. |  |  |
|  | Хомут | Характеристики: - хомут монтажный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; присоединительное сечение D = 250 мм; |  |  |
|  | Шумоглушитель | Шумоглушитель канальный трубчатый для круглых каналов. Характеристики: - присоединительный размер D = 250 мм; - внешний размер D = 355 мм; - длина — 900 мм; - шумопоглощающий материал - минеральная вата с защитным покрытием, предотвращающим выдувание волокон; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2. |  |  |
|  | Система Вс2, Вс1.3 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Радиальный вентилятор со свободным рабочим колесом и назад загнутыми лопатками канальный; присоединительное сечение D = 125 мм, электродвигатель мощностью не менее 65 Вт, число полюсов 2, уровень звуковой мощности не более 67 дБ. |  |  |
|  | Шумоглушитель | Шумоглушитель канальный трубчатый для круглых каналов. Характеристики: - присоединительный размер D = 125 мм; - внешний размер D = 224 мм; - длина — 900 мм; - шумопоглощающий материал - минеральная вата с защитным покрытием, предотвращающим выдувание волокон; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2. |  |  |
|  | Клапан | Характеристики: - клапан канальный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 125 мм; - тип клапана ниппельный; - общепромышленное исполнение; - электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В; - регулирующий; - вкатаный резиновый уплотнитель. |  |  |
|  | Хомут | Характеристики: - хомут монтажный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 125 мм; |  |  |
|  | Система Вс3,Вс7,Вс8,Вс13 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный с загнутыми назад лопатками колеса; типоразмер 031; температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 1,1 кВт и числом полюсов 2, климатическое исполнение У1; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – правое вращение, угол разворота корпуса 0°. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 25 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 11 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр – 315 мм. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, прямоугольного сечения без покрытия); размер – 395х222 мм. |  |  |
|  | Система Вс5 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Радиальный вентилятор со свободным рабочим колесом и назад загнутыми лопатками канальный; присоединительное сечение D = 315 мм, электродвигатель мощностью не менее 290 Вт, число полюсов 2, уровень звуковой мощности не более 75 дБ. |  |  |
|  | Клапан | Характеристики: - клапан канальный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 315 мм; - тип клапана ниппельный; - общепромышленное исполнение; - электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В; - регулирующий; - вкатаный резиновый уплотнитель. |  |  |
|  | Хомут | Характеристики: - хомут монтажный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 315 мм; |  |  |
|  | Система Вс6 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный с загнутыми назад лопатками колеса; типоразмер 071; температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 7,5 кВт и числом полюсов 4, климатическое исполнение У1; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – правое вращение, угол разворота корпуса 0°. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 50 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 67 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр – 710 мм. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, прямоугольного сечения без покрытия); размер – 898х503 мм. |  |  |
|  | Система Вс10 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный с загнутыми назад лопатками колеса; типоразмер 063; температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 4 кВт и числом полюсов 4, климатическое исполнение У1; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – правое вращение, угол разворота корпуса 0°. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 50 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 67 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр – 630 мм. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, прямоугольного сечения без покрытия); размер – 800х445 мм. |  |  |
|  | Система Вс11 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Радиальный вентилятор со свободным рабочим колесом и назад загнутыми лопатками канальный; присоединительное сечение D = 125 мм, электродвигатель мощностью не менее 65 Вт, число полюсов 2, уровень звуковой мощности не более 67 дБ. |  |  |
|  | Шумоглушитель | Шумоглушитель канальный трубчатый для круглых каналов. Характеристики: - присоединительный размер D = 125 мм; - внешний размер D = 224 мм; - длина — 900 мм; - шумопоглощающий материал - минеральная вата с защитным покрытием, предотвращающим выдувание волокон; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2. |  |  |
|  | Клапан | Характеристики: - клапан канальный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 125 мм; - тип клапана ниппельный; - общепромышленное исполнение; - электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В; - регулирующий; - вкатаный резиновый уплотнитель. |  |  |
|  | Хомут | Характеристики: • хомут монтажный круглый; • цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; • присоединительное сечение D = 125 мм; |  |  |
|  | Система Вс12,Вс14,Вс18 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный с загнутыми назад лопатками колеса; типоразмер 028; температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 0,75 кВт и числом полюсов 2, климатическое исполнение У1; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – правое вращение, угол разворота корпуса 0°. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 25 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 11 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр – 280 мм. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, прямоугольного сечения без покрытия); размер – 362х201 мм. |  |  |
|  | Система Вс15 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный с загнутыми назад лопатками колеса; типоразмер 028; температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 0,55 кВт и числом полюсов 2, климатическое исполнение У1; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – правое вращение, угол разворота корпуса 0°. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 25 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 11 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр – 280 мм. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, прямоугольного сечения без покрытия); размер – 362х201 мм. |  |  |
|  | Система Вс16 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный с загнутыми назад лопатками колеса; типоразмер 025; температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 0,37 кВт и числом полюсов 2, климатическое исполнение У1; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – правое вращение, угол разворота корпуса 0°. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 25 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 11 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр – 250 мм. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, прямоугольного сечения без покрытия); размер – 320х180 мм. |  |  |
|  | Система Вс17(осн.+рез.) |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный с загнутыми назад лопатками колеса; типоразмер 050; температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 1,5 кВт и числом полюсов 4, климатическое исполнение У1; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – правое вращение, угол разворота корпуса 0°. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 40 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 32 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр – 500 мм. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, прямоугольного сечения без покрытия); размер – 637х355 мм. |  |  |
|  | Система Вс20 |  |  |  |
|  | Шумоглушитель | Шумоглушитель канальный пластинчатый прямоугольный. Характеристики: - Присоединительное сечение ширина 700 мм, высота 400 мм; - шумопоглощающий материал - минеральная вата с защитным покрытием, предотвращающим выдувание волокон; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2. |  |  |
|  | Клапан | Клапан канальный прямоугольный утепленный; присоединительное сечение: ширина 70 см и высота = 40 см; исполнение общепромышленное; электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В |  |  |
|  | Гибкая вставка | Вставка гибкая; присоединительное сечение: В = 70 см и Н = 40 см, цинковое покрытие не менее 275 г/м2 |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор канальный радиальный с вперед загнутыми лопатками; присоединительное сечение: ширина = 70 см и высота = 40 см; число полюсов электродвигателя 4; напряжение питания электродвигателя 380 В, мощность электродвигателя не менее 3,5 кВт |  |  |
|  | Система Вс21 |  |  |  |
|  | Вентилятор | - Радиальный вентилятор со свободным рабочим колесом и назад загнутыми лопатками канальный; присоединительное сечение D = 125 мм, электродвигатель мощностью не менее 65 Вт, число полюсов 2, уровень звуковой мощности не более 67 дБ. |  |  |
|  | Клапан | Характеристики: - клапан канальный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 125 мм; - тип клапана ниппельный; - общепромышленное исполнение; - электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В; - регулирующий; - вкатаный резиновый уплотнитель. |  |  |
|  | Хомут | Характеристики: • хомут монтажный круглый; • цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; • присоединительное сечение D = 125 мм; |  |  |
|  | Система Вс22 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Радиальный вентилятор со свободным рабочим колесом и назад загнутыми лопатками канальный; присоединительное сечение D = 160 мм, электродвигатель мощностью не менее 95 Вт, число полюсов 2, уровень звуковой мощности не более 65 дБ. |  |  |
|  | Клапан | Характеристики: - клапан канальный круглый; - цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; - присоединительное сечение D = 160 мм; - тип клапана ниппельный; - общепромышленное исполнение; - электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В; - регулирующий; - вкатаный резиновый уплотнитель. |  |  |
|  | Хомут | Характеристики: • хомут монтажный круглый; • цинковое покрытие плотностью не менее 275 г/м2; • присоединительное сечение D = 160 мм; |  |  |
|  | Система Вс23осн+ резерв |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный с загнутыми назад лопатками колеса; типоразмер 056; температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 0,75 кВт и числом полюсов 6, климатическое исполнение У1; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – правое вращение, угол разворота корпуса 0°. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 40 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 32 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр – 560 мм. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, прямоугольного сечения без покрытия); размер – 715х397 мм. |  |  |
|  | Система Вс24 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор канальный радиальный с вперед загнутыми лопатками; присоединительное сечение: ширина = 40 см и высота = 35 см; число полюсов электродвигателя 4; напряжение питания электродвигателя 380 В, мощность электродвигателя не менее 2,2 кВт |  |  |
|  | Клапан | Клапан канальный прямоугольный утепленный; присоединительное сечение: ширина 60 см и высота = 35 см; исполнение общепромышленное; электропривод с пружинным возвратом (открыто/закрыто) и концевым выключателем, напряжение питания 230 В |  |  |
|  | Гибкая вставка | Вставка гибкая; присоединительное сечение: В = 60 см и Н = 35 см, цинковое покрытие не менее 275 г/м2 |  |  |
|  | Система У1, У2 |  |  |  |
|  | Электрическая, воздушно-тепловая завеса | Источник тепла -электричество Длина завесы - не менее мм1550 Максимальная мощность - не менее 12 кВт Ступени мощности - 2 Расход воздуха - не менее 2200 м3/ч Эффективная длина струи – не менее 3.5 м Скорость воздуха на выходе из сопла – не менее 9.2 м/с Уровень шума -не более 54 дБ(А) Напряжение электропитания, В380 Максимальный ток – 19 А Потребляемая электрическая мощность 200 Вт Класс защиты – не хуже IP21 Тип установки - Горизонтально/Вертикально |  |  |
|  | Система Ас1, Ас2 |  |  |  |
|  | Пылеулавливающий агрегат | Производительность по чистому воздуху – не менее 720 м3/час Допускаемая запыленность очищаемого воздуха 350, мг/м3 Эффективность пылеулавливания – не менее 99 % Очищаемая среда - неагрессивная, невзрывоопасная Поверхность фильтрования - 2,8 м2 Мощность электродвигателя – не менее 1,5 кВт Напряжение - 380 В |  |  |
|  | Требования к техническим параметрам оборудования противодымной вентиляции |  |  |  |
|  | Система ДУ1 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный, типоразмер 063; режим работы – температура перемещаемой среды 400 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 4 кВт и числом полюсов 4; климатическое исполнениеУ2; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – повернутое на 90 ºС. Расход – не менее 11000 м3/ч, напор – не менее 720 Па. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 50 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 67 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий, термостойкий до 400 С°, общепромышленного исполнения, круглого сечения из оцинкованной стали, диаметр 630 мм. |  |  |
|  | Клапан противопожарный 400х700 | Клапан противопожарный; назначение – дымовой; рабочее сечение А×B = 400×700 мм; тип канальный; электропривод MV220; размещен снаружи клапана; предел огнестойкости E120 |  |  |
|  | Клапан противопожарный 700х400 | Клапан противопожарный; назначение – дымовой; рабочее сечение А×B = 700×400 мм; тип канальный; электропривод MV220; размещен снаружи клапана; предел огнестойкости E120 |  |  |
|  | Клапан противопожарный 700х400 | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочее сечение А×В = 700×400 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; без монтажной рамы. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное 400*700 | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 400 мм, высота - 700 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное 700*400 | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 700 мм, высота - 400 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Соединитель 700х400 | Компенсатор линейных для систем дымоудаления, термостойкий до 600 С°, рабочее сечение: 700х400 мм |  |  |
|  | Соединитель 400х700 | Компенсатор линейных для систем дымоудаления, термостойкий до 600 С°, рабочее сечение: 400х700 мм |  |  |
|  | Система ДУ2 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный, типоразмер 063; режим работы – температура перемещаемой среды 400 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 4 кВт и числом полюсов 4; климатическое исполнение У2; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – повернутое на 90 ºС. Расход – не менее 11000 м3/ч, напор – не менее 720 Па. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 50 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 67 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий, термостойкий до 400 С°, общепромышленного исполнения, круглого сечения из оцинкованной стали, диаметр 630 мм. |  |  |
|  | Клапан противопожарный 400х700 | Клапан противопожарный; назначение – дымовой; рабочее сечение А×B = 400×700 мм; тип канальный; электропривод MV220; размещен снаружи клапана; предел огнестойкости E120 |  |  |
|  | Клапан противопожарный 700х400 | Клапан противопожарный; назначение – дымовой; рабочее сечение А×B = 700×400 мм; тип канальный; электропривод MV220; размещен снаружи клапана; предел огнестойкости E120 |  |  |
|  | Клапан противопожарный 700х400 | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочее сечение А×В = 700×400 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; без монтажной рамы. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное 400*700 | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 400 мм, высота - 700 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное 700*400 | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 700 мм, высота - 400 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Соединитель 700х400 | Компенсатор линейных для систем дымоудаления, термостойкий до 600 С°, рабочее сечение: 700х400 мм |  |  |
|  | Соединитель 400х700 | Компенсатор линейных для систем дымоудаления, термостойкий до 600 С°, рабочее сечение: 400х700 мм |  |  |
|  | Система ПД1 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор осевой (алюминиевые лопатки); типоразмер 071/л; индекс колеса 55; исполнение общепромышленное; номинальная мощность двигателя 0,75 кВт, число полюсов 6; климатическое исполнение У2; тип корпуса – полностью закрывает двигатель. Расход – не менее 12000 м3/ч, напор – не менее 120 Па. |  |  |
|  | Сетка защитная | Сетка защитная проволочная, предотвращает от внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов крупнее 25 мм в осевой вентилятор; диаметр 780 мм, из оцинкованной стали. |  |  |
|  | Монтажная опора | Монтажная опора; для вентилятора типоразмера 071; из стали Ст3. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр 710 мм. |  |  |
|  | Клапан противопожарный | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочий диаметр 630 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; без монтажной рамы. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 650 мм, высота - 650 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Система ПД2 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор осевой (алюминиевые лопатки); типоразмер 063/б; индекс колеса 55; исполнение общепромышленное; номинальная мощность двигателя 1,5 кВт, число полюсов 4; климатическое исполнение У2; тип корпуса – полностью закрывает двигатель. Расход – не менее 11500 м3/ч, напор – не менее 250 Па. |  |  |
|  | Сетка защитная | Сетка защитная проволочная, предотвращает от внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов крупнее 25 мм в осевой вентилятор; диаметр 705 мм, из оцинкованной стали. |  |  |
|  | Монтажная опора | Монтажная опора; для вентилятора типоразмера 071; из стали Ст3. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр 630 мм. |  |  |
|  | Клапан противопожарный | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочий диаметр 500 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; с монтажной рамой для присоединения к стене. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 500 мм, высота - 500 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Система ПД3 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор осевой (алюминиевые лопатки); типоразмер 063/б; индекс колеса 60; исполнение общепромышленное; номинальная мощность двигателя 2,2 кВт, число полюсов 4; климатическое исполнение У2; тип корпуса – полностью закрывает двигатель. Расход – не менее 11500 м3/ч, напор – не менее 270 Па. |  |  |
|  | Сетка защитная | Сетка защитная проволочная, предотвращает от внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов крупнее 25 мм в осевой вентилятор; диаметр 705 мм, из оцинкованной стали. |  |  |
|  | Монтажная опора | Монтажная опора; для вентилятора типоразмера 063; из стали Ст3. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр 630 мм. |  |  |
|  | Клапан противопожарный | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочий диаметр 630 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; без монтажной рамы. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 650 мм, высота - 650 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Система ПД4 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор осевой (алюминиевые лопатки); типоразмер 071/л; индекс колеса 55; исполнение общепромышленное; номинальная мощность двигателя 0,75 кВт, число полюсов 6; климатическое исполнение У2; тип корпуса – полностью закрывает двигатель. Расход – не менее 12000 м3/ч, напор – не менее 120 Па. |  |  |
|  | Сетка защитная | Сетка защитная проволочная, предотвращает от внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов крупнее 25 мм в осевой вентилятор; диаметр 780 мм, из оцинкованной стали. |  |  |
|  | Монтажная опора | Монтажная опора; для вентилятора типоразмера 071; из стали Ст3. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр 710 мм. |  |  |
|  | Клапан противопожарный | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочий диаметр 500 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; с монтажной рамой для присоединения к стене |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 500 мм, высота - 500 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Система ПД5.1 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный, типоразмер 090; режим работы – температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 3 кВт и числом полюсов 8; климатическое исполнение У2; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – повернутое на 90 ºС. Расход – не менее 15000 м3/ч, напор – не менее 400 Па. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 50 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 67 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий СОМ | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр 900 мм. |  |  |
|  | Клапан противопожарный | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочее сечение А×В = 700×500 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; с монтажной рамой для присоединения к стене. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 700 мм, высота - 500 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Система ПД5.2 |  |  |  |
|  | Вентилятор | Вентилятор радиальный, типоразмер 090; режим работы – температура перемещаемой среды до 80 ºС; исполнение общепромышленное; электродвигатель с номинальной мощностью 3 кВт и числом полюсов 8; климатическое исполнение У2; конструктивное исполнение 1; положение корпуса – повернутое на 90 ºС. Расход – не менее 15000 м3/ч, напор – не менее 400 Па. |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов | Резинометаллический, исполнение шпилька-шпилька. Габаритные и присоединительные размеры: - диаметр резиновой части не менее 50 мм; - высота резиновой части не менее 30 мм. Нагрузка на 1 виброизолятор - не менее 67 кг. Количество изоляторов в комплекте – 4 штуки. |  |  |
|  | Соединитель мягкий | Соединитель мягкий (сварной фланец из оцинкованной стали, общепромышленного исполнения, круглого сечения без покрытия); диаметр 900 мм. |  |  |
|  | Клапан противопожарный | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочее сечение А×В = 700×500 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; с монтажной рамой для присоединения к стене. |  |  |
|  | Система ЕКДУ1 |  |  |  |
|  | Клапан противопожарный 500х800 | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочее сечение А×В = 500×800 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; с монтажной рамой для присоединения к стене. |  |  |
|  | Клапан противопожарный 500х900 | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочее сечение А×В = 500×900 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; с монтажной рамой для присоединения к стене. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 500 мм, высота - 800 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Система ЕКДУ2 |  |  |  |
|  | Клапан противопожарный | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочее сечение А×В = 800×500 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; с монтажной рамой для присоединения к стене. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 800 мм, высота - 500 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Система ЕКДУ3 |  |  |  |
|  | Клапан противопожарный | Клапан противопожарный; нормально закрытый; исполнение морозостойкое; рабочее сечение А×В = 700×500 мм; тип канальный; электропривод МV220; привод расположен снаружи клапана; без клеммной колодки/коробки; без защиты от кражи электропривода; со стандартным исполнением по параметрам потока рабочей среды; с монтажной рамой для присоединения к стене. |  |  |
|  | Устройство воздухоприемное | Воздухоприемное устройство (решетка) объемная накладная Размеры: ширина - 700 мм, высота - 500 мм. Глубина/Толщина: не менее 310 мм Угол наклона жалюзи – 30 град. Материал решетки – оцинкованная сталь. |  |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |  |
|  | Проведение индивидуальных и комплексных испытаний оборудования | Перед передачей Заказчику результата работ Подрядчик должен провести испытания установок при участии представителя Заказчика, по утвержденным программам. Результаты оформляются протоколом. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | По окончанию выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику документацию в соответствии с п. 1.4.1. настоящей таблицы. Отчётные документы представить в оригинале на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в редактируемых форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls и в сканированном виде в формте *pdf, с цветными печатями и подписями. Исполнительная ремонтная документация, включающая акты освидетельствования скрытых работ, журнал работ, журнал входного контроля материалов, передается Заказчику с сопроводительным письмом. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации |  |  |  |
|  | Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро, утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р (приложение №14 к настоящим ТТ). Работы по техническому перевооружению вентиляционных систем Загорской ГАЭС должны выполняться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами, включая, но не ограничиваясь, следующие: - Межгосударственный стандарт ГОСТ 27.507-2015 «Надежность в технике. Запасные части, инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов». - - Межгосударственный стандарт ГОСТ 27.003-2016 Надежность в технике. (ССНТ). Состав и общие правила задания требований по надежности; Отраслевые и корпоративные НТД: - - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; - - Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования» (С учетом изменений и дополнений утв. приказом ОАО «РусГидро» и ОАО «УКГидроОГК» от 06.07.2010 No 447/1п-66.) Документ доступен на сайте ПАО «РусГидро» по ссылке: (приложение №10 к настоящим ТТ) - - Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.011-2008. «Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования» (приложение №11 к настоящим ТТ); - - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро» (приложение №12 к настоящим ТТ); - - СТО 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный экологический контроль. Нормы и требования (приложение №13 к настоящим ТТ) |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) не предоставляются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

5.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой на пуско-наладочные работы и твердой ценой на СМР, путем применения к стоимости СМР понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах. Предельная стоимость пуско-наладочных работ включается в Сводный сметный расчет отдельной строкой.

5.2. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения твердой цены СМР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №7 к настоящим Техническим требованиям. Сметная документация на пуско-наладочные работы разрабатывается Подрядчиком на основании программ пуско-наладочных работ, подготовленных Подрядчиком и согласованным Заказчиком в течение 90 календарных дней с даты заключения договора.

5.3. В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на пуско-наладочные работы, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

5.4. В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на пуско-наладочные работы, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

5.5. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика на СМР, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.5.1 не допускается.

5.6. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

5.7. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 7 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 5.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.»

Приложения

Приложение № 1 – Проектная документация: 1975.06-21-001.ПЗ, 1975.06-ИОС 1.3.1, 1975.06-ИОС 1.3.2, 1975.06-ИОС 4.3.1, 1975.06-ИОС 4.3.2, 1975.06-КР 3, 1975.06-ООС, 1975.06-ПБ, 1975.06-ПЗ, 1975.06-ПОС 1, 1975.06-СМ3, 1975.06-СП;

Приложение № 2 – Рабочая документация: 12-2024-П-АК1, 12-2024-П-АК2, 12-2024-П-АС1, 12-2024-П-КР2, 12-2024-П-КР3, 12-2024-П-МОП, 12-2024-П-ОВ1, 12-2024-П-ОВ2, 12-2024-П-ОВ3, 12-2024-П-ППР1, 12-2024-П-ППР2, 12-2024-П-ЭМ1, 12-2024-П-ЭМ2, 12-2024-П-ЭОМ3;

Приложение № 3 – Ведомости объемов работ по общеобменной вентиляции;

Приложение № 4 – Ведомости объемов работ по противодымной вентиляции;

Приложение № 5 – Методика допуска персонала подрядных организаций;

Приложение № 6 – Образцы писем на допуск и пропуск персонала;

Приложение № 7 – Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

Приложение № 8 – Сметная документация;

Приложение № 9 - СТО РусГидро 02.02.125-2022 Релейная защита и автоматика. Техническое обслуживание. Нормы и требования;

Приложение № 10 — Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

Приложение № 11 — Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.140.011-2008. «Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования»;

Приложение № 12 — Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»;

Приложение № 13 — СТО 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный экологический контроль. Нормы и требования.

Приложение № 14 – «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро»;