Приложение

Карта заказа микропроцессорных устройств защиты и автоматики.

Технические данные микропроцессорных устройств «Сириус-Т3-5/5/5-220В-И1»

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входные аналоговые сигналы: |  |
|  | Чисто входов по току | 9 |
|  | Номинальный ток фаз (IA, IB, IC), A | 5 |
|  | Максимальный контролируемый диапазон токов, А | 0,2-500 |
|  | Рабочий диапазон токов, А | 1,0-200 |
|  | Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, % | ±3 |
|  | Термическая стойкость токовых цепей, А, не менее: длительно кратковременно (2 с) | 15 500 |
|  | Частота переменного тока, Гц | 50±0,5 |
|  | Потребляемая мощность входных цепей фазных токов в номинальном режиме I=5А, В·А, не более: | 0,01 |
| 2 | Входные дискретные сигналы (220 В) |  |
|  | Число входов | 21 |
|  | Входной ток, мА, не более | 20 |
|  | Напряжение надежного срабатывания, В | 160-264 |
|  | Напряжения надежного несрабатывания, В | 0-145 |
|  | Напряжения возврата, В | 130-140 |
|  | Длительность сигнала, мс, не менее | 20 |
| 3 | Выходные дискретные сигналы управления (220 В) |  |
|  | Количество выходных реле | 12 |
|  | Коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не более | 300 |
|  | Длительно допустимый ток, А | 6 |
|  | Ток размыкания при постоянном напряжении 220 В и постоянной времени L/R < 0,05 с, А, не более | 0,5 |
|  | Ток замыкания, А – с длительностью протекания 1,0 с – с длительностью протекания 0,2 с – с длительностью протекания 0,03 с | 12 30 40 |
| 4 | Габаритные размеры, мм | 305×190×215 |

Начальник СРЗАИ СП «ЦЭС»							В.А. Попков