Приложение №1.4 к ТТ  ОЛ на поставку  ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка

Опросной лист

на Шкаф распределения оперативного тока  (ШРОТ-2 типа  ЩПТ 80.220-А-44/1-УХЛ4)

Таблица1. – технические характеристики ЩПТ 80.220-А-44/1-УХЛ4  ПС 110 кВ Михайловка

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | ЩПТ 80.220-А-44/1- УХЛ4 (либо эквивалент) | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Номинальное напряжение | 220 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Номинальный ток, А | 80 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Ток термической стойкости (3 сек.), кА | 2 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Ток динамической стойкости, кА | 3 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Кол-во шкафов | 1 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Кол-во секций в шкафу | 2 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Количество автоматических выключателей отходящих линий, шт. | 44 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Тип автоматических выключателей отходящих линий | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Наличие доп. контактов положения автоматических выключателей | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Наличие доп. контактов аварийного отключения автоматических выключателей | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Наличие дистанционных расцепителей | нет | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Световая сигнализация аварийного отключения фидерных автоматических выключателей (обобщённый сигнал) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Дистанционная сигнализация свободными контактами аварийного отключения фидерных автоматических выключателей (обобщённый сигнал) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Интеграция в АСУ ТП по цифровому интерфейсу | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Протокол передачи данных | Modbus RTU / RS 485 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Степень защиты | IР31 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Габаритные размеры, ВхШхГ | 2100х800х600 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Цвет шкафов | RAL7035 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Условия обслуживания | двухстороннее | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале МSК-64 | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Взрыво - и пожарная безопасность по ГОСТ 12.1.010-76 и ГОСТ 12.1.004-85, да/нет | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия, да/нет | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке, да/нет | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634 и по требованиям МЭК, да/нет | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Условия транспортирования | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | Условия хранения, срок хранения выключателя в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |

Примечание:

*- параметр заполняется участником