Приложение №1.2 к ТТ  ОЛ на поставку  ЩПТ, ЗВУ ПС 110 кВ Михайловка

Опросной лист

на Щит постоянного тока ( Шкафы ШП-1, ШП-2 типа  ЩПТ 160.220-П-26/2-УХЛ4)

Таблица1. – технические характеристики ЩПТ 160.220-П-26/2-УХЛ4  ПС 110 кВ Михайловка

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |  |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ЩПТ 160.220-П-26/2-УХЛ4 (либо эквивалент) | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.3 | Количество шкафов | 2 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, В | 220 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.5 | Ток термической стойкости (1 сек.), кА | 10 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.6 | Ток динамической стойкости, кА | 25 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.7 | Число секций | 2 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.8 | На ЩПТ должен быть предусмотрен блок аварийного освещения (БАО) (да/нет) | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.9 | На входе БАО должен быть предусмотрен DC/DC преобразователь (да/нет) | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.10 | Напряжение DC/DC преобразователь (да/нет) | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.11 | Ток DC/DC преобразователь (да/нет) | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.12 | Должна быть предусмотрена защита от перенапряжений (да/нет) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.13 | Количество защитных аппаратов в мультиблоках (на секцию), шт., не более | 13 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.14 | Тип защитных аппаратов | предохранители с характеристикой gG в мультиблоках | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.15 | Плавкие вставки должны иметь датчики состояния | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.16 | Стационарное устройство контроля изоляции с функциями: контроль уровня сопротивления; автоматический поиск секции с пониженным уровнем сопротивления | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.17 | Необходимо наличие электронного прерывателя питания для организации мигающего «плюса» (да/нет) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.18 | Монтаж внутри шкафа выполнен проводом в двойной изоляции, не поддерживающей горение и низким дымовыделением, да/нет | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.19 | Наличие сертификатов о соответствии ГОСТ IEC 61439-1-2013 и др., да/нет | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.20 | Защитная и коммутационная аппаратура предназначена для работы в цепях постоянного тока с напряжением не менее 250 В постоянного тока, да/нет | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2 | Система мониторинга |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выдача в АСУ ТП дискретных сигналов в цифровом виде: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Состояние коммутационных аппаратов (включено/отключено) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.2 | Перегорание предохранителей (групповой сигнал) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.3 | Отключение ввода АБ на секцию | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.4 | Перегорание предохранителя в блоке защиты АБ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.5 | Обрыв цепи АБ (нарушение симметрии) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.6 | Повышенный уровень пульсации на секции | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.7 | Предупредительный сигнал снижения изоляции СОПТ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.8 | Аварийный сигнал снижения изоляции СОПТ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.9 | Напряжение секции выше допустимого | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.10 | Напряжение секции ниже допустимого | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.1.11 | Неисправность устройства контроля изоляции сети постоянного тока | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.2 | Выдача в АУ ТП аналоговых сигналов в цифровом виде: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Напряжение на шинах секции между полюсами | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.2.2 | Напряжение каждого из полюсов относительно «земли» | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.2.3 | Напряжение АБ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.2.4 | Входной ток на секцию | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.2.5 | Ток в цепи АБ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.2.6 | Переток между секциями | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.2.7 | Напряжение групп аккумуляторов | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.2.8 | Сопротивление изоляции | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.3 | На ЩПТ должны быть установлены измерительные приборы: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Ток аккумуляторной батареи | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.3.2 | Напряжение аккумуляторной батареи | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.3.3 | Напряжение на секциях ЩПТ - общее и между полюсами и землей | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4 | На ЩПТ должна быть световая сигнализация: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Перегорание плавких вставок предохранителей отходящих фидеров (обобщённый сигнал) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4.2 | Отключение коммутационных аппаратов цепи ввода АБ и ЩПТ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4.3 | Повышение уровня пульсаций напряжения на секции | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4.4 | Повышение уровня пульсаций тока заряда АБ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4.5 | Повышение/понижение уровня напряжения на секции | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4.6 | Перегорание предохранителей в блоке защиты АБ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4.7 | Обрыв цепи АБ (нарушение симметрии) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4.8 | Предупредительный сигнал снижения изоляции СОПТ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4.9 | Аварийный сигнал снижения изоляции СОПТ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.5 | Регистрация в системе РАС аналоговых и дискретных сигналов аварийных событий |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Напряжение на шинах секции между полюсами | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.5.2 | Напряжение каждого из полюсов секции относительно «земли» | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.5.3 | Ток АБ | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.5.4 | Ток каждого ЗУ | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.6 | Способ передачи сигналов | Modbus RTU / RS 485 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.7 | Выдача дискретных сигналов в виде «сухого» контакта: |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Обобщенный сигнал аварийного отключения отходящих линий секции (перегорел предохранитель) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.7.2 | Предупредительный сигнал снижение изоляции СОПТ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.7.3 | Аварийный сигнал снижения изоляции СОПТ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.7.4 | Общая неисправность ЩПТ | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.8 | Требования к контроллеру для системы мониторинга: |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Наличие в ЩПТ микроконтроллерного комплекса автоматизации и мониторинга (МКА) модульного типа, да/нет | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.8.2 | Все модули МКА должны быть из одной линейки одного производителя, да/нет | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.8.3 | МКА должен иметь графический дисплей для отображения информации, да/нет | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.8.4 | Модули МКА должны иметь гальваническую развязку всех входов для измерения аналоговых величин, да/нет | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.8.5 | МКА должен иметь возможность регистрации аналоговых и дискретных сигналов нормального режима в системе СОПТ, да/нет | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.8.6 | МКА должен иметь возможность регистрации аналоговых и дискретных сигналов аварийных событий, произошедших в системе СОПТ, да/нет | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 3 | Система контроля изоляции |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Система контроля изоляции должно состоять из стационарного и переносного утройства | * |  |  |  |  |
| 3.2 | Автоматический поиск фидера осуществлен при снижении сопротивления изоляции начиная от 200 кОм, да/нет | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 3.3 | Основные функции автоматического стационарного устройства контроля изоляции: - диапазон сопротивлений при обнаружении фидера с повреждением изоляции в сети постоянного тока: 0-200 кОм; - обнаружение фидера при равном сопротивлении на каждом полюсе отходящей линии (симметричная земля); - цикл опроса всех фидеров сети постоянного тока, не более 60 сек; - устойчивая работа в сети постоянного тока при емкости сети 250 мкФ; - обнаружение фидеров при многоточечных утечках тока на «землю»; - определение полюса сети постоянного тока со сниженным сопротивлением изоляции относительно земли - работа от сети постоянного тока напряжением 220В | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 3.4 | Переносное устройство ручного поиска фидера с пониженным сопротивлением изоляции одного производителя со стационарной системой, да/нет | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 3.5 | Основные функции переносного устройства контроля изоляции кабельных линий: - обнаружении фидера с повреждением изоляции: 0-250 кОм; - обнаружение фидера при симметричной земле; - возможность измерения и отображения напряжения полюс-земля; - определения полюса с повреждением изоляции; - возможность определения сопротивления измеряемого фидера с отображением значения в кОм; - время измерения сопротивления изоляции фидера не более 15 с; - возможность определения места непосредственного повреждения изоляции в кабеле или электрической цепи; - возможность отображения величины тока утечки на землю; - устойчивая работа в сети постоянного тока при емкости сети 250 мкФ; - обнаружение фидеров при многоточечных утечках тока на «землю»; - работа от сети постоянного тока 220В | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4 | Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внутри шкафов должно быть обеспечено размещение коммутационных и защитных аппаратов, устройств контроля изоляции, устройств мониторинга, устройств регистрации аварийных событий, блока аварийного освещения местной сигнализации, рядов зажимов для присоединения кабелей и специальные ряды зажимов для заземления экранов кабелей питания потребителей (да/нет) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.2 | Монтаж оборудования в шкафах должен быть выполнен на DIN- рейках/ монтажных платах | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.3 | Цепи вторичной коммутации должны быть проложены в кабельных каналах (коробах) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.4 | Тип клеммников цепей вторичной коммутации | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.5 | Тип аппаратуры цепей вторичной коммутации и КИП (промежу точные реле, контакторы, измерительные приборы и т.п.) | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.6 | Размещение измерительных приборов и устройства световой сигнализации на дверцах шкафов ЩПТ (да/нет). | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.7 | Органы управления и коммутации должны размещаться внутри шкафов. | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.8 | В ЩПТ должно быть предусмотрено место для хранения запасных плавких вставок предохранителей. | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.9 | Двери шкафов должны запираться на замок | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.10 | Наличие маркировки на проводах внутреннего монтажа в соответствии с проектом | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.11 | Наличие обозначения монтажных единиц в соответствии с проектом | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.12 | Вентиляция | Естественная | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.13 | Подвод внешних кабелей (сверху / снизу) | снизу | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.14 | Габаритные размеры (ВхДхШ), мм | 2100x800x2x(800) | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.15 | Необходимость наличия цоколя (высота), мм | Да, 100 мм | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.16 | Условия обслуживания | Двухстороннее | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.17 | Масса, кг | Не более 250 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.18 | Степень защиты | IP 31 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.19 | Цвет корпуса | RAL 7035 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.20 | Обеспечение конструктивной возможности проведения поверки/калибровки средств измерений (в том числе, в составе технических устройств) в процессе эксплуатации | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 5 | Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 5.2 | Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | + 40 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 5.3 | Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | + 1 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 5.4 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 5.5 | Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С, % | 80 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 5.6 | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6 | Требования по надёжности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Срок службы, не менее, лет | 30 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6.2 | Среднее время восстановления, не более, час | 6 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6.3 | Периодичность технического обслуживания, не реже, лет | 1 раз в 3 года | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6.4 | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, не менее, лет | 3 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6.5 | Ремонтопригодность: - размещение аппаратуры и клеммников в шкафах должно обеспечивать возможность свободного доступа для выполнения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6.6 | Поставка запасных частей, ремонт и/или замена любого элемента оборудования в течение 20 лет с даты окончания срока гарантийного обслуживания | Да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7 | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Техническая и эксплуатационная документация на русском, экз./ компл. | 2 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7.2 | Техническая и эксплуатационная документация на русском языке на электронном носителе | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7.3 | ЗИП (в состав ЗИП должен входить 3-х кратный запас плавких вставок всех номиналов) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7.4 | Ключи для дверей | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7.5 | Маркировка, упаковка(европалеты)и консервация по ГОСТ 7746, ГОСТ 14192, ГОСТ 18620, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634 | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7.6 | Условия отгрузки и транспортирования | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 7.7. | Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 8 | Обязательства Поставщика |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приемка ЩПТ на заводе-изготовителе | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 8.2 | Наладка ЩПТ на объекте (да/нет) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 9.3 | Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |

Примечание

* - заполняется участником