## Приложение 1

## Опросный лист ЗВУ и аккумуляторной батареи (в комлекте со стеллажами для установки АБ) ПС 35 кВ Западная

## Требования к ЗВУ:

Таблица №2.1 – Технические требования к ЗВУ ПС 35 кВ Западная

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип зарядно-выпрямительного устройства, производитель | ВТЗП 60/220 -40/42 УХЛ4 – 2 шт. |  |
| 2 | Тип выпрямителя | Полностью управляемый тиристорный мост |  |
|  | Электрические параметры: |  |  |
| 3 | Система питания от сети | 3 – фазная |  |
| 4 | Номинальный ток ЗВУ основной части, А | 60А |  |
| 5 | Номинальный ток ЗВУ дополнительной части, А | 40 А |  |
| 6 | Частота переменного напряжения питания ЗВУ, Гц | 505% |  |
| 7 | Напряжения питания ЗВУ, В | 400/38015% |  |
| 8 | Число фаз напряжения питания ЗВУ | 3 |  |
| 9 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ основного канала, В | 220 |  |
| 10 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ дополнительного канала, В | 42 |  |
| 11 | Ограничение выходного тока , % | 105 |  |
| 12 | Диапазон регулирования выходного напряжения основного канала, В | 150-280 |  |
| 13 | Диапазон регулирования выходного напряжения дополнительного канала, В | 35-45 |  |
| 14 | Стабильность выходного напряжения при ± 10 % колебаниях сетевого напряжения и 10‐100 % изменениях нагрузки, % | ≤ 1 |  |
| 15 | Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку с отключенной аккумуляторной батареей, % | ≤ 1 |  |
| 16 | Длительный ток нагрузки, А | 60 |  |
| 17 | Коэффициент полезного действия, % | Не менее 85% |  |
| 18 | Вид конструкции | Шкаф |  |
| 19 | Цвет корпуса | RAL7035 |  |
| 20 | Способ обслуживания | Односторонний |  |
| 21 | Степень защиты, по ГОСТ 14254-80 | IP20 |  |
| 22 | Охлаждение | Естественная вентиляция |  |
| 23 | Режим работы | непрерывный |  |
| 24 | Диапазон рабочих температур, оС | +1…+50 |  |
| 25 | Влажность окружающей среды (без конденсации), % | < 95 |  |
| 26 | Высота над уровнем моря, м | ≤ 1000 |  |
| 27 | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | * |  |
| 28 | Необходимость наличия цоколя (высота), мм | Да, 100 мм |  |
| 29 | Срок службы, лет | Не менее 30 |  |
| 30 | Полный установленный ресурс, час | 150 000 |  |
| 31 | Кратковременная перегрузочная способность ЗВУ | 10 Iном |  |
| 32 | Длительная перегрузочная способность ЗВУ | 1,05 Iном |  |
| 33 | Интерфейс пользователя ЗВУ должен включать графический дисплей | Да |  |
| 34 | Наличие микроконтроллерного комплекса автоматизации (МКА) модульного типа | Да |  |
| 35 | Модули системы мониторинга должны быть одного производителя с ЗУ | Да |  |
| 36 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |
| 37 | ЗВУ должно быть отделено от питающей сети разделительными трансформаторами (основная и дополнительная часть) | Да |  |
| 38 | Число фаз основного/дополнительного ЗВУ заряда АБ (3/3) | Да |  |
| 39 | Ток заряда дополнительной части не менее 40 А | Да |  |
| 40 | Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части) | Да |  |
| 41 | Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких замыканий- не более 0,03с | Да |  |
| 42 | Дополнительная часть ЗВУ должна иметь 3-х уровневый режим работы | --- |  |
| 43 | Исполнение | Напольное |  |
|  | Функциональные характеристики: |  |  |
| 44 | Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ | Да, стандартно |  |
| 45 | Длина кабеля термодатчика | До 40м |  |
| 46 | Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ | Да, стандартно |  |
| 47 | Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда | Нет |  |
| 48 | Параллельная работа ЗВУ | Да |  |
| 49 | Индикация режимов работы ЗВУ | Да |  |
| 50 | Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗВУ | Да |  |
| 51 | Тип приборов измерения выходного тока и напряжения | Цифровой, с точностью не менее 0.1 |  |
| 52 | Параметры, отображаемые на дисплее: - Напряжение входной сети; - Ток каждой фазы входной сети; - Выходное напряжение ЗВУ; - Напряжение АБ; - Выходной ток ЗВУ - температура АБ | Да Да * Да Да Да Да |  |
| 53 | Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» | Да |  |
| 54 | Дистанционная сигнализация «Авария сети» | Да |  |
| 55 | Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» | Да |  |
| 56 | Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) | Да |  |
| 57 | Марка и сечение кабеля на вводе в ЗВУ | Да, ВВГнг 4х25 мм2 |  |
| 58 | Марка и сечение кабеля на выходе ЗВУ | Да, ВВГнг 4х25мм2 |  |
| 59 | Устройство контроля изоляции на шинах распределения | Да |  |
| 60 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |
| 61 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 | Да |  |
| 62 | Расположение ввода АБ | Снизу |  |
| 63 | Расположение ввода отходящих линий | Снизу |  |
| 64 | Сечение кабеля на вводе устройства, мм | До 35 |  |
| 65 | Сечение кабеля на вводе АБ, мм | До 35 |  |
| 66 | Комплект поставки: |  |  |
| 67 | Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части) | Нет |  |
| 68 | Эксплуатационная документация на русском языке | Да (в двух экземплярах) |  |
| 69 | Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | Да |  |
| 70 | Паспорт, техническое описание, инструкции по эксплуатации, заводские протоколы испытаний, электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да + копии |  |
| 71 | Технические условия на предлагаемое оборудование | * |  |
| 74 | Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания АБ и ЗВУ | Да |  |

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены производителем.

## Требования к АБ:

    - АБ герметизированные, необслуживаемые, с клапаном регулирования VRLA, выполненные по AGM технологии, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60896-22—2015.

    - Номинальное напряжение аккумулятора: 2В

    - Номинальная ёмкость АБ не менее 220 Ач (C10 до 1,8В/элемент) и достаточная для обеспечения работоспособности всех потребителей постоянного оперативного тока на объектах, с учетом времени работы в аварийном режиме не менее 2 часов и наличием толчковой нагрузки в начале и в конце аварийного режима;

    - Расположение выводов сверху;

    - Комплект стеллажей.

Таблица №1.2– Технические требования к аккумуляторной батарее ПС 35 кВ Западная

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные технические характеристики |  |  |
| 1 | Изготовитель и тип АБ | АГН 2-220М или аналог |  |
| 1.1 | Расчетная емкость аккумулятора (элемента) С10, Ач | не менее 220 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение аккумулятора, В | 2 |  |
| 1.3 | Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент | 2,27 |  |
| 1.4 | Допустимая величина пульсации по напряжению, не более, % | 1% |  |
| 1.5 | Количество элементов в батарее, шт | 120 элементов |  |
| 1.6 | Внутреннее сопротивление, не более, мОм | 0,5 |  |
| 1.7 | Режим работы аккумуляторов: - кратковременный разряд большими токами, - длительная нагрузка с отбором большой емкости, - постоянный подзаряд | Да Да Да |  |
| 1.8 | Разрядный ток при 3-часовом разряде до напряжения 1,8 В/эл, не менее | 59,4 |  |
| 1.9 | Разрядный ток при 1-часовом разряде до напряжения 1,8 В/эл, не менее | 133 |  |
| 2 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 2.1 | Конструктивное исполнение элемента: Герметизированный с регулирующим клапаном, выполненный по AGM-технологии | Да |  |
| 2.2 | Конструкция положительного электрода | Намазная |  |
| 2.3 | Перемычка между элементами: медные в исполнении под болтовое соединение элементов, изолированные, возможен замер напряжения | Да |  |
| 2.4 | Габариты аккумулятора (дл/ш/в), не более | */*/* |  |
| 2.5 | Масса аккумулятора не менее, кг | * |  |
| 2.6 | Выдерживаемое повышенное или пониженное давление по сравнению с атмосферным при герметизации в выводах, между крышкой и баком, пробкой при температуре 2510 С, не менее, кПа | 20 |  |
| 2.7 | Материал бака | Полипропилен (PP) |  |
| 2.8 | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| 2.9 | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 2.10 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 6 |  |
| 2.11 | Диапазон рабочих температур, С | +5…+45 |  |
| 3 | Требования по надежности |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, лет | 5 |  |
| 3.2 | Полный срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 15 |  |
| 3.3 | Допустимый срок хранения аккумулятора от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев | 24 |  |
| 3.4 | Периодичность и объем технического обслуживания | согласно инструкции и ПТЭ |  |
| 4 | Комплектность |  |  |
| 4.1 | Аккумуляторы заряженные, в собранном состоянии | да |  |
| 4.2 | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, шайбы, полюсный наконечник, изолирующий колпачок) для болтового соединения, (да, нет) | да |  |
| 4.3 | Концевой вывод (пластина), да / нет | да |  |
| 4.4 | Кабельные наконечники, (да, нет) | да |  |
| 4.6 | Комплект самоклеящихся номерных знаков, (да, нет) | да |  |
| 4.7 | Комплект для монтажа аккумуляторов, (да, нет) | да |  |
| 4.8 | Комплект стеллажей для установки АБ (да, нет) | Да |  |
| 4.9 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. -техническое описание -инструкция по монтажу аккумуляторов -инструкция по эксплуатации аккумуляторов -паспорт на аккумулятор -рекомендации по сбору стеллажей | Да 2 экземпляра |  |
| 5. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |
| 6. | Условия транспортирования | Закрытым авто/жд транспортом |  |

*- Заполняет Участник