Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры для СИП для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети Еврейской автономной области" и "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвестиционной и ремонтной программ

Лот 0701-КС ПИР СМР-2027-ДРСК

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СИП | Самонесущий изолированный провод |
| --- | --- |
| МРНЗ | Максимально разрушающая нагрузка зажима |
| МРН | Максимально разрушающая нагрузка |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры для СИП для нужд филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети", "Электрические сети Еврейской автономной области" и "Южно-Якутские электрические сети" в рамках инвестиционной и ремонтной программ

# Требования к продукции

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам, объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Бугель NB 20 | шт | 5600 |
| 2 | Вязка спиральная СВ 35 (1 шт — 6 вязок) | шт | 1187 |
| 3 | Зажим Р72 | шт | 1829 |
| 4 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | шт | 1312 |
| 5 | Зажим анкерный клиновой PA2200 | шт | 100 |
| 6 | Зажим анкерный клиновой DN 35 | шт | 2 |
| 7 | Зажим временного заземления РC 481 | шт | 2063 |
| 8 | Зажим DN 123 | шт | 3627 |
| 9 | Зажим ответвительный RPN 150 | шт | 75 |
| 10 | Зажим ответвительный N 640 | шт | 6761 |
| 11 | Зажим ответвительный P 4 | шт | 448 |
| 12 | Зажим ответвительный P 616R | шт | 914 |
| 13 | Зажим ответвительный P 70 | шт | 2539 |
| 14 | Зажим ответвительный P 71 | шт | 18 |
| 15 | Зажим ответвительный RP 150 | шт | 184 |
| 16 | Зажим плашечный CD 35 | шт | 2445 |
| 17 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | шт | 2973 |
| 18 | Колпачок изолирующий концевой СЕ 6.35 | шт | 766 |
| 19 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 1111 |
| 20 | Крепление фасадное SF 50 | шт | 17 |
| 21 | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 659 |
| 22 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 17 |
| 23 | Наконечник изолированный CPTA R 35 | шт | 123 |
| 24 | Наконечник изолированный CPTA R 50 | шт | 345 |
| 25 | Наконечник изолированный CPTA R 54 | шт | 29 |
| 26 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | шт | 132 |
| 27 | Наконечник изолированный CPTAR 25 | шт | 6 |
| 28 | Устройство защиты от дуги CE 3 | шт | 315 |
| 29 | Хомут кабельный стяжной E 778 | шт | 7279 |
| 30 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | шт | 664 |
| 1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Бугель NB 20 | шт | 7491 |
| 2 | Вязка спиральная СВ 35 (1 шт — 6 вязок) | шт | 13 |
| 3 | Зажим Р72 | шт | 38 |
| 4 | Зажим анкерный клиновой DN 126 | шт | 63 |
| 5 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | шт | 3301 |
| 6 | Зажим анкерный клиновой PA2200 | шт | 180 |
| 7 | Зажим анкерный DN 95-120 | шт | 1624 |
| 8 | Зажим временного заземления РC 481 | шт | 2632 |
| 9 | Зажим DN 123 | шт | 7267 |
| 10 | Зажим ответвительный CT 25-150P | шт | 1000 |
| 11 | Зажим ответвительный N 640 | шт | 451 |
| 12 | Зажим ответвительный N 70 | шт | 683 |
| 13 | Зажим ответвительный P 4 | шт | 184 |
| 14 | Зажим ответвительный P 616R | шт | 604 |
| 15 | Зажим ответвительный P 70 | шт | 3561 |
| 16 | Зажим ответвительный P 71 | шт | 50 |
| 17 | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 2784 |
| 18 | Зажим плашечный CD 35 | шт | 63 |
| 19 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | шт | 100 |
| 20 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 2309 |
| 21 | Крепление фасадное SF 50 | шт | 30 |
| 22 | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 363 |
| 23 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 2632 |
| 24 | Кронштейн анкерный CS 1500 | шт | 1748 |
| 25 | Кронштейн анкерный СА 2000 | шт | 94 |
| 26 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 44 |
| 27 | Кронштейн СВ 600 | шт | 2976 |
| 28 | Лента бандажная F207 | м | 8700 |
| 29 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | шт | 4 |
| 30 | Наконечник изолированный CPTAR 95 | шт | 4 |
| 31 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | шт | 3500 |
| 32 | Хомут кабельный стяжной E 778 | шт | 4692 |
| 33 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | шт | 110 |
| 1.3.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск |  |  |  |
| 1 | Адаптер изолированный AIZZ 40 | шт | 16 |
| 2 | Бугель NB 20 | шт | 100 |
| 3 | Вязка спиральная СВ 35 (1 шт — 6 вязок) | шт | 147 |
| 4 | Зажим Р72 | шт | 8 |
| 5 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | шт | 643 |
| 6 | Зажим DN 123 | шт | 54 |
| 7 | Зажим ответвительный CT 25-150P | шт | 600 |
| 8 | Зажим ответвительный N 640 | шт | 126 |
| 9 | Зажим ответвительный N 70 | шт | 12 |
| 10 | Зажим ответвительный P 70 | шт | 79 |
| 11 | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 57 |
| 12 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | шт | 200 |
| 13 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 170 |
| 14 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 24 |
| 15 | Кронштейн анкерный СА 2000 | шт | 654 |
| 16 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | шт | 10600 |
| 17 | Устройство защиты от дуги CE 3 | шт | 513 |
| 18 | Хомут кабельный стяжной E 778 | шт | 100 |
| 1.3.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |
| 1 | Бугель NB 20 | шт | 500 |
| 2 | Зажим Р72 | шт | 79 |
| 3 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | шт | 230 |
| 4 | Зажим анкерный клиновой DN 35 | шт | 100 |
| 5 | Зажим анкерный РА 4-16/35 | шт | 6 |
| 6 | Зажим временного заземления РC 481 | шт | 60 |
| 7 | Зажим DN 123 | шт | 605 |
| 8 | Зажим ответвительный N 640 | шт | 382 |
| 9 | Зажим ответвительный N 70 | шт | 6 |
| 10 | Зажим ответвительный P 616R | шт | 142 |
| 11 | Зажим ответвительный P 70 | шт | 135 |
| 12 | Зажим ответвительный P 71 | шт | 121 |
| 13 | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 1096 |
| 14 | Зажим плашечный CD 35 | шт | 55 |
| 15 | Зажим поддерживающий PSP 25/120.М | шт | 18 |
| 16 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | шт | 269 |
| 17 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 162 |
| 18 | Крепление фасадное SF 50 | шт | 100 |
| 19 | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 20 |
| 20 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 348 |
| 21 | Кронштейн анкерный СА 2000 | шт | 265 |
| 22 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 372 |
| 23 | Крюк анкерный ВТ 8 | шт | 8 |
| 24 | Лента бандажная F207 | м | 550 |
| 25 | Наконечник изолированный CPTA R 50 | шт | 3 |
| 26 | Наконечник изолированный CPTA R 54 | шт | 4 |
| 27 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | шт | 9 |
| 28 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | шт | 600 |
| 29 | Хомут кабельный стяжной E 778 | шт | 900 |
| 30 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | шт | 900 |
| 1.4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| 1 | Бугель NB 20 | шт | 95 |
| 2 | Зажим анкерный клиновой DN 126 | шт | 2410 |
| 3 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | шт | 270 |
| 4 | Зажим анкерный PAZ 3 | шт | 72 |
| 5 | Зажим анкерный РА-2000 Р | шт | 50 |
| 6 | Зажим DN 123 | шт | 2 |
| 7 | Зажим ответвительный CTN 70 P | шт | 20 |
| 8 | Зажим ответвительный P 616R | шт | 2690 |
| 9 | Зажим ответвительный P 70 | шт | 152 |
| 10 | Зажим ответвительный RP 150 | шт | 9 |
| 11 | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 97 |
| 12 | Зажим ответвительный плашечный CD-150 | шт | 124 |
| 13 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | шт | 16 |
| 14 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 204 |
| 15 | Кронштейн анкерный CA 16 | шт | 2412 |
| 16 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 259 |
| 17 | Кронштейн анкерный СА 2000 | шт | 50 |
| 18 | Лента бандажная F207 | м | 2400 |
| 19 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | шт | 2400 |
| 20 | Устройство защиты от дуги CE 3 | шт | 303 |
| 21 | Фиксатор дистанционный BIC 50.90 | шт | 1206 |
| 22 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | шт | 40 |
| 1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |
| 1 | Бугель NB 20 | шт | 435 |
| 2 | Зажим анкерный клиновой DN 126 | шт | 47 |
| 3 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | шт | 250 |
| 4 | Зажим анкерный клиновой PA2200 | шт | 114 |
| 5 | Зажим анкерный клиновой DN 35 | шт | 30 |
| 6 | Зажим анкерный PAZ 3 | шт | 72 |
| 7 | Зажим временного заземления РC 481 | шт | 386 |
| 8 | Зажим DN 123 | шт | 109 |
| 9 | Зажим ответвительный CTN 70 P | шт | 372 |
| 10 | Зажим ответвительный RPN 150 | шт | 3 |
| 11 | Зажим ответвительный N 640 | шт | 998 |
| 12 | Зажим ответвительный N 70 | шт | 32 |
| 13 | Зажим ответвительный P 616R | шт | 124 |
| 14 | Зажим ответвительный P 70 | шт | 759 |
| 15 | Зажим ответвительный P 71 | шт | 52 |
| 16 | Зажим ответвительный RP 150 | шт | 13 |
| 17 | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 378 |
| 18 | Зажим ответвительный прокалывающий RP 240 | шт | 23 |
| 19 | Зажим плашечный CD 35 | шт | 12 |
| 20 | Зажим подвесной PS 1500 | шт | 89 |
| 21 | Зажим соединительный MJPT 70 N | шт | 5 |
| 22 | Зажим соединительный MJPT 70 | шт | 12 |
| 23 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 40 |
| 24 | Крепление фасадное SF 50 | шт | 14 |
| 25 | Кронштейн анкерный CS 1500 | шт | 1 |
| 26 | Кронштейн анкерный СА 2000 | шт | 110 |
| 27 | Кронштейн анкерный СА 25 | шт | 41 |
| 28 | Кронштейн анкерный СА 25М | шт | 109 |
| 29 | Кронштейн СВ 600 | шт | 2 |
| 30 | Крюк анкерный BT 16 | шт | 17 |
| 31 | Крюк монтажный B16/240 | шт | 162 |
| 32 | Крюк монтажный CF-16 | шт | 1 |
| 33 | Лента бандажная F207 | м | 600 |
| 34 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | шт | 8 |
| 35 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | шт | 1700 |
| 36 | Устройство защиты от дуги CE 3 | шт | 3 |
| 37 | Хомут кабельный стяжной E 778 | шт | 714 |
| 38 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | шт | 1441 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции в соответствии с Таблицей 2.1.1 настоящих Технических требований | с даты заключения договора, но не ранее 11.01.2027 г. | в течение 110 календарных дней с момента заключения договора поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Линейно – сцепная арматура и инструмент для СИП»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на продукцию должна распространяться не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки для 1.1. Филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | 675003, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место поставки для 1.2. Филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.3.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск | 680009, РФ, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13 |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.3.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре | 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60 |  |  |  |
| 3. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2026-2027 гг. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требование к совместимости с СИП |  |  |  |  |
| 4.1. | Совместимость с СИП | Предлагаемая линейная сцепная арматуры должна быть совместима с СИП, изготовленным в соответствии с ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия». | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требование к нормативному сроку службы |  |  |  |  |
| 5.1. | Срок службы | Нормативный срок службы линейной сцепной арматуры должен быть не менее 40 лет. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Технические требования к арматуре |  |  |  |  |
| 6.1. | Линейная арматура до 1 кВ для СИП | Линейная арматура 0,4 кВ для СИП должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 70352-2022 «Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами. Общие технические условия» | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.2. | Климатическое исполнении, категории размещения | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69. | Указание характеристик: Указать климатическое исполнение, категорию размещения на предлагаемую продукцию |  |  |
| 6.3. | Контактные соединения арматуры | Должны обеспечивать надежный электрический контакт между проводом и зажимом и/или между проводом магистрали и проводом ответвления в соответствии с ГОСТ 10434 в течение всего срока службы. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.4. | Контактные соединения арматуры | Должны быть изготовлены из цветных металлов или их сплавов. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.5. | Анкерные зажимы для крепления нулевой несущей жилы СИП-1 (СИП-2), анкерные зажимы для крепления всех жил СИП-4. | Должны иметь самозаклинивающуюся или болтовую конструкцию. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.6. | Комплекты промежуточной подвески | Конструкция подвески должна обеспечивать возможность крепления раскаточного ролика. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.7. | Ответвительные зажимы со срывными головками резьбового соединения | Срывные головки резьбового соединения ответвительных зажимов должны изготавливаться из металлических материалов. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.8. | Ответвительные переходные зажимы | Должны обеспечивать герметичность жилы СИП при нахождении в воде в течение 24 ч. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.9. | Герметичные ответвительные зажимы и зажимы-адаптеры (кроме ответвительных переходных зажимов) | Должны выдерживать приложение в воде переменного напряжения 6 кВ в течение 60 с. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.10. | Влагозащищенные ответвительные зажимы (кроме ответвительных переходных зажимов) | Должны выдерживать приложение на воздухе переменного напряжения 6 кВ в течение 60 с. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.11. | Наличие защитной смазки на внутренней полости гильз соединительных зажимов и наконечников для СИП | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.12. | Герметичные наконечники для СИП | Должны обеспечивать герметичность соединения с жилой провода после выдержки в воде в течение (24±1) ч. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.13. | Стойкость арматуры к воздействию температуры окружающей среды | до 50°С | Указание характеристик: Указать значение температуры окружающей среды на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 6.14. | Стойкость арматуры к воздействию температуры окружающей среды | до минус 60°С | Указание характеристик: Указать значение температуры окружающей среды на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 7. | Требования к маркировке арматуры |  |  |  |  |
| 7.1. | Маркировка должна быть нанесена на видном месте арматуры | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7.2. | Маркировка на монтажной ленте по всей длине через (1,0±0,1) погонный метр. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7.3. | Наличие четкости и долговечности маркировки в течение всего срока службы. Стойкость маркировки к механическим и химическим воздействиям. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7.4. | Маркировка арматуры должна содержать: - товарный знак или наименование изготовителя; - условное обозначение арматуры; - год изготовления (допускается наносить две последние цифры); - диапазон сечений проводов, на который рассчитана арматура (за исключением вспомогательной арматуры). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |

Таблица 2.3. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Линейно – сцепная арматура и инструмент для СИП

| № п/п | № позиции Таблицы 2.1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * | Предложения участника** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции, марка | Производитель | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 1 | Бугель NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 10,5 кН. Предназначен для фиксации ленты монтажной. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 2 | Вязка спиральная СВ 35 (1 шт — 6 вязок) | Сечение жил, мм2 – 35-50. Цветовая маркировка: желтая. Предназначена для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | - Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 3 | Зажим Р72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 4 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 5 | Зажим анкерный клиновой PA2200 | Номинальное сечение несущей жилы, мм2: 70-120. Разрушающая нагрузка, кН, не менее 22,0. Предназначен для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на анкерных, анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 6 | Зажим анкерный клиновой DN 35 | Сечение жилы, мм2: 25-35. МРН3, кН: не менее 10. Тросик зажима выполнен с шаровыми креплениями на обоих концах для удобства монтажа и надёжной фиксации. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 7 | Зажим временного заземления РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-120. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена металлической (или из алюминиевого сплава). Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для подключения переносного заземления, измерителя напряжения и закороток. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 8 | Зажим DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 3,5. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 9 | Зажим ответвительный RPN 150 | Сечение жил, мм2: Магистрали-25-150, Ответвления- 25-150. Болт: Кол-во 2 шт, Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с двумя металлическими срывными головками. Для ответвления защищёнными проводами от ВЛ, выполненной неизолированными проводами в сетях напряжением 6-10 кВ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 10 | Зажим ответвительный N 640 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Герметичный зажим предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 11 | Зажим ответвительный P 4 | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-95, Ответвления-1,5-10. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 12 | Зажим ответвительный P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 13 | Зажим ответвительный P 70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Герметичный зажим предназначен для соединения СИП магистрали с жилами ответвлений | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 14 | Зажим ответвительный P 71 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 15 | Зажим ответвительный RP 150 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления- 35-150. Болт: Кол-во 2 шт, Размер головки 13 мм. Зажим с двумя металлическими срывными головками. Для соединения защищенных проводов ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 16 | Зажим плашечный CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 17 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18. Предназначен для изолирования и герметизации концов жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 18 | Колпачок изолирующий концевой СЕ 6.35 | Сечение жилы, мм2: 6-35. Диаметр провода мин., мм: 4. Диаметр провода макс., мм: 10. Предназначен для изолирования и герметизации концов жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 19 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + поддерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на промежуточных опорах. Зажим подвески имеет подвижное звено и устройство для фиксации в желобе несущей нулевой жилы. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 20 | Крепление фасадное SF 50 | Расстояние от стены (D) до провода, мм: 60. Диаметр жгута провода/кабеля, мм: 25-62. Дюбель-гвоздь -металлический. Используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 21 | Кронштейн анкерный CA 16 | МРН, кН: не менее 4. Крепление монтажной лентой. Предназначен для организации абонентских ответвлений от магистрали к вводам. Материал - коррозионностойкий сплав. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 22 | Кронштейн анкерный СА 25 | МРН, кН: не менее 4. Кронштейн изготовлен из антикоррозионного алюминиевого сплава. Универсальное монтажное крепление с отверстием и двойной стенкой исключающее падение кронштейна при его монтаже. Крепление монтажной лентой. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 23 | Наконечник изолированный CPTA R 35 | Сечение жилы, мм2: 35. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: красный. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 24 | Наконечник изолированный CPTA R 50 | Сечение жилы, мм2: 50. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: желтый. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 25 | Наконечник изолированный CPTA R 54 | Сечение жилы, мм2: 54. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: чёрный. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 26 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | Сечение жилы, мм2: 70. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: белый. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 27 | Наконечник изолированный CPTAR 25 | Сечение жилы, мм2: 25. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: оранжевый. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 28 | Устройство защиты от дуги CE 3 | Сечение жил, мм2: 35-150. Снабжено рогом для наложения защитного переносного заземления. Применяется на ВЛ с защищенными проводами как для защиты от дуги, так и для подключения переносного заземления. Усилие затяжки болтов, не более, H·м - 40. Масса, не более, г - 600. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 29 | Хомут кабельный стяжной E 778 | Диаметр жгута, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,3. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 30 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,4. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| 1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 1 | Бугель NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 10,5 кН. Предназначен для фиксации ленты монтажной. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 2 | Вязка спиральная СВ 35 (1 шт — 6 вязок) | Сечение жил, мм2 – 35-50. Цветовая маркировка: желтая. Предназначена для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 3 | Зажим Р72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 4 | Зажим анкерный клиновой DN 126 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х35. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 5 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 6 | Зажим анкерный клиновой PA2200 | Номинальное сечение несущей жилы, мм2: 70-120. Разрушающая нагрузка, кН, не менее 22,0. Предназначен для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на анкерных, анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 7 | Зажим анкерный DN 95-120 | Сечение жилы, мм2 70-120 МРН3, кН: не менее 20. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали с оконцевателями. Предназначен для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на анкерных, анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 8 | Зажим временного заземления РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-120. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена металлической (или из алюминиевого сплава). Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для подключения переносного заземления, измерителя напряжения и закороток. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 9 | Зажим DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 3,5. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 10 | Зажим ответвительный CT 25-150P | Сечение жилы магистрали, мм2: 25-150, Сечение жилы ответвления, мм2: 25-150. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 11 | Зажим ответвительный N 640 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Герметичный зажим предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 12 | Зажим ответвительный N 70 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали 25-120, Ответвления 16-120. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 13 | Зажим ответвительный P 4 | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-95, Ответвления-1,5-10. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 14 | Зажим ответвительный P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 15 | Зажим ответвительный P 70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Герметичный зажим предназначен для соединения СИП магистрали с жилами ответвлений | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 16 | Зажим ответвительный P 71 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 17 | Зажим ответвительный Р 645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 18 | Зажим плашечный CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 19 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18. Предназначен для изолирования и герметизации концов жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 20 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + поддерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на промежуточных опорах. Зажим подвески имеет подвижное звено и устройство для фиксации в желобе несущей нулевой жилы. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 21 | Крепление фасадное SF 50 | Расстояние от стены (D) до провода, мм: 60. Диаметр жгута провода/кабеля, мм: 25-62. Дюбель-гвоздь -металлический. Используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 22 | Кронштейн анкерный CA 16 | МРН, кН: не менее 4. Крепление монтажной лентой. Предназначен для организации абонентских ответвлений от магистрали к вводам. Материал - коррозионностойкий сплав. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 23 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Масса, г: не более 195. Крепление монтажной лентой, одним или двумя болтами. Предназначен для крепления анкерных зажимов на опоре или фасаде здания. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 24 | Кронштейн анкерный CS 1500 | МРН, кН: не менее 12. Крепление с помощью металлической ленты или одним болтом. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для крепления поддерживающих зажимов. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 25 | Кронштейн анкерный СА 2000 | Кронштейн без отверстий в основании (для крепления лентой). МРНЗ, кН — 20 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 26 | Кронштейн анкерный СА 25 | МРН, кН: не менее 4. Кронштейн изготовлен из антикоррозионного алюминиевого сплава. Универсальное монтажное крепление с отверстием и двойной стенкой исключающее падение кронштейна при его монтаже. Крепление монтажной лентой. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 27 | Кронштейн СВ 600 | Кронштейн выполнен из сплава алюминия, имеет двухточечное крепление. МРН, кН: не менее 3,75. Предназначен для крепления анкерных зажимов на стене зданий. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 28 | Лента бандажная F207 | Ширина, не более, мм: 20. Толщина, не более, мм: 0,8. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная. Металлическая лент применяется для монтажа кронштейнов и крюков на металлических, деревянных или железобетонных опорах, изготовленная из нержавеющей стали. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 29 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | Сечение жилы, мм2: 70. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: белый. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 30 | Наконечник изолированный CPTAR 95 | Сечение жилы, мм2: 95. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 26 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: серый. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 31 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Предназначен для фиксации ленты монтажной. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8,4 кН. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 32 | Хомут кабельный стяжной E 778 | Диаметр жгута, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,3. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 33 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,4. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| ‍1.3.1. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск |  |  |  |  |  |  |
| - ‍ | Позиция 1 | Адаптер изолированный AIZZ 40 | Предназначены для замера напряжения, закорачивания или защитного заземления линии с использованием устройств для закорачивания. Устанавливаются на токопроводящих и нулевых жилах СИП на весь срок службы линии (обычно в ее начале и в конце). Для доступа к бронзовому штекерному контакту с фиксатором снимается изолирующая заглушка. Штекерный контакт имеет отверстие для проверки отсутствия напряжения. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 2 | Бугель NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 10,5 кН. Предназначен для фиксации ленты монтажной. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 3 | Вязка спиральная СВ 35 (1 шт — 6 вязок) | Сечение жил, мм2 – 35-50. Цветовая маркировка: желтая. Предназначена для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 4 | Зажим Р72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 5 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 6 | Зажим DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 3,5. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 7 | Зажим ответвительный CT 25-150P | Сечение жилы магистрали, мм2: 25-150, Сечение жилы ответвления, мм2: 25-150. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 8 | Зажим ответвительный N 640 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Герметичный зажим предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 9 | Зажим ответвительный N 70 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали 25-120, Ответвления 16-120. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 10 | Зажим ответвительный P 70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Герметичный зажим предназначен для соединения СИП магистрали с жилами ответвлений | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 11 | Зажим ответвительный Р 645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 12 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18. Предназначен для изолирования и герметизации концов жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 13 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + поддерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на промежуточных опорах. Зажим подвески имеет подвижное звено и устройство для фиксации в желобе несущей нулевой жилы. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 14 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Масса, г: не более 195. Крепление монтажной лентой, одним или двумя болтами. Предназначен для крепления анкерных зажимов на опоре или фасаде здания. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 15 | Кронштейн анкерный СА 2000 | Кронштейн без отверстий в основании (для крепления лентой). МРНЗ, кН — 20 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 16 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Предназначен для фиксации ленты монтажной. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8,4 кН. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 17 | Устройство защиты от дуги CE 3 | Сечение жил, мм2: 35-150. Снабжено рогом для наложения защитного переносного заземления. Применяется на ВЛ с защищенными проводами как для защиты от дуги, так и для подключения переносного заземления. Усилие затяжки болтов, не более, H·м - 40. Масса, не более, г - 600. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 18 | Хомут кабельный стяжной E 778 | Диаметр жгута, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,3. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| ‍1.3.2. Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  |  |  |
| - ‍ | Позиция 1 | Бугель NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 10,5 кН. Предназначен для фиксации ленты монтажной. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 2 | Зажим Р72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 3 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 4 | Зажим анкерный клиновой DN 35 | Сечение жилы, мм2: 25-35. МРН3, кН: не менее 10. Тросик зажима выполнен с шаровыми креплениями на обоих концах для удобства монтажа и надёжной фиксации. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 5 | Зажим анкерный РА 4-16/35 | Номинальное сечение жил, мм2: 4-35. Разрушающая нагрузка, кН, не менее 20,0. Предназначен для крепления проводов СИП-4 0,4 кВ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 6 | Зажим временного заземления РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-120. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена металлической (или из алюминиевого сплава). Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для подключения переносного заземления, измерителя напряжения и закороток. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 7 | Зажим DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 3,5. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 8 | Зажим ответвительный N 640 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Герметичный зажим предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 9 | Зажим ответвительный N 70 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали 25-120, Ответвления 16-120. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 10 | Зажим ответвительный P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 11 | Зажим ответвительный P 70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Герметичный зажим предназначен для соединения СИП магистрали с жилами ответвлений | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 12 | Зажим ответвительный P 71 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 13 | Зажим ответвительный Р 645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 14 | Зажим плашечный CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 15 | Зажим поддерживающий PSP 25/120.М | Сечение жил, мм2: 2×16—4×120, Диаметр жгута, мм: мин. 14, макс. 41, МРНЗ, кН 18 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 16 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18. Предназначен для изолирования и герметизации концов жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 17 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + поддерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на промежуточных опорах. Зажим подвески имеет подвижное звено и устройство для фиксации в желобе несущей нулевой жилы. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 18 | Крепление фасадное SF 50 | Расстояние от стены (D) до провода, мм: 60. Диаметр жгута провода/кабеля, мм: 25-62. Дюбель-гвоздь -металлический. Используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 19 | Кронштейн анкерный CA 16 | МРН, кН: не менее 4. Крепление монтажной лентой. Предназначен для организации абонентских ответвлений от магистрали к вводам. Материал - коррозионностойкий сплав. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 20 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Масса, г: не более 195. Крепление монтажной лентой, одним или двумя болтами. Предназначен для крепления анкерных зажимов на опоре или фасаде здания. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 21 | Кронштейн анкерный СА 2000 | Кронштейн без отверстий в основании (для крепления лентой). МРНЗ, кН — 20 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 22 | Кронштейн анкерный СА 25 | МРН, кН: не менее 4. Кронштейн изготовлен из антикоррозионного алюминиевого сплава. Универсальное монтажное крепление с отверстием и двойной стенкой исключающее падение кронштейна при его монтаже. Крепление монтажной лентой. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 23 | Крюк анкерный ВТ 8 | МРН, кН: не менее 3/2,3. Диаметр, мм 8. Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Крепления СИП на деревянной стене здания или деревянных опорах | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 24 | Лента бандажная F207 | Ширина, не более, мм: 20. Толщина, не более, мм: 0,8. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная. Металлическая лент применяется для монтажа кронштейнов и крюков на металлических, деревянных или железобетонных опорах, изготовленная из нержавеющей стали. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 25 | Наконечник изолированный CPTA R 50 | Сечение жилы, мм2: 50. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: желтый. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 26 | Наконечник изолированный CPTA R 54 | Сечение жилы, мм2: 54. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: чёрный. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 27 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | Сечение жилы, мм2: 70. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: белый. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 28 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Предназначен для фиксации ленты монтажной. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8,4 кН. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 29 | Хомут кабельный стяжной E 778 | Диаметр жгута, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,3. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 30 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,4. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| ‍1.4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»‍ |  |  |  |  |  |  |
| - ‍ | Позиция 1 | Бугель NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 10,5 кН. Предназначен для фиксации ленты монтажной. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 2 | Зажим анкерный клиновой DN 126 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х35. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 3 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 4 | Зажим анкерный PAZ 3 | Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, болты с цинковым покрытием. Сечение жилы, мм²: 35—150, МРН, кН - 40 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 5 | Зажим анкерный РА-2000 Р | Сечение, мм²: 95—120. МРНЗ, кН: 20 Клинья изготовлены из полиамида, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и выполнены с особым рельефом, надежно фиксирующим проводник, не повреждая изоляцию. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 6 | Зажим DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 3,5. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 7 | Зажим ответвительный CTN 70 P | Сечение, мм², магистрали: 16—150, ответвления: 4—35 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 8 | Зажим ответвительный P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 9 | Зажим ответвительный P 70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Герметичный зажим предназначен для соединения СИП магистрали с жилами ответвлений | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 10 | Зажим ответвительный RP 150 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления- 35-150. Болт: Кол-во 2 шт, Размер головки 13 мм. Зажим с двумя металлическими срывными головками. Для соединения защищенных проводов ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 11 | Зажим ответвительный Р 645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 12 | Зажим ответвительный плашечный CD-150 | Сечение жилы магистрали, мм2: 16-150, Сечение жилы ответвления, мм2: 16-150. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен двумя болтами. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 13 | Колпачок изолирующий концевой CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18. Предназначен для изолирования и герметизации концов жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 14 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + поддерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на промежуточных опорах. Зажим подвески имеет подвижное звено и устройство для фиксации в желобе несущей нулевой жилы. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 15 | Кронштейн анкерный CA 16 | МРН, кН: не менее 4. Крепление монтажной лентой. Предназначен для организации абонентских ответвлений от магистрали к вводам. Материал - коррозионностойкий сплав. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 16 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Масса, г: не более 195. Крепление монтажной лентой, одним или двумя болтами. Предназначен для крепления анкерных зажимов на опоре или фасаде здания. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 17 | Кронштейн анкерный СА 2000 | Кронштейн без отверстий в основании (для крепления лентой). МРНЗ, кН — 20 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 18 | Лента бандажная F207 | Ширина, не более, мм: 20. Толщина, не более, мм: 0,8. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная. Металлическая лент применяется для монтажа кронштейнов и крюков на металлических, деревянных или железобетонных опорах, изготовленная из нержавеющей стали. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 19 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Предназначен для фиксации ленты монтажной. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8,4 кН. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 20 | Устройство защиты от дуги CE 3 | Сечение жил, мм2: 35-150. Снабжено рогом для наложения защитного переносного заземления. Применяется на ВЛ с защищенными проводами как для защиты от дуги, так и для подключения переносного заземления. Усилие затяжки болтов, не более, H·м - 40. Масса, не более, г - 600. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 21 | Фиксатор дистанционный BIC 50.90 | Диаметр жгута, мм: мин. 25, макс. 62. Предназначен для крепления спусков СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 22 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,4. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| ‍1.5. Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |
| - ‍ | Позиция 1 | Бугель NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 10,5 кН. Предназначен для фиксации ленты монтажной. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 2 | Зажим анкерный клиновой DN 126 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х35. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 3 | Зажим анкерный клиновой PA1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 4 | Зажим анкерный клиновой PA2200 | Номинальное сечение несущей жилы, мм2: 70-120. Разрушающая нагрузка, кН, не менее 22,0. Предназначен для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на анкерных, анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 5 | Зажим анкерный клиновой DN 35 | Сечение жилы, мм2: 25-35. МРН3, кН: не менее 10. Тросик зажима выполнен с шаровыми креплениями на обоих концах для удобства монтажа и надёжной фиксации. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 6 | Зажим анкерный PAZ 3 | Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, болты с цинковым покрытием. Сечение жилы, мм²: 35—150, МРН, кН - 40 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 7 | Зажим временного заземления РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-120. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена металлической (или из алюминиевого сплава). Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для подключения переносного заземления, измерителя напряжения и закороток. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 8 | Зажим DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 3,5. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием. Предназначен для анкерного крепления проводов ответвления от магистрали к вводам. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 9 | Зажим ответвительный CTN 70 P | Сечение, мм², магистрали: 16—150, ответвления: 4—35 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 10 | Зажим ответвительный RPN 150 | Сечение жил, мм2: Магистрали-25-150, Ответвления- 25-150. Болт: Кол-во 2 шт, Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с двумя металлическими срывными головками. Для ответвления защищёнными проводами от ВЛ, выполненной неизолированными проводами в сетях напряжением 6-10 кВ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 11 | Зажим ответвительный N 640 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Герметичный зажим предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 12 | Зажим ответвительный N 70 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали 25-120, Ответвления 16-120. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Предназначен для соединения ответвления СИП от неизолированного провода ВЛ. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 13 | Зажим ответвительный P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 14 | Зажим ответвительный P 70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Герметичный зажим предназначен для соединения СИП магистрали с жилами ответвлений | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 15 | Зажим ответвительный P 71 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 16 | Зажим ответвительный RP 150 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления- 35-150. Болт: Кол-во 2 шт, Размер головки 13 мм. Зажим с двумя металлическими срывными головками. Для соединения защищенных проводов ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 17 | Зажим ответвительный Р 645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 18 | Зажим ответвительный прокалывающий RP 240 | Сечение жил, мм2: Магистрали-70-240, Ответвления- 70-240. Болт: Кол-во 2 шт, Размер головки 13 мм. Зажим с двумя металлическими срывными головками. Для соединения защищенных проводов ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - ‍ | Позиция 19 | Зажим плашечный CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 20 | Зажим подвесной PS 1500 | Сечение жилы, мм²: 25-95, МРНЗ, кН: 12 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 21 | Зажим соединительный MJPT 70N | Жила 1, мм²: 70, Жила 2, мм²: 70. Матрица E 173 * N — нулевая несущая жила. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 22 | Зажим соединительный MJPT 70 | Жила 1, мм²: 70, Жила 2, мм²: 70. Матрица E 173 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 23 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + поддерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на промежуточных опорах. Зажим подвески имеет подвижное звено и устройство для фиксации в желобе несущей нулевой жилы. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 24 | Крепление фасадное SF 50 | Расстояние от стены (D) до провода, мм: 60. Диаметр жгута провода/кабеля, мм: 25-62. Дюбель-гвоздь -металлический. Используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 25 | Кронштейн анкерный CS 1500 | МРН, кН: не менее 12. Крепление с помощью металлической ленты или одним болтом. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для крепления поддерживающих зажимов. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 26 | Кронштейн анкерный СА 2000 | Кронштейн без отверстий в основании (для крепления лентой). МРНЗ, кН — 20 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 27 | Кронштейн анкерный СА 25 | МРН, кН: не менее 4. Кронштейн изготовлен из антикоррозионного алюминиевого сплава. Универсальное монтажное крепление с отверстием и двойной стенкой исключающее падение кронштейна при его монтаже. Крепление монтажной лентой. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 28 | Кронштейн анкерный СА 25М | Предназначены для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. Изготовлен из алюминиевого сплава. Разрушающая нагрузка, кH, не менее 4,0. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 29 | Кронштейн СВ 600 | Кронштейн выполнен из сплава алюминия, имеет двухточечное крепление. МРН, кН: не менее 3,75. Предназначен для крепления анкерных зажимов на стене зданий. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 30 | Крюк анкерный BT 16 | МРН, кН: не менее 8,8/6,6. Диаметр, мм 16. Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Крепления СИП на деревянной стене здания или деревянных опорах | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 31 | Крюк монтажный B16/240 | Разрушающая нагрузка, кH, не менее: 12/2,4. Размеры, мм: диаметр резьбы - М16, длина резьбы 120-125, длина - 240), Масса, кг, не более: 0,9. Предназначен для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на концевых и угловых опорах с монтажными отверстиями. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 32 | Крюк монтажный CF-16 | МРН, кН: не менее 17,8/12,5. Диаметр, мм 16. Крепление производится двумя полосками металлической ленты. Крюк имеет защиту от коррозии, цинковое покрытие. Предназначен для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на деревянных и железобетонных опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 33 | Лента бандажная F207 | Ширина, не более, мм: 20. Толщина, не более, мм: 0,8. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная. Металлическая лент применяется для монтажа кронштейнов и крюков на металлических, деревянных или железобетонных опорах, изготовленная из нержавеющей стали. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 34 | Наконечник изолированный CPTA R 70 | Сечение жилы, мм2: 70. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами. Цвет маркировки заглушки: белый. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 35 | Скрепа для крепления монтажной ленты NC-20 | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Предназначен для фиксации ленты монтажной. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 8,4 кН. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 36 | Устройство защиты от дуги CE 3 | Сечение жил, мм2: 35-150. Снабжено рогом для наложения защитного переносного заземления. Применяется на ВЛ с защищенными проводами как для защиты от дуги, так и для подключения переносного заземления. Усилие затяжки болтов, не более, H·м - 40. Масса, не более, г - 600. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 37 | Хомут кабельный стяжной E 778 | Диаметр жгута, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,3. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
|  | Позиция 38 | Хомут кабельный стяжной Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,4. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |

* Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, а также документы по п. 3 раздела 2.2.1 технических требований.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.3. настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции