- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 27.32.14.120 Поставка неизолированного медного провода (аварийный запас) для нужд филиала ПАО "РусГидро-Камская ГЭС"

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции.	5

Таблица 3.1 Требования к продукции.	5

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ОТК | отдел технического контроля |

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2: 27.32.14.120 Поставка  неизолированного медного провода (аварийный запас) для нужд филиала ПАО "РусГидро-Камская ГЭС".

#### Цель использования закупаемой продукции

Пополнение аварийного запаса в соответствии с СТО 02.01.145-2022 "Электрические станции, тепловые и электрические сети. Планирование и управление аварийным запасом".

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ОКПД2: 27.32.14.120 Поставка неизолированного медного провода (аварийный запас) для нужд филиала ПАО "РусГидро-Камская ГЭС". | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400 | м | 160 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - ОКПД2: 27.32.14.120 Поставка неизолированного медного провода (аварийный запас) для нужд филиала ПАО "РусГидро-Камская ГЭС". | с момента заключения договора | Не позднее 15.10.2026 с даты подписания договора |

#### 2.2.	Требования к качеству продукции.

#### Таблица 3.1 Требования к продукции.

Наименование продукции: ОКПД2: 27.32.14.120 Поставка  неизолированного медного провода (аварийный запас) для нужд филиала ПАО "РусГидро-Камская ГЭС".

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | - Номинальное сечение – 400 мм2; - Диаметр провода – 25,5 мм; - Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току - 0,0471 Ом; - Механическая прочность на разрыв - 14498,8 даН; - Соответствие ГОСТ 839-2019 |  |  |  | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |
|  | Место поставки |  | Поставка оборудования осуществляется на склад заказчика, расположенный по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329. Стоимость оборудования включает в себя в том числе расходы по доставке до склада покупателя, страховке, транспортировке. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 16-00, пятница с 08-30 до 11-00 и с 13-00 до 15-00 по местному времени. |  | - |
|  | Требования маркировки, упаковки, транспортировки и хранении |  | Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантийных обязательств Поставщика должен быть не менее гарантийных сроков завода-изготовителя продукции. При этом в любом случае гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты соответствия; - паспорта качества; - заводские протоколы испытаний с указанием: - марка провода; - завод-изготовитель; - длина провода на барабане; - № барабана; - масса провода; - измерение сопротивления медной жилы постоянному току; - печать ОТК завода; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления пропуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 рабочего дня, предшествующего дню поставки. |  |  |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |
|  | Общие требования | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Объем продукции каждой номенклатурной позиции, должен соответствовать (принадлежать) одной производимой партии продукции. Продукция обязательно должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  | - |

2.2.1. Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в Документации о закупке.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.