ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах Похвистневского кластера УФПС Самарской области АО «Почта России»

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | БВК | Быстро возводимая конструкция ОПС, модульное ОПС |
| 2. | БКИ | Блок контроля индикации |
| 3. | БСОП | Беспроводная система обнаружения пожара |
| 4. | ГГВ | Громкоговоритель |
| 5. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 6. | ДД | Датчик движения |
| 7. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 8. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 9. | ДИП | Дымовой извещатель пожарный оптико-электрический |
| 10. | ИО | Извещатель охранный |
| 11. | ИП | Извещатель пожарный |
| 12. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 13. | ОПОП | Оповещатель охранно-пожарный |
| 14. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 15. | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 16. | ИПД | Извещатель пожарный дымовой |
| 17. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 18. | ИПТ | Извещатель пожарный тепловой |
| 19. | ИРП | Извещатель ручной пожарный |
| 20. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 21. | КД | Система контроля доступа (количество рубежей) |
| 22. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 23. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности |
| 24. | Отделение почтовой связи (Объект) | Объект имущества (здание, часть здания, помещение, БВК), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 25. | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 26. | ОЗ | Оповещатель звуковой |
| 27. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 28. | ОПСВ | Оповещатель пожарный световой «Выход» |
| 29. | ОР | Оповещатель речевой |
| 30. | ОТ (ТВК) | Система охранного телевидения (количество камер) |
| 31. | СПС | Система пожарной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 32. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 33. | ППКП | Прибор приемно-контрольный пожарный |
| 34. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 35. | ПУиК | Пульт управления и контроля |
| 36. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 37. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию. |
| 38. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 39. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (входит в состав СПС) |
| 40. | СОТ | Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 41. | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 42. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 43. | ТЗ | Техническое задание |
| 44. | ТО | Техническое обслуживание |
| 45. | Тольяттинский кластер | Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский почтамты с Объектами, расположенными на территории обслуживания указанных почтамтов |
| 46. | ТР | Текущий ремонт |
| 47. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте |
| 48. | ШПА | Шкаф пожарной автоматики |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности: СОТС, СКУД, СОТ, СПС на объектах Похвистневского кластера УФПС Самарской области АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Отделения почтовой связи Общества (объекты) расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Самарской области и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.

Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями 
к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты 
от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.

КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ, СПС.

СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

СКУД предназначается для усиления охраны Объекта 
от несанкционированного проникновения нарушителей. Монтируемая СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать 
TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).

Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований подразделений безопасности Заказчика.

СПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: Объекты УФПС Самарской области согласно приложению № 1 к ТЗ.

Начало оказания Услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Срок оказания Услуг: в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня начала оказания Услуг.

Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан 
в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации 
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.

- ТО и ТР СОТС, СКУД, СПС и СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан 
в приложении № 1 к ТЗ.

- Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

- Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) 
и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения 
(приложение № 3 к ТЗ).

- Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью 
и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

- ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках 
ТР КТСБ;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, 
ТР КТСБ;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил 
и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

- При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять ведение документации, связанной 
с проведением ТО, ТР систем.

- Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки 
на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы 
и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

- Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию 
(с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст 
c 01.07.2012).

- Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующим на Объектах;

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) 
и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, СПС

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 5. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранно-пожарной сигнализации | СОТС, СПС | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранно- пожарных извещателей | СОТС, СПС | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов | СКУД | Ежемесячно |
| 13. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 14. | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | Ежемесячно |
| 21. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС, СПС | Ежемесячно |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, СПС

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей | СОТС | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей | СКУД | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка функционирования турникетов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС | 1 раз в квартал |
| 9. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер | СОТ | 1 раз в квартал |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости | СОТ | 1 раз в квартал |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения | СОТ | 1 раз в квартал |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков | СКУД | 1 раз в квартал |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД | СКУД | 1 раз в квартал |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 22. | Подстройка запирающих устройств | СКУД | 1 раз в квартал |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | 1 раз в квартал |
| 25. | Очистка стекол термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |

- Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТР | Периодичность оказания услуг по ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, СКУД, СОТ, СПС | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

- Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

- Перечень и количество технических средств систем СОТС, СКУД, СОТ, СПС подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно 
с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт», а также оформить график проведения ТО (указывается 
в договоре в качестве приложения, являющегося его неотъемлемой частью).

В течение 5 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт».

При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

- Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» 
на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. 21.05.2021) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных 
им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу 
и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины 
и определения»;

- ГОСТ Р 55017-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п.

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

Исполнитель направляет специалистов на первичное обследование КТСБ Объекта в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно 
приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой 
на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов 
и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе 
при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 20 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг. В случае если стоимость необходимых для ремонта расходных материалов, запасных частей, 
и оборудования превышает 20 % установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг, Исполнитель формирует калькуляцию 
и согласовывает ее с уполномоченным представителем Заказчика.

При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится 
в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только 
в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ, СПС проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенными видами работ, либо иной документ, позволяющих выполнить ему Работы в соответствии с ТЗ. При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению Работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию с разрешенными видами работ либо иной документ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», позволяющую выполнить ей Работы в соответствии с ТЗ.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным 
образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры 
для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Работоспособность СОТС, СПС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранно-пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения 
от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи 
со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных Услуг в двух экземплярах.

  - Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.

Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей 
в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, СПС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень технических систем безопасности | 20 |
| 2 | Дефектная ведомость | 31 |
| 3 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение | 32 |
| 4 | Акт оказанных Услуг по заявке | 34 |
| 5 | Акт установки оборудования | 35 |
| 6 | Акт первичного обследования системы | 36 |
| 7 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы | 38 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности

| № | Наименование Объекта |  | Адрес Объекта |  | Количество этажей/ помещений/площадь |  | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | П П К |  | Д Р С |  | ДД/ ДМ |  | К Т С | ОТ |  | КД | И Б П | Б С О П |  | Б К И |  | ГГВ | И П Д | ИПР | ИПТ | ИРП | ОЗ | ОР | ОПСВ | ППКП | ПУиК | ШПА |
| 1. Похвистневский почтамт (76 объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ОПС 446300 ОТРАДНЫЙ |  | г Отрадный, ул Отрадная, д. 14 |  | 1/4/217.7 |  | 2 |  | 1 |  | 2/3 | 0 |  | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |  | ОПС 446302 ОТРАДНЫЙ 2 |  | г Отрадный, ул Гайдара, д. 47 |  | 1/5/74.8 |  | 1 |  | 4 |  | 4/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |  | ОПС 446303 ОТРАДНЫЙ 3 |  | г Отрадный, ул Ленинградская, д. 43 |  | 1/7/107.6 |  | 1 |  | 5 |  | 4/1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  | ОПС 446304 ОТРАДНЫЙ 4 |  | г Отрадный, ул Ленина, д. 28 |  | 1/13/330 |  | 1 |  | 19 |  | 12/49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 |  | ОПС 446305 ОТРАДНЫЙ 5 |  | г Отрадный, ул Сабирзянова, д. 20 |  | 1/5/95.1 |  | 1 |  | 4 |  | 3/7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 |  | ОПС 446306 ОТРАДНЫЙ 6 |  | г Отрадный, ул Сабирзянова, д. 7 |  | 1/11/261.3 |  | 1 |  | 14 |  | 10/45 | 0 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 |  | ОПС 446319 ОТРАДНЫЙ ПОЧТАМТ |  | г Отрадный, ул Отрадная, д. 14 |  | 2/23/616,4 |  | 1 |  | 5 |  | 10/7 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 |  | ОПС 446320 КРОТОВКА |  | р-н Кинель-Черкасский, с Кротовка, ул Ульяновская, зд. 9 |  | 1/4/54 |  | 1 |  | 5 |  | 6/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 |  | ОПС 446321 КРОТОВКА 1 |  | р-н Кинель-Черкасский, п Подгорный, ул Физкультурная, д. 3 |  | 1/4/53.8 |  | 1 |  | 2 |  | 3/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 |  | ОПС 446323 ПУСТОВАЛОВО |  | р-н Кинель-Черкасский, с Пустовалово, ул Центральная, д. 29а |  | 1/2/23.8 |  | 1 |  | 1 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 |  | ОПС 446326 КРАСНАЯ ГОРКА |  | р-н Кинель-Черкасский, с Красная Горка, ул Молодогвардейская, д. 37 |  | 1/1/22.6 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 |  | ОПС 446327 АЛЕКСАНДРОВКА |  | р-н Кинель-Черкасский, с Александровка, ул Алексея Толстого, д. 1 |  | 1/4/45.5 |  | 1 |  | 4 |  | 3/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 |  | ОПС 446329 ЧЕРНОВКА |  | р-н Кинель-Черкасский, с Черновка, ул Школьная, д. 30 |  | 1/3/47.1 |  | 1 |  | 0 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 |  | ОПС 446330 ТИМАШЕВО |  | р-н Кинель-Черкасский, с Тимашево, ул Революционная, д. 27г |  | 1/6/98.6 |  | 1 |  | 5 |  | 4/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 |  | ОПС 446332 САДГОРОД |  | р-н Кинель-Черкасский, п Садгород, ул Школьная, д. 34 |  | 1/2/33.1 |  | 1 |  | 2 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 |  | ОПС 446333 ТОУЗАКОВО |  | р-н Кинель-Черкасский, с Тоузаково, ул Центральная, д. 32в |  | 1/2/20.1 |  | 1 |  | 1 |  | 1/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 |  | ОПС 446335 ВОЛЬНАЯ СОЛЯНКА |  | р-н Кинель-Черкасский, с Вольная Солянка, ул Ленинская, д. 55 |  | 1/3/31.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 |  | ОПС 446336 СЕМЕНОВКА |  | р-н Кинель-Черкасский, с Семеновка, ул Советская, д. 2г |  | 1/1/22.3 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 |  | ОПС 446337 КАБАНОВКА |  | р-н Кинель-Черкасский, с Кабановка, ул Крыгина, зд. 1а |  | 1/1/24.3 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 |  | ОПС 446340 БОГОРОДСКОЕ |  | р-н Кинель-Черкасский, с Богородское, ул Центральная, зд. 159 |  | 1/1/14.7 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 |  | ОПС 446342 КОХАНЫ |  | р-н Кинель-Черкасский, с Коханы, ул Советская, д. 32 |  | 1/1/18.9 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 |  | ОПС 446343 НОВЫЕ КЛЮЧИ |  | р-н Кинель-Черкасский, с Новые Ключи, ул Советская, д. 32 |  | 1/2/23 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 |  | ОПС 446344 ПОЛУДНИ |  | р-н Кинель-Черкасский, с Полудни, ул Садовая, д. 55 |  | 1/2/20.9 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 |  | ОПС 446345 ЛОЗОВКА |  | р-н Кинель-Черкасский, с Лозовка, ул Центральная, д. 4 |  | 1/1/22.6 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 |  | ОПС 446347 ЕРЗОВКА |  | р-н Кинель-Черкасский, с Ерзовка, ул Центральная, д. 66 |  | 1/2/30.1 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 |  | ОПС 446350 КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ |  | р-н Кинель-Черкасский, с Кинель-Черкассы, ул Красноармейская, д. 60 |  | 1/17/269.5 |  | 1 |  | 0 |  | 0/0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | ОПС 446351 КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ 1 |  | р-н Кинель-Черкасский, с Кинель-Черкассы, ул Московская, д. 25 |  | 1/22/296.7 |  | 1 |  | 0 |  | 0/0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | ОПС 446354 КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ 4 |  | р-н Кинель-Черкасский, с Кинель-Черкассы, ул Казакова, д. 41 |  | 1/2/31.36 |  | 1 |  | 0 |  | 0/0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | ОПС 446450 ПОХВИСТНЕВО |  | г Похвистнево, ул Революционная, д. 141 |  | 1/30/172.1 |  | 0 |  | 24 |  | 47/0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 30 |  | ОПС 446451 ПОХВИСТНЕВО 1 |  | г Похвистнево, ул Бугурусланская, д. 9 |  | 1/3/50.4 |  | 2 |  | 2 |  | 4/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 |  | ОПС 446452 ПОХВИСТНЕВО 2 |  | г Похвистнево, ул Неверова, д. 22 |  | 1/7/113.4 |  | 2 |  | 6 |  | 4/9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 |  | ОПС 446453 ПОХВИСТНЕВО 3 |  | г Похвистнево, ул Газовиков, д. 15 |  | 1/8/35.8 |  | 1 |  | 0 |  | 7/1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | ОПС 446454 ПОХВИСТНЕВО 4 |  | г Похвистнево, ул Революционная, д. 109 |  | 1/4/68.1 |  | 2 |  | 3 |  | 5/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 |  | ОПС 446455 ПОХВИСТНЕВО 5 |  | г Похвистнево, ул Краснопутиловская, д. 14 |  | 1/4/39.8 |  | 2 |  | 2 |  | 3/3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 35 |  | ОПС 446459 ОКТЯБРЬСКИЙ |  | г Похвистнево, п Октябрьский, ул Ленина, д. 3 |  | 1/3/33.2 |  | 1 |  | 2 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 |  | ОПС 446460 ПОДБЕЛЬСК |  | р-н Похвистневский, с Подбельск, ул Революционная, д. 19 |  | 1/10/123.5 |  | 1 |  | 5 |  | 5/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 |  | ОПС 446461 САВРУХА |  | р-н Похвистневский, с Савруха, ул Центральная усадьба, д. 33 |  | 1/3/41 |  | 1 |  | 1 |  | 3/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 |  | ОПС 446464 МОЧАЛЕЕВКА |  | р-н Похвистневский, с Мочалеевка, ул Г.Тукая, зд. 59 |  | 1/2/50 |  | 1 |  | 0 |  | 2/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 |  | ОПС 446465 СЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ |  | р-н Похвистневский, с Северный Ключ, ул Мира, д. 8б |  | 1/3/35 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 |  | ОПС 446467 КРАСНЫЕ КЛЮЧИ |  | р-н Похвистневский, с Красные Ключи, ул Лукьянова, зд. 47а |  | 1/4/52.2 |  | 1 |  | 4 |  | 3/7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 |  | ОПС 446468 МАЛЫЙ ТОЛКАЙ |  | р-н Похвистневский, с Малый Толкай, ул Молодежная, д. 2, литера Б |  | 1/3/66.1 |  | 1 |  | 2 |  | 3/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 |  | ОПС 446472 СТАРЫЙ АМАНАК |  | р-н Похвистневский, с Старый Аманак, ул Центральная, д. 42г |  | 1/3/63.4 |  | 1 |  | 1 |  | 3/5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 |  | ОПС 446474 НОВОЕ МАНСУРКИНО |  | р-н Похвистневский, с Новое Мансуркино, ул Ленина, д. 91а |  | 15401 |  | 1 |  | 0 |  | 2/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 44 |  | ОПС 446477 МАЛОЕ ИБРЯЙКИНО |  | р-н Похвистневский, с Малое Ибряйкино, ул Школьная, д. 1а |  | 1/3/44.3 |  | 1 |  | 2 |  | 2/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45 |  | ОПС 446480 СРЕДНЕЕ АВЕРКИНО |  | р-н Похвистневский, с. Среднее Аверкино, ул.Центральная, д. 23 д |  | 1/5/91.1 |  | 1 |  | 3 |  | 3/5 | 2 |  | 6 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46 |  | ОПС 446481 БОЛЬШАЯ ЕГА |  | р-н Похвистневский, с Большая Ега, ул Центральная, зд. 32 |  | 1/2/18.2 |  | 1 |  | 0 |  | 0/4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 |  | ОПС 446482 АХРАТ |  | р-н Похвистневский, с Ахрат, ул л. Ленина, зд. 2 |  | 1/4/19 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 |  | ОПС 446483 БОЛЬШОЙ ТОЛКАЙ |  | р-н Похвистневский, с Большой Толкай, ул Ленина, д. 104 |  | 1/2/27.6 |  | 1 |  | 3 |  | 3/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 |  | ОПС 446489 ИСАКОВО ППС |  | р-н Похвистневский, с Исаково, ул Хлеборобов, д. 27 |  | 1/2/33.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 |  | ОПС 446490 СТАРОПОХВИСТНЕВО |  | р-н Похвистневский, с Старопохвистнево, ул Советская, д. 63а |  | 1/3/41.2 |  | 2 |  | 1 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 51 |  | ОПС 446491 КРОТКОВО |  | р-н Похвистневский, с Кротково, ул Центральная, д. 2 |  | 1/3/50 |  | 1 |  | 0 |  | 2/3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 |  | ОПС 446494 СТАРОГАНЬКИНО |  | р-н Похвистневский, с Староганькино, ул Центральная, д. 27а |  | 1/2/25 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 |  | ОПС 446495 РЫСАЙКИНО |  | р-н Похвистневский, с. Рысайкино, ул.Кооперативная, д. 1 В |  | 1/2/51.7 |  | 1 |  | 5 |  | 4/6 | 2 |  | 6 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 54 |  | ОПС 446496 СТЮХИНО |  | р-н Похвистневский, с Стюхино, ул Победы, д. 21б |  | 1/3/27 |  | 1 |  | 1 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 |  | ОПС 446497 СУЛТАНГУЛОВО |  | р-н Похвистневский, с Султангулово, ул Победы, д. 8 |  | 1/2/23.18 |  | 1 |  | 1 |  | 2/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 |  | ОПС 446498 АЛЬКИНО |  | р-н Похвистневский, с Алькино, ул Советская, д. 91 |  | 1/4/41.4 |  | 1 |  | 2 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 |  | ПОЧТАМТ 446499 ПОХВИСТНЕВО |  | г Похвистнево, ул Революционная, д. 141 |  | 2/18/352 |  | 3 |  | 24 |  | 58/0 | 0 |  | 8 | 5 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 54 | 12 | 20 | 4 | 16 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 58 |  | ОПС 446940 СТАРЫЙ МАКЛАУШ |  | р-н Клявлинский, с Старый Маклауш, ул Школьная, влд. 13 |  | 1/2/51.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 |  | ОПС 446941 НАЗАРОВКА |  | р-н Клявлинский, с Назаровка, ул Молодежная, влд. 8 |  | 1/2/26.6 |  | 1 |  | 1 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 |  | ОПС 446942 СТАРОЕ СЕМЕНКИНО |  | р-н Клявлинский, с Старое Семенкино, ул Школьная, влд. 11 |  | 1/3/39.8 |  | 1 |  | 2 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 |  | ОПС 446943 ЕРИЛКИНО |  | р-н Клявлинский, с. Ерилкино, ул. Центральная, д. 27 |  | 1/1/9.7 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 |  | ОПС 446950 ПРОНИНО |  | р-н Клявлинский, ж/д_ст Пронино, ул Центральная, д. 54А |  | 1/4/79.7 |  | 1 |  | 3 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 |  | ОПС 446951 ЧЕРНЫЙ КЛЮЧ |  | р-н Клявлинский, с Черный Ключ, ул Центральная, влд. 4 |  | 1/3/39.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64 |  | ОПС 446956 БАЛАХОНОВКА |  | р-н Клявлинский, с Балахоновка, ул Молодежная, влд. 1 |  | 1/2/25 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 |  | ОПС 446960 КЛЯВЛИНО |  | Клявлинский р-н, ст. Клявлино, пр. Ленина, 2а |  | 1/9/221.3 |  | 1 |  | 4 |  | 8/6 | 3 |  | 10 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 66 |  | ОПС 446963 ПЕТРОВКА |  | р-н Клявлинский, д Петровка, ул Солнечная, влд. 5 |  | 1/2/23,24 |  | 1 |  | 0 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 |  | ОПС 446965 СТАРЫЕ СОСНЫ |  | р-н Клявлинский, с. Старые Сосны, ул. Школьная, д. 4 |  | 1/2/34.3 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 68 |  | ОПС 446966 НОВЫЕ СОСНЫ |  | р-н Клявлинский, с. Новые Сосны, ул. Школьная, д. 14 |  | 1/1/11.7 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 69 |  | ОПС 446967 КЛЯВЛИНО-СЕЛО |  | р-н Клявлинский, с. Клявлино-село, ул. Молодежная, д. 20 |  | 1/2/21.2 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 |  | ОПС 446968 СТАРОЕ РЕЗЯПКИНО |  | р-н Клявлинский, с Старое Резяпкино, ул Мирная, двлд. 22 |  | 1/2/25.8 |  | 1 |  | 2 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 |  | ОПС 446969 УСАКЛА |  | р-н Клявлинский, с Усакла, ул Молодежная, влд. 8А |  | 1/3/27.9 |  | 1 |  | 2 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 |  | ОПС 446972 РУССКИЙ БАЙТУГАН |  | р-н Камышлинский, с Русский Байтуган, ул Победы, влд. 10А |  | 1/3/44.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 |  | ОПС 446973 НОВОЕ УСМАНОВО |  | р-н Камышлинский, с Новое Усманово, ул Рабочая, двлд. 4 |  | 1/4/46 |  | 1 |  | 3 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 |  | ОПС 446974 НИКИТКИНО |  | р-н Камышлинский, с. Никиткино, ул. Школьная, д. 21 А |  | 1/1/16.1 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 75 |  | ОПС 446975 СТАРАЯ БАЛЫКЛА |  | р-н Камышлинский, с Старая Балыкла, ул Центральная, двлд. 20 |  | 1/3/41.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 |  | ОПС 446981 СТАРОЕ ЕРМАКОВО |  | р-н Камышлинский, с Старое Ермаково, ул Школьная, двлд. 24Б |  | 1/2/44.5 |  | 1 |  | 2 |  | 2/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Сергиевский почтамт (41 объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | ОПС 446521 ЕЛШАНКА |  | р-н Сергиевский, с. Елшанка, ул. Кольцова, д. 2. |  | 1/3/47.8 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 78 |  | ОПС 446522 ВОРОТНЕЕ |  | р-н Сергиевский, с Воротнее, пер Почтовый, зд. 5 |  | 1/2/32.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 |  | ОПС 446523 ВЕРХНЯЯ ОРЛЯНКА |  | р-н Сергиевский, с Верхняя Орлянка, ул Почтовая, зд. 2А |  | 1/5/20.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 |  | ОПС 446530 КАЛИНОВКА |  | р-н Сергиевский, с. Калиновка, ул. Каськова д. 19а. |  | 1/6/45.2 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 81 |  | ОПС 446531 НЕРОНОВКА |  | р-н Сергиевский, с Нероновка, ул Центральная, зд. 68А |  | 1/2/16.5 |  | 1 |  | 2 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 82 |  | ОПС 446532 СИДОРОВКА |  | р-н Сергиевский, с Сидоровка, ул Рабочая, зд. 1 |  | 1/2/43.7 |  | 1 |  | 0 |  | 1/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 83 |  | ОПС 446533 СЕРНОВОДСК |  | р-н Сергиевский, с. Серноводск, ул. Куйбышева д. 5. |  | 1/15/165.8 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 84 |  | ОПС 446540 СЕРГИЕВСК |  | р-н Сергиевский, с Сергиевск, ул Советская, зд. 42 |  | 1/28/222.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 85 |  | ОПС 446541 СЕРГИЕВСК 1 |  | р-н Сергиевский, с Сергиевск, ул Ленина, зд. 87А |  | 1/3/22.8 |  | 1 |  | 2 |  | 2/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 86 |  | ОПС 446543 ЧЕРНОВКА |  | р-н Сергиевский, с Черновка, ул Новостроевская, зд. 10 |  | 1/3/38 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 |  | ОПС 446544 БОЛЬШАЯ ЧЕСНОКОВКА |  | р-н Сергиевский, с. Б. Чесноковка, ул. Центральная д. 23. |  | 1/1/11.8 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 88 |  | ОПС 446550 СВЕТЛОДОЛЬСК |  | р-н Сергиевский, п Светлодольск, ул Полевая, зд. 1 |  | 1/3/31.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 89 |  | ОПС 446551 СУРГУТ |  | р-н Сергиевский, п Сургут, ул Первомайская, зд. 12А |  | 1/9/68.3 |  | 1 |  | 0 |  | 0/0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90 |  | ОПС 446552 СУХОДОЛ |  | р-н Сергиевский, пгт Суходол, ул Куйбышева, д. 14 |  | 1/6/166.3 |  | 1 |  | 0 |  | 0/0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |  | ОПС 446553 СУХОДОЛ 1 |  | р-н Сергиевский, с. Суходол, ул. Ленина д. 1. |  | 1/2/27.4 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 92 |  | ОПС 446554 АНТОНОВКА |  | р-н Сергиевский, с. Антоновка, ул. Мичурина 38 |  | 1/3/51.2 |  | 1 |  | 2 |  | 3/4 | 1 |  | 4 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 93 |  | ОПС 446556 СТАРОЕ ЯКУШКИНО |  | р-н Сергиевский, с. Ст. Якушкино, ул. Мира д. 8. |  | 1/2/93 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 94 |  | ОПС 446557 ЗАХАРКИНО |  | р-н Сергиевский, с. Захаркино, пер. Пролетарский д. 1. |  | 1/1/15.1 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95 |  | ОПС 446558 БОРОВКА |  | р-н Сергиевский, с Боровка, ул Юбилейная, зд. 34 |  | 1/1/31,1 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 96 |  | ОПС 446561 КРАСНОСЕЛЬСКОЕ |  | р-н Сергиевский, с Красносельское, ул Советская, зд. 2 |  | 1/2/35.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 97 |  | ОПС 446562 СПАССКОЕ |  | р-н Сергиевский, с. Спасское, ул. Центральная д. 51. |  | 1/1/15 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 98 |  | ОПС 446563 КАНДАБУЛАК |  | р-н Сергиевский, с Кандабулак, ул Горбунова, зд. 16 |  | 1/2/37,7 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 |  | ОПС 446566 СТАРАЯ ДМИТРИЕВКА |  | р-н Сергиевский, с. Ст. Дмитриевка, ул. Центральная д. 3. |  | 1/1/19.6 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 100 |  | ОПС 446568 КУТУЗОВСКИЙ |  | р-н Сергиевский, с. Кутузовское, ул. Центральная д. 11. |  | 1/3/74.9 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 101 |  | ПОЧТАМТ 446569 СЕРГИЕВСК |  | р-н Сергиевский, с Сергиевск, ул Советская, зд. 42 |  | 2/41/1437,3 |  | 3 |  | 32 |  | 27/29 | 0 |  | 16 | 2 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 199 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 102 |  | ОПС 446570 ИСАКЛЫ |  | р-н Исаклинский, с Исаклы, ул Куйбышевская, влд. 100 |  | 1/9/275.76 |  | 1 |  | 3 |  | 5/7 | 3 |  | 7 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 103 |  | ОПС 446572 ДВА КЛЮЧА |  | р-н Исаклинский, д Два Ключа, ул Новая, влд. 6 |  | 1/6/12 |  | 1 |  | 0 |  | 1/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 |  | ОПС 446575 САМСОНОВКА |  | р-н Исаклинский, с Самсоновка, ул Молодежная, влд. 1 |  | 1/2/33 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 105 |  | ОПС 446576 МАЛОЕ МИКУШКИНО |  | р-н Исаклинский, д Малое Микушкино, ул Первомайская, двлд. 52 |  | 1/2/22.3 |  | 1 |  | 2 |  | 3/4 | 1 |  | 4 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 106 |  | ОПС 446579 СУХАРЬ-МАТАК |  | р-н Исаклинский, д Сухарь Матак, ул Центральная, влд. 10 |  | 1/2/24 |  | 1 |  | 0 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 |  | ОПС 446580 КЛЮЧИ |  | р-н Исаклинский, с Ключи, ул Школьная, влд. 17 |  | 1/2/20 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 108 |  | ОПС 446582 СМОЛЬКОВО |  | р-н Исаклинский, с Смольково, ул Юбилейная, влд. 60а |  | 1/1/14.7 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 109 |  | ОПС 446585 БАГРЯШ |  | р-н Исаклинский, с. Багряш, ул. Лесная д. 2 |  | 1/2/17.4 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 110 |  | ОПС 446587 СОКСКИЙ |  | р-н Исаклинский, с. Сокский, ул. Центральная д 2а. |  | 1/1/30 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 111 |  | ОПС 446590 САПЕРКИНО |  | р-н Исаклинский, с. Саперкино, ул. Коммунистическая д. 2. |  | 1/2/22.3 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 112 |  | ОПС 446592 БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО |  | р-н Исаклинский, с Б. Микушкино, ул. Советская д. 116 |  | 1/2/31.58 |  | 1 |  | 2 |  | 3/4 | 2 |  | 4 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 113 |  | ОПС 446593 МОРДОВО-ИШУТКИНО |  | р-н Исаклинский, с Мордово-Ишуткино, ул Первомайская, влд. 2 |  | 1/1/20 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 114 |  | ОПС 446596 НОВОЕ ГАНЬКИНО |  | р-н Исаклинский, с. Н. Ганькино, ул. Центральная д. 3. |  | 1/3/38.93 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 115 |  | ОПС 446870 ЕЛХОВКА |  | р-н Елховский, с Елховка, ул Советская, двлд. 8 |  | 1/3/50 |  | 1 |  | 1 |  | 1/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 116 |  | ОПС 446872 ТЕПЛЫЙ СТАН |  | р-н Елховский, с Теплый Стан, ул Школьная, двлд. 21 |  | 1/3/15.14 |  | 1 |  | 0 |  | 0/4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 |  | ОПС 446876 СУХИЕ АВРАЛИ |  | р-н Елховский, с Сухие Аврали, ул Советская, д. 16 |  | 1/6/20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Челно-Вершинский почтамт (39 объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | ОПС 446800 КОШКИ |  | р-н Кошкинский, с. Кошки, ул. 60-летия Октября, д. 21/480 |  | 1/4/144.2 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 119 |  | ОПС 446802 НАДЕЖДИНО |  | р-н Кошкинский, с. Надеждино, Центральная ул., дом 87 |  | 1/4/96.7 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 120 |  | ОПС 446806 НИЖНЯЯ БЫКОВКА |  | р-н Кошкинский, с Нижняя Быковка, ул Победы, влд. 34 |  | 1/6/12.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 |  | ОПС 446810 ПОГРУЗНАЯ |  | р-н Кошкинский, ж/д_ст Погрузная, ул Вокзальная, д. 2 |  | 1/4/15.14 |  | 1 |  | 0 |  | 1/5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 |  | ОПС 446812 НОВАЯ КАРМАЛА |  | р-н Кошкинский, с Новая Кармала, ул Рабочая, влд. 36 |  | 1/2/28 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 |  | ОПС 446813 СТАРОЕ МАКСИМКИНО |  | р-н Кошкинский, с Старое Максимкино, ул Луговая, влд. 48 |  | 1/2/22,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 |  | ОПС 446817 ЗАЛЕСЬЕ |  | р-н Кошкинский, с. Залесье, Школьная ул., дом 20 |  | 1/3/33.8 |  | 1 |  | 0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 125 |  | ОПС 446821 ОРЛОВКА |  | р-н Кошкинский, с Орловка, ул Октябрьская, д. 14 |  | 1/2/35,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 |  | ОПС 446840 ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ |  | р-н Челно-Вершинский, с Челно-Вершины, ул Почтовая, влд. 5 |  | 1/5/115 |  | 1 |  | 8 |  | 4/8 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 |  | ОПС 446842 КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ |  | р-н Челно-Вершинский, п Красный Строитель, мкр 1-й, д. 5 |  | 1/2/54.8 |  | 1 |  | 2 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 128 |  | ОПС 446844 ЧИСТОВКА |  | р-н Челно-Вершинский, с Чистовка, ул Школьная, д. 27 |  | 1/1/22.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 129 |  | ОПС 446845 СОВЕТСКИЙ НУРЛАТ |  | р-н Челно-Вершинский, п Советский Нурлат, ул Молодежная, д. 1 |  | 1/2/21.9 |  | 1 |  | 2 |  | 2/4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 130 |  | ОПС 446846 КРАСНОЯРИХА |  | р-н Челно-Вершинский, с Краснояриха, ул Центральная, влд. 10 |  | 1/2/19.5 |  | 1 |  | 1 |  | 2/3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 131 |  | ОПС 446848 ОЗЕРКИ |  | р-н Челно-Вершинский, с Озерки, ул Центральная, влд. 17 |  | 1/4/9.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1/2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 |  | ОПС 446850 НОВОЕ АДЕЛЯКОВО |  | р-н Челно-Вершинский, с Новое Аделяково, ул Озерная, д. 16 |  | 1/3/42.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 133 |  | ОПС 446851 СИДЕЛЬКИНО |  | р-н Челно-Вершинский, с Сиделькино, ул Советская, двлд. 16 |  | 1/3/34.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 |  | ОПС 446852 СТАРОЕ АДЕЛЯКОВО |  | р-н Челно-Вершинский, с Старое Аделяково, ул Русская, зд. 3А |  | 1/2/29 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 135 |  | ОПС 446853 СТАРОЕ ЭШТЕБЕНЬКИНО |  | р-н Челно-Вершинский, с Старое Эштебенькино, ул Луговая, двлд. 5б |  | 1/3/67.36 |  | 1 |  | 2 |  | 2/3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136 |  | ОПС 446855 КАМЕННЫЙ БРОД |  | р-н Челно-Вершинский, с Каменный Брод, ул Садовая, д. 24 |  | 1/2/20 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 |  | ОПС 446858 ДЕВЛЕЗЕРКИНО |  | р-н Челно-Вершинский, с Девлезеркино, ул Советская, двлд. 14б |  | 1/4/46.3 |  | 1 |  | 2 |  | 2/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 138 |  | ОПС 446860 МАЛОЕ ДЕВЛЕЗЕРКИНО |  | р-н Челно-Вершинский, с Малое Девлезеркино, ул Школьная, зд. 1а |  | 1/3/34.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139 |  | ПОЧТАМТ 446869 ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ |  | р-н Челно-Вершинский, с Челно-Вершины, ул Почтовая, влд. 5 |  | 2/91/965,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0/0 | 0 |  | 16 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 148 | 10 | 11 | 1 | 22 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 140 |  | ОПС 446901 АРТЮШКИНО |  | р-н Шенталинский, с Артюшкино, ул Березовская, д. 17 |  | 1/3/60.7 |  | 1 |  | 2 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 141 |  | ОПС 446910 ШЕНТАЛА |  | р-н Шенталинский, ст. Шентала, Советская ул., дом 10 |  | 1/4/120.1 |  | 1 |  | 4 |  | 6/7 | 2 |  | 11 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 142 |  | ОПС 446912 СТАРАЯ ШЕНТАЛА |  | р-н Шенталинский, с Старая Шентала, ул Советская, влд. 21 |  | 1/2/19.78 |  | 1 |  | 2 |  | 1/0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 143 |  | ОПС 446913 БАГАНА |  | р-н Шенталинский, с Багана, ул Нагорная, д. 3 |  | 1/1/20 |  | 1 |  | 2 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 144 |  | ОПС 446914 КРЕПОСТЬ-КОНДУРЧА |  | р-н Шенталинский, с Крепость-Кондурча, ул Бочкарева, влд. 2 |  | 1/3/62 |  | 1 |  | 0 |  | 2/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 145 |  | ОПС 446916 БАЛАНДАЕВО |  | р-н Шенталинский, д Баландаево, ул Молодежная, д. 7 |  | 1/2/21 |  | 1 |  | 1 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 146 |  | ОПС 446917 СТАРОЕ АФОНЬКИНО |  | р-н Шенталинский, д Старое Афонькино, ул Центральная, д. 21 |  | 1/2/25.07 |  | 1 |  | 0 |  | 2/0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 147 |  | ОПС 446920 РОМАНОВКА |  | р-н Шенталинский, п Романовка, ул Центральная, влд. 9 |  | 1/2/35 |  | 1 |  | 2 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 148 |  | ОПС 446924 ДЕНИСКИНО |  | р-н Шенталинский, с Денискино, ул Кирова, д. 46А |  | 1/2/31.7 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 149 |  | ОПС 446925 ТУАРМА |  | р-н Шенталинский, с Туарма, ул Советская, д. 6 |  | 1/3/35.7 |  | 1 |  | 1 |  | 1/0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 150 |  | ОПС 446926 АКСАКОВО |  | р-н Шенталинский, с Аксаково, ул Советская, д. 34А |  | 1/3/40.9 |  | 1 |  | 4 |  | 2/2 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 |  | ОПС 446927 ЧЕТЫРЛА |  | р-н Шенталинский, с Четырла, ул Ленина, д. 4А |  | 1/2/35 |  | 1 |  | 0 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 152 |  | ОПС 446931 КАМЕНКА |  | р-н Шенталинский, с Каменка, ул Управленческая, влд. 5 |  | 1/6/12.6 |  | 1 |  | 1 |  | 1/0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 153 |  | ОПС 446932 ТАТАРСКОЕ АБДИКЕЕВО |  | р-н Шенталинский, с Татарское Абдикеево, ул Школьная, д. 140 |  | 1/2/26 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 154 |  | ОПС 446933 НОВЫЙ КУВАК |  | р-н Шенталинский, с Новый Кувак, ул Журавлева, д. 49 |  | 1/4/15.53 |  | 1 |  | 0 |  | 2/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 155 |  | ОПС 446934 СТАРОЕ СУРКИНО |  | р-н Шенталинский, с Старое Суркино, ул Центральная, влд. 1 |  | 1/6/13.1 |  | 1 |  | 1 |  | 1/1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 156 |  | ОПС 446937 СЕНЬКИНО |  | р-н Шенталинский, с Сенькино, ул Молодежная, влд. 18 |  | 1/2/34.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1/0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________

_______________________________________________________________.

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | штука |  |  |
| 2. |  | штука |  |  |
| 3. |  | м |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |

Приложение № 3 к ТЗ

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;

- для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о не работоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- для систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

Текущий ремонт оборудования

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;

- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы Объекта(-ов).

Приложение № 4 к ТЗ

Акт оказанных Услуг по заявке

| г. ______________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнителем выполнены работы |  |  |  |  |
| (указывается наименование выполненных работ) |  |  |  |  |
| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 5 к ТЗ

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Акт первичного обследования системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

1.	Наименование объекта, адрес, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Перечень технических средств системы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Номер договора, дата его заключения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |