Техническое задание

на техническое обслуживание и эксплуатацию котельной и газопровода

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты | Котельная и газопровод от точки подключения объекта капитального строительства «Логистический почтовый центр в городе Уфа» |
| 2 | Адрес Объектов | Российская Федерация, Республика Башкортостан, Городской округ Уфа, г. Уфа, Оренбургский тракт, д. 164 |
| 3 | Требования к услугам | 1. В целях обеспечения эффективности и надежности работы Объектов необходимо осуществлять: – плановый обход и осмотр трассы Объектов, с отметкой в журнале; – очистку охранных зон, трассы Объектов от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности; – содержание охранной зоны газопровода в противопожарном состоянии, не допущение складирования мусора; – информирование Заказчика о ситуациях, повреждениях и режимах работы Объектов, которые могут повлиять на работу как Объектов, так и объекта «Логистический почтовый центр в городе Уфа»; – предоставление данных по расходу газа, зафиксированных на узле учета газа, расположенного в газовой котельной объекта «Логистический почтовый центр в городе Уфа»; – проверку на загазованность колодцев, подвалов и контрольных трубок, пробоотборников; – документальное оформление результатов обхода и осмотра трассы газопровода; – техническое обслуживание шаровых кранов, крановых узлов; – восстановление и замену опознавательных столбиков и настенных указателей привязок подземных газопроводов; – техническое обслуживание отключающих устройств (шаровый кран подземный, надземный): проверка на наличие утечки, поворот штока подземного крана вручную на угол 10˚-15˚; – проверка состояния окраски и ее восстановление; – техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики, своевременную замену и организацию поверки; – не допущение подключения к Объектам стороннего потребителя без письменного согласия Заказчика; – не допущение отпуска газа стороннему потребителю без письменного согласия Заказчика. - Исполнитель обязан вести эксплуатационную документацию согласно ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация». - В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика об изменениях режима работы Объектов, аварийных ситуациях, авариях, влияющих на транспортировку газа. Порядок и сроки оповещения определяются согласно Схеме оповещения организаций, задействованных на случай аварий. 4. Обеспечить передачу оперативной информации Заказчику в согласованном объеме и в согласованные сроки. 5. При оказании услуг Исполнитель обязан: 5.1. Провести идентификацию и регистрацию Объектов в государственном реестре опасных производственных объектов с получением свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в реестре, в сроки и порядке, предусмотренные Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», Административным регламентов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140. 5.2. Получить свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (ОПО) в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов 1, 2, и 3 классов опасности от 12 октября 2020 г. № 1661. 5.3. Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности»; 5.4. Разработать положение о производственном контроле с учетом особенностей Объектов и условий его эксплуатации; 5.5. Заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде на случай аварии на Объектах; 5.6. Получить полис обязательного страхования в соответствии с Федеральными законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ; 5.7. Заключить с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников Исполнителя. 6. В целях обеспечения эффективности и надежности работы оборудования котельной исполнитель обязан осуществлять ежемесячное техническое обслуживание: - системы тепломеханики, ХВС, химводоподготовки, котловой и общекотельной автоматики безопасности, вторичных электросетей и пожарной сигнализации в пределах помещения котельной. |
| 4 | Нормативная база | Техническое обслуживание и эксплуатация Объектов должны проводиться в соответствии с требованиями, изложенными в федеральных законах, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральном законе от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». |
| 5 | Наличие квалифицированного персонала (работников) | Исполнитель должен обладать следующим собственным или привлеченным (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированным персоналом (работниками) и предоставить подтверждающие документы (протоколы): - руководитель организации, аттестованный в области промышленной безопасности в органах Ростехнадзора по областям надзора: А.1. (основы промышленной безопасности) и Б.7.1. (эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления). - инженерно-технический работник (не менее 2 человек) для выполнения всего комплекса услуг, аттестованный в области промышленной безопасности в органах Ростехнадзора, по областям надзора: Б.7.1. (эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления). |
| 6 | Материально-техническое оснащение | Исполнитель должен осуществлять техническое обслуживание Объектов сертифицированным, поверенным оборудованием и иметь в наличии и предоставить копии паспортов на оборудование и паспорт транспортного средства (или договор аренды): - газоанализатор, для определения концентрации углеводородов не менее 1 шт.; - автотранспортное средство в собственности или в аренде; - сварочный аппарат, аттестованный в НАКС. |
| 7 | Требования к безопасности | Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям безопасности согласно действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации. |
| 8 | Перечень обслуживаемого оборудования | - газопровод высокого давления L= 91,915п.м. - газопровод низкого давления L= 29,31п.м. - ГРПШ- 02-2У1=1 шт. - внутрицеховой газопровод низкого давления L= 17,5п.м. - Водогрейный котёл “Buderus” SK755-820 кВт – 2шт., - Водогрейный котёл “Buderus” SK755-600 кВт – 1 шт., - Горелка FBR GAS P100/2CE -1 шт., - Горелка FBR K 6/2 TL -1 шт., - Горелка FBR K 5/2 TL -1 шт., - Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0.2-400/1.6 Ду 100 мм с корректором объема газа ЕК270, с преобразователем перепада давления (на базе счетчика RABO G250) направление потока газа слева- направо R300 - Насос котловой TOP-S 40/7 EM PN6/10 – 3 шт.; - Насос сетевой IL65/150-5,5/2 – 2 шт.; - Насос загрузки ПТО ГВС IPL40/115-0,55/2 – 2 шт.; - Насос циркуляции ГВС MHI 202-1/E/3-400-50-2 – 2 шт.; - Насос подпиточный MHIL 504-E-3-400-50-2 – 2 шт.; - Насос подпиточный MHIL 903-E-3-400-50-2 – 1шт; - Автоматическая установка умягчения непрерывного действия, производительностью до 1,0 м3/ч – 1 шт.; - Теплообменник пластинчатый ГВС 367кВт (100% нагрузки) НН№ 14 – 2 шт.; - Расширительный бак V=750л – 2 шт.; - Бак запаса воды V=1000л – 1 шт.; - Бак дизельного топлива V=1000л – 1 шт.; - Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1220 – 2 шт.; - Трубопроводы из электросварных и водогазопроводных труб (Dy15x2, 8-Dn159x4,0); - Арматура – затворы поворотные дисковые Dy 40- Dy 150; краны Dy 15 – Dy 50; - Клапан трехходовой фланцевый с приводом ESBE 3F40 – 1 шт., ESBE 3F80 – 1 шт. - Сбросные и предохранительные клапаны с давлением срабатывания – 6 бар; - Дымовые трубы из нерж. стали толщиной 0,5 мм с утеплителем из минеральной не горючей ваты плотностью 80-90кг/м3, толщиной 50 мм, Dy300 (1 шт.) и Dy350 (2 шт.) 1 комплект; - Охранная и пожарная сигнализация – 1 комплект; - Шкаф КИПиА, в комплекте щит управления и силовой щит – 1 шт.; - Автоматика Segnetics; - Программируемый логический контроллер Matrix 1020-90-0. |

Ведомость объемов работ и услуг

на техническое обслуживание и эксплуатацию котельной и газопровода

| № пп | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Периодичность | Стоимость за 1 ед. с учетом НДС, руб. | Количество ед. за период действия договора | Стоимость за период действия договора с НДС, руб.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода природного газа высокого давления (90,94 м.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 2 | Обход и осмотр трассы наружного газопровода природного газа высокого давления (0,975 м.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 3 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода природного газа низкого давления (26,16 м.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 4 | Обход и осмотр трассы наружного газопровода природного газа низкого давления (3,15 м.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 5 | Технический осмотр ГРПШ при двух нитках газопровода (1 шт) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 6 | Техническое обслуживание (1 шт.) ГРПШ при двух нитках газопровода | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 7 | Текущий ремонт оборудования ГРПШ при двух нитках газопровода (1 шт.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 8 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК, КПЗ (1 шт.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 9 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК, КПЗ (1 клапан) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 10 | Очистка охранных зон газопроводов от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности (121 м.) | усл. ед. | 2 раза в год (каждые полгода с момента заключения договора) |  | 4 |  |
| 11 | Проверка на загазованность контрольной трубки, пробоотборников (7 шт.) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 12 | Проверка состояния Запорной арматуры Ду-50 - 160 мм (2 крана) с ручным приводом на газопроводе высокого давления | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 13 | Проверка состояния Запорной арматуры Ду-50 - 160 мм (2 крана)с ручным приводом на газопроводе высокого давления | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 14 | Техническое обслуживание котельной и газопровода | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 15 | Ведение эксплуатационной документации, журнала по техническому обслуживанию газопровода и документации, взаимодействие с Ростехнадзором (при необходимости) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 16 | Передача Заказчику отчётности и сведений, предусмотренных договором | усл. ед. | В сроки, предусмотренные договором |  | 1 |  |
| 17 | Идентификация Объектов и подача в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (ее территориальные органы) заявления на регистрацию Объектов в государственном реестре опасных производственных объектов с приложением сведений характеризующих объект. | усл. ед. | не позднее 10 рабочих дней со дня начала эксплуатации газопровода |  | 1 |  |
| 18 | Заключение договора страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде на случай аварии на Объектах | усл. ед. | не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации ОПО/ не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора |  | 1 |  |
| 19 | Заключение с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 -ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создание собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников Исполнителя. | усл. ед. | не позднее 30 календарных дней со дня регистрации ОПО /не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора (в случае заключения договора на обслуживание) |  | 1 |  |
| 20 | Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности» и Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437. | усл. ед. | не позднее 45 календарных дней со дня регистрации ОПО/не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий |  | 1 |  |

| Котельная мощностью 2.240 МВт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ/услуг | Периодичность, обслуживания | Примечание | Единица измерения | Стоимость за 1 ед. с учетом НДС, руб. | Количество ед. за период действия договора | Стоимость за период действия договора с НДС, руб.. |
| 21 | Проверка работоспособности элементов безопасности котла | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2 |  |
| 22 | Проверка работоспособности элементов безопасности горелки | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2 |  |
| 23 | Проверка (настройка) параметров горения | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2 |  |
| 24 | Очистка внутренних поверхностей котла, дымогарных труб, камеры сгорания от сажи, сборника конденсата, проверка теплоизоляционных элементов котла | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2 |  |
| 25 | Очистка электродов, жаровых и форсуночных труб, вентиляторов горелки | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2 |  |
| 26 | Ревизия щита автоматики и сигнализации, вторичных электросетей и пожарной сигнализации | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2 |  |
| 27 | Проверка прохождения сигналов безопасности и работы диспетчерской связи | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 24 |  |
| 28 | Профосмотр котла и горелки, проверка настроек котловой и общекотельной автоматики, корректировка работы | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 24 |  |
| 29 | Ревизия расширительного бака | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2 |  |
| 30 | Проверка работоспособности насосов и электрического подключения, диагностика регуляторов. | 1 раз в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2 |  |
| 31 | Удаленный мониторинг параметров котловых систем и систем автоматики котельной, регулировка при необходимости. | круглосуточно, ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 24 |  |
| 32 | Снятие показаний с узла учета газа и отправка по эл. почте в газ службу | ежемесячно | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 24 |  |
| 33 | Поверка средств измерения (манометры, термометры и т.д.) | 1 раз в год, если иные сроки не установлены в документации на данные измерительные устройства | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 2 |  |
| 34 | Контроль работы ХВС, химводоподготовки, концентрации растворенных элементов в теплоносителе контура котельной в соответствии с РД. | 3 раза в год | В период эксплуатации | усл. ед. |  | 6 |  |