Приложение № 4

к договору № ___________ от ________________ 202__ г.

График производства работ

при техническом обслуживании и эксплуатации Объекта

| № п/п | Наименование выполняемых работ | 2027 – 2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Периодичность проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Техническое обслуживание газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка загазованности помещения котельной течеискателем и на запах | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 1.2. | Визуальный осмотр котлов, вспомогательного оборудования | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 1.3. | Контроль герметичности трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 1.4. | Проверка давления газа перед горелками | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 1.5. | Осмотр технического состояния регуляторов давления газа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 1.6. | Проверка состояния и правильности работы газогорелочных устройств на разных режимах | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 1.7. | Проверка состояния, системы отопления котельной, освещения, температуры воздуха. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 1.8. | Осмотр газопроводов, газового оборудования, проверка соединений на наличие утечки газа мыльной эмульсией и газоанализатором. Проверка крепления газопроводов. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.9. | Проверка наличия противопожарного инвентаря | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 1.10. | Снятие показаний узла учёта газа с предоставлением отчёта 01 числа месяца следующего за отчётным | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| - Техническое обслуживание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход) с занесением данных в журнале осмотра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 2.2. | Проверка разъемных и винтовых электрических соединений котельной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 2.3. | Проверка настройки блока управления котла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 2.4. | Проверка термостата котла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 2.5. | Проверка исправности датчиков: наружного воздуха, котловой воды, температуры подачи в систему отопления, минимального давления воды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 2.6. | Контроль работы насосного оборудования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 2.7. | Контроль давления в расширительных баках | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 2.8. | Контроль работы теплообменных аппаратов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 2.9. | Экспресс-анализ уходящих дымовых газов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 2.10. | Визуальный осмотр состояния трубопроводов, регулирующей и запорной арматуры. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.11. | Снятие показаний узла учёта тепловой энергии с предоставлением отчёта 01 числа месяца следующего за отчётным | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| - Техническое обслуживание электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проверка работы шкафа управления | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 3.2. | Проверка работы систем сигнализации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 3.3. | Проверка исправности внешнего звукового и светового сигнала аварии, проверка прохождения сигнала на пост охраны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 3.4. | Проверка работы автоматики безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| - Техническое обслуживание КИП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проверка работоспособности, контроль термометров воды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 4.2. | Проверка работоспособности, контроль электроконтактных манометров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 4.3. | Проверка работоспособности, контроль сигнализаторов загазованности (СО, СН) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 4.4. | Проверка работоспособности, контроль измерительного комплекса газа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 4.5. | Оформление документации по результатам ТО КИП и А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| - Проверка работоспособности оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Газовое оборудование котлов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 5.2. | Внутреннее газовое оборудование котельной | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.3. | Проверка параметров настройки регулятора давления газа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 5.4. | Проверка элементов системы газоснабжения котлов на предмет утечки газа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 5.5. | Проверка и ремонт газовых горелок. Проверка, регулирование датчика контроля пламени | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 5.6. | Регулировка горелки, при необходимости, регистрация значений и установочных параметров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 5.7. | Очистка и смазка вращающихся деталей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| - Техническое обслуживание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Прочистка патрубка для отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.2. | Проверка уплотнений и уплотнительных шнуров котлов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.3. | Проверка геометрии положения теплоизоляции котлов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.4. | Проверка состояния теплоизоляции между соплом и обмуровкой котла, при необходимости ремонт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.5. | Проведение режимной наладки котлов с составлением режимных карт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.6. | Чистка топочной камеры и газоходов котла (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.7. | Промывка водяного пространства котла (при выявлении отклонения теплопередачи) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.8. | Промывка теплообменных аппаратов ГВС (при выявлении перепада на входе и выходе из теплообменного аппарата) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.9. | Ревизия запорных устройств котельной |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.10. | При необходимости, замена прокладок фланцевых соединений |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.11. | Чистка электродвигателей котельной |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.12. | Проверка подшипников насосов, при необходимости их смазка или замена |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.13. | Очистка поверхностей узлов и агрегатов котельной, уборка в помещении котельной |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 6.14. | Проверка состояния антикоррозийного покрытия трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| - Техническое обслуживание газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Очистка горелки, проверка закрепления факельной головки и крыльчатки вентилятора |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 7.2. | Очистка подпорной шайбы |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 7.3. | Проверка, очистка и регулирование электродов зажигания, при необходимости замена |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 7.4. | Проверка форсунок, при необходимости замена |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 7.5. | Очистка и проверка патрона газового фильтра, в случае необходимости его замена |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 7.6. | Проверка режимной наладки газоиспользующего оборудования с составлением режимных карт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 раз в год |
| 8. Техническое обслуживание и эксплуатация газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обход, осмотр и техническое обслуживание трассы подземного газопровода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 8.2. | Обход, осмотр и техническое обслуживание трассы наружного газопровода | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 раза в месяц |
| 8.3. | Очистка охранных зон газопровода, трассы газопровода от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 раза в год |
| 8.4. | Проверка на загазованность колодцев, подвалов и контрольных трубок, пробоотборников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8.5. | Техническое обслуживание отключающих устройств (шаровый кран подземный, надземный): проверка на наличие утечки, поворот штока подземного крана вручную на угол 10˚-15˚ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 8.6. | Ведение эксплуатационной документации, журнала по техническому обслуживанию газопровода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |
| 8.7. | Передача Заказчику отчётности и сведений, предусмотренных договором. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 раз в месяц |

Подписи сторон:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ____________________________ ____________________________ _______________ _____________ м.п. | АО «НЛТ» _______________ м.п. |