Техническое задание

на техническое обслуживание и эксплуатацию опасного производственного объекта

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Сети газопотребления логистического почтового центра в г. Хабаровске АО «НЛТ», кадастровый номер 27:00:0000000:10240. |
| 2 | Адрес Объекта | Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск» г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.28А; д. 26Б. |
| 3 | Требования к услугам | - В целях обеспечения эффективности и надежности работы Объекта необходимо осуществлять: – техническое обслуживание газовой котельной, согласно графику работ; – плановый обход и осмотр трассы Объекта, с отметкой в журнале; – очистку охранных зон, трассы Объекта от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности; – содержание охранной зоны газопровода в противопожарном состоянии, не допущение складирования мусора; – информирование Заказчика о ситуациях, повреждениях и режимах работы Объекта, которые могут повлиять на работу как Объекта, так и газовой котельной объекта «Логистический почтовый центр в городе Хабаровск»; – предоставление данных по расходу газа, зафиксированных на узле учета газа, расположенного в газовой котельной объекта «Логистический почтовый центр в городе Хабаровск»; – проверку на загазованность колодцев, подвалов и контрольных трубок, пробоотборников; – документальное оформление результатов обхода и осмотра трассы Объекта; – техническое обслуживание шаровых кранов, крановых узлов; – восстановление и замену опознавательных столбиков и настенных указателей привязок подземных газопроводов; – техническое обслуживание отключающих устройств (шаровый кран подземный, надземный): проверка на наличие утечки, поворот штока подземного крана вручную на угол 10˚-15˚; – проверка состояния окраски и ее восстановление; – техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики, своевременную замену и организацию поверки; – не допущение подключения к Объекту стороннего потребителя без письменного согласия Заказчика; – не допущение отпуска газа стороннему потребителю без письменного согласия Заказчика. - Исполнитель обязан вести эксплуатационную документацию согласно ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация». - В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика об изменениях режима работы Объекта, аварийных ситуациях, авариях, влияющих на транспортировку газа. Порядок и сроки оповещения определяются согласно Схеме оповещения организаций, задействованных на случай аварий. 4. Обеспечить передачу оперативной информации Заказчику в согласованном объеме и в согласованные сроки. 5. При оказании услуг Исполнитель обязан: 5.1. Провести идентификацию и регистрацию Объекта в государственном реестре опасных производственных объектов с получением свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в реестре, в сроки и порядке, предусмотренные Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», Административным регламентов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140. 5.2. Получить свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (ОПО) в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ и Постановлением Правительства РФ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов 1, 2, и 3 классов опасности от 12 октября 2020 г. № 1661. 5.3. Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности»; 5.4. Разработать положение о производственном контроле с учетом особенностей Объекта и условий его эксплуатации; 5.5. Заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде на случай аварии на Объекте; 5.6. Получить полис обязательного страхования в соответствии с Федеральными законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ; 5.7. Заключить с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 -ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников Исполнителя. |
| 4 | Нормативная база | Техническое обслуживание и эксплуатация Объекта должны проводиться в соответствии с требованиями, изложенными в федеральных законах, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности, в том числе, но не ограничиваясь: - Федеральном законе от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Постановлении Правительства РФ «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов 1, 2, и 3 классов опасности от 12 октября 2020 г. № 1661. |
| 5 | Наличие квалифицированного персонала (работников) | Исполнитель должен обладать следующим собственным или привлеченным (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированным персоналом (работниками): - руководитель организации, аттестованный в области промышленной безопасности в органах Ростехнадзора по областям надзора: А.1. (основы промышленной безопасности) и Б.7.1. (эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления). - инженерно-технические работники (не менее 2 человек) для выполнения всего комплекса услуг, аттестованные в области промышленной безопасности в органах Ростехнадзора, по областям надзора: Б.7.1. (эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления). - аттестованная технология сварки в НАКС (группы и технические устройства: трубопроводы системы внутреннего газоснабжения, наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные, газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов). |
| 6 | Материально-техническое оснащение | Исполнитель должен осуществлять техническое обслуживание Объекта сертифицированным, поверенным оборудованием и иметь в наличии: - поверенный течеискатель, для определения концентрации углеводородов не менее 1 шт.; - поверенный анализатор дымовых газов не менее 1 шт.; - автотранспортное средство в собственности или в аренде; - сварочный аппарат, аттестованный в НАКС. |
| 7 | Требования к безопасности | Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям безопасности согласно действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации. |

Ведомость объемов работ и услуг

по техническому обслуживанию и эксплуатации

сети газопотребления логистического почтового центра в г. Хабаровске АО «НЛТ»

| № пп | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Периодичность | Стоимость за 1 ед. с учетом НДС, руб. | Количество ед. за период действия договора | Стоимость за период действия договора с НДС, руб.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Обход, осмотр и техническое обслуживание трассы подземного газопровода (4,286 км) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 2 | Обход, осмотр и техническое обслуживание трассы наружного газопровода (0,004 км) | усл. ед. | 2 раза в месяц |  | 48 |  |
| 3 | Очистка охранных зон газопровода, трассы газопровода от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности (4,268 км) | усл. ед. | 2 раза в год |  | 4 |  |
| 4 | Проверка на загазованность колодцев, подвалов и контрольных трубок, пробоотборников (7 шт.) (При выполнении дополнительных работ, связанных с отчисткой крышек колодцев от снега и льда) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 5 | Техническое обслуживание отключающих устройств (4 шт.) (шаровый кран подземный, надземный): проверка на наличие утечки, поворот штока подземного крана вручную на угол 10˚-15˚ | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 6 | Ведение эксплуатационной документации, журнала по техническому обслуживанию газопровода и документации, взаимодействие с Ростехнадзором (при необходимости) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 7 | Техническое обслуживание и эксплуатация газовой котельной согласно Графику производства работ | усл. ед. | ежемесячно |  | 24 |  |
| 8 | Передача Заказчику отчётности и сведений, предусмотренных договором | усл. ед. | В сроки, предусмотренные Договором |  | 1 |  |
| 9 | Идентификация газопровода и подача в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (ее территориальные органы) заявления на регистрацию газопровода в государственном реестре опасных производственных объектов с приложением сведений, характеризующих Объект. | усл. ед. | не позднее 10 рабочих дней со дня начала эксплуатации газопровода |  | 1 |  |
| 10 | Заключение договора страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде на случай аварии на газопроводе | усл. ед. | не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации ОПО/ не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора |  | 1 |  |
| 11 | Заключение с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 -ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создание собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников Исполнителя. | усл. ед. | не позднее 30 календарных дней со дня регистрации ОПО /не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора (в случае заключения договора на обслуживание) |  | 1 |  |
| 12 | Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности» и Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437. | усл. ед. | не позднее 45 календарных дней со дня регистрации ОПО/не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий |  | 1 |  |

Характеристика объекта: сети газопотребления логистического почтового центра в г. Хабаровске АО «НЛТ», расположенного по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск» г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.28А; д. 26Б

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная в составе: |  |  |  |  |
| 1 | Котёл газовый Buderus Logano SK755 400кВт |  | шт. | 1 |
| 2 | Котёл газовый Buderus Logano SK755 1040кВт |  | шт. | 2 |
| 3 | Горелка газовая UNIGAS HP60 |  | шт. | 1 |
| 4 | Горелка газовая UNIGAS HP73 |  | шт. | 1 |
| 5 | Горелка газовая UNIGAS P71 |  | шт. | 1 |
| 6 | Сигнализатор загазованности |  | шт. | 1 |
| 7 | Сигнализатор загазованности |  | шт. | 1 |
| 8 | Корректор объёма газа |  | шт. | 1 |
| 9 | Комплекс для измерения количества газа |  | шт. | 1 |
| 10 | Счётчик газовый |  | шт. | 1 |
| 11 | Регулятор давления газа MADAS |  | шт. | 2 |
| 12 | Электромагнитный клапан |  | шт. | 1 |
| 13 | Предохранительно-сбросной клапан |  | шт. | 1 |
| 14 | Напоромер ЮМАС 0-60 кПа |  | шт. | 4 |
| 15 | Напоромер ЮМАС 0- 1 МПа |  | шт. | 1 |
| 16 | Термометр ЮМАС 0-120 °C |  | шт. | 1 |
| 17 | Клапан газовый DUNGS |  | шт. | 3 |
| 18 | Счётчик газовый СИГНАЛ |  | шт. | 3 |
| 19 | Реле давления |  | шт. | 2 |
| 20 | Газопровод внутренний от входа в здание котельной до газоиспользующего оборудования котельной |  | п.м. |  |
| Газопровод высокого давления подземный протяжённостью 4267,7 п.м. |  |  |  |  |
| 21 | Участок газопровода D = 160 мм |  | п.м. | 1506 |
| 22 | Участок газопровода D = 110 мм |  | п.м. | 406 |
| 23 | Участок газопровода D = 90 мм |  | п.м. | 2359,7 |
| Отключающие устройства на газопроводе |  |  |  |  |
| 24 | Подземный ПЭ кран D = 160 мм |  | шт. | 1 |
| 25 | Подземный ПЭ кран D = 90 мм |  | шт. | 2 |
| 26 | Надземный стальной кран D = 80 мм |  | шт. | 1 |
| Газопровод высокого давления надземный протяжённостью 4,3 п.м. |  |  |  |  |
| 27 | Участок газопровода D = 89 мм |  | п.м. | 2,8 |
| 28 | Участок газопровода D = 57 мм |  | п.м. | 1,5 |