Приложение № 1.11. к ТТ ОЛ Комплект блоков  РУ-10-35-110кВ

Опросной лист

на  Комплект блоков  РУ-10-35-110кВ

Таблица 1. характеристики Блока 35 кВ РОПНШоПТн-2,5-1,0   ПС 110 кВ Михайловка

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |  |
| 1. | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | Блок 35 кВ РОПНШоПТн-2,5-1,0 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.3 | Количество блоков | 1 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.4 | Антикоррозийная защита металлических конструкций | Методом горячего цинкования в заводских условиях | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.5 | Антикоррозийная защита монтажных сварных швов соединений | Холодное цинкование после монтажа | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.6 | Тип фундамента под металлоконструкцию блока | Поверхностные ж/б лежни по серии 3.407.1-157 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 1.7. | Высота лежневого фундамента, мм | 500 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие клемм заземления | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.2 | Наличие антикоррозийного покрытия металлоконструкций | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.3 | Масса металлоконструкций блока, не более, кг | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 2.4. | Габаритные размеры (ВхДхШ), мм | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 3. | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Блок 35 кВ РОПНШоПТн-2,5-1,0 в сборе с металлоконструкциями и оборудованием: | 1 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | - Разъединитель трехполюсный 35 кВ с двумя комплектами заземляющих ножей РГП-2-II-35/1000 УХЛ1 , привод главных и заземляющих ножей ручной ПРГ-5 УХЛ1 | 1 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | - Ограничитель перенапряжения 35 кВ ОПН-П-35/40,5/10/1,36- IV УХЛ1 | 3 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | - предохранитель 35 кВ ПКН-001 35 ХЛ1, шт | 3 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | - шина алюминиевая 80х6, шт | 3 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | - изолятор опорный ОСК-5-35-А-3 УХЛ1 (в компекте с шинодержателем для жесткой ошиновки D 80*5), шт | 3 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | - лотки металлические кабельные, к-т | 1 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
|  | - металлоконструкции H= 2150 мм, шт | 1 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 3.2 | Комплект ответных частей для крепления опорных металлоконструкций к лежневому фундаменту | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 3.3 | Техническая документация на русском языке: -паспорт; -документация по монтажу, наладке и эксплуатации; | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 3.4 | Наличие приспособлений для подъема, спуска и удержания на весу (да.нет) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, не менее месяцев | 60 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 4.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 5. | Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 1515069 (да/нет) | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 5.2 | В процессе транспортирования принять меры для защиты от механических повреждений | да | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6. | Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6.2. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | * | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |
| 6.3. | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 | Согласие с требованием |  | - - Опросный лист. |  |

Примечание  * - заполняется участником