Приложение № 1.4. к ТТ ОЛ Комплект блоков  РУ-10-35-110кВ 

Опросной лист 
на  Комплект блоков  РУ-10-35-110кВ


Таблица 1. характеристики Блока110 кВ ЗОН и ОПНН   ПС 110 кВ Михайловка

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1.
	Основные параметры

	1.1
	Изготовитель
	*
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	1.2
	Заводской тип (марка)
	Блок 110 кВ ЗОН и ОПНН
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	1.3
	Количество блоков
	1
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	1.4
	Антикоррозийная защита металлических конструкций
	Методом горячего цинкования в
заводских условиях
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	1.5
	Антикоррозийная защита монтажных сварных швов соединений
	Холодное цинкование после монтажа
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	1.6
	Тип фундамента под металлоконструкцию блока
	Поверхностные ж/б лежни по серии 3.407.1-157
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	1.7.
	Высота лежневого фундамента, мм
	500
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	2.1
	Наличие клемм заземления
	да
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	2.2
	Наличие антикоррозийного покрытия металлоконструкций
	да
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	2.3
	Масса металлоконструкций блока, не более, кг
	*
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	2.4.
	Габаритные размеры (ВхДхШ), мм
	*
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	3.
	Комплектность поставки

	3.1
	Блок 110 кВ ЗОН и ОПНН в сборе с металлоконструкциями и оборудованием:
	1
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	
	- Ограничитель перенапряжений 110 кВ нейтрали
ОПНН-ВЛ-П1-110/60/10/1,36 IV УХЛ1, шт
	1
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	
	- датчик тока ДТУ-0,3, шт
	1
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	
	- регистратор срабатывания ИТ-Д 2.03, шт
	1
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	
	- металлоконструкции H= 2700 мм, шт
	1
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	
	- Заземлитель нейтрали 110 кВ ЗОН-110М-I УХЛ1, Iтерм=6,3 кА,
привод ручной ПР-01-2 УХЛ1
	1
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	3.2
	Комплект ответных частей для крепления опорных металлоконструкций к лежневому фундаменту
	да
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	3.3
	Техническая документация на русском языке:
-паспорт;
-документация по монтажу, наладке и эксплуатации;
	да
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	3.4
	Наличие приспособлений для подъема, спуска и удержания на весу (да.нет)
	да
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	4.
	Требования по надежности

	4.1.
	Срок гарантийного
обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, не менее месяцев
	60
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	4.2.
	Срок службы, лет, не менее
	30
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	5.
	Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение

	5.1
	Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96,
ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 1515069 (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	5.2
	В процессе транспортирования принять меры для защиты от механических повреждений
	да
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	6.
	Условия эксплуатации

	6.1
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
	УХЛ1
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	6.2.
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64
	*
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	

	6.3.
	Высота установки над уровнем моря, м, не более
	1000
	Согласие с требованием
	- Опросный лист.
	



Примечание  * - заполняется участником
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