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Технические требования

Поставка шкафов электротехнических заводского изготовления для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"
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Приложения.

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

Поставка шкафов электротехнических заводского изготовления для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС".
1.2. Цель использования закупаемой продукции
Замена шкафов цепей напряжения и собственных нужд щитов возбуждения гидрогенераторов №1-8.
1.3. Существующее положение


Заказчик: ПАО «РусГидро» (для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», далее Филиал).


Местонахождение Филиала: 606520, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Привокзальная д. 14, Тел. (83161) 7-96-79; Факс 8 (83161) 7-96-80.

В филиале ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» для питания цепей начального возбуждения, вентиляторов охлаждения тиристорных мостов, освещения и вентиляторов охлаждения шкафов применяются шкафы цепей напряжения и собственных нужд. В соответствии с протоколом технического совещания от 23.03.2026 НЖГЭС/92пр-1.СРЗАиМ принято решение о замене данных шкафов на новые. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шкаф электротехнический заводского изготовления размером 800х600х400 (ВхШхГ).
	шт
	8

	2. 
	Рубильник-переключатель 250A.
	шт
	8

	3. 
	Автоматический выключатель D25
	шт
	8

	4. 
	Автоматический выключатель С6
	шт
	8

	5. 
	Автоматический выключатель С16
	шт
	8

	6. 
	Автоматический выключатель С32
	шт
	8

	7. 
	Выключатель нагрузки 63А
	шт
	8

	8. 
	Клемма проходная, болтовой зажим, 2 точки подключения, 35 кв.мм, серая
	шт
	64

	9. 
	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 10 кв.мм, серая
	шт
	240

	10. 
	Перемычка вставная, для клемм на 10 кв.мм, 2-х полюсная
	шт
	80

	11. 
	Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм
	шт
	32

	12. 
	Короб перфорированный RLHF6 60x60, без галогенов, светло-серый, 2000 мм:
	шт
	8

	13. 
	Розетка 16 А с заземлением
	шт
	8

	14. 
	DIN-рейка перф. OMEGA 35х7,5, 1000 мм
	шт
	8

	15. 
	Шина ДМЗ ГЗШ170x20x3, 6хМ6, медная, с изоляторами ДМЗ.170.20.3.6-М6
	шт
	8

	16. 
	Сальник PG25 IP54 (100 шт) d отв. 31 мм / d провод. 16-21 мм EKF PROxima plc-pg-25
	шт
	160

	17. 
	Саморез с прессшайбой КРЕП-КОМП сверло 4,2х14
	уп
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Шкаф электротехнический заводского изготовления размером 800х600х400 (ВхШхГ).
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	2.
	Рубильник-переключатель 250A.
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	3.
	Автоматический выключатель D25
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	4.
	Автоматический выключатель С6
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	5.
	Автоматический выключатель С16
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	6.
	Автоматический выключатель С32
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	7.
	Выключатель нагрузки 63А
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	8.
	Клемма проходная, болтовой зажим, 2 точки подключения, 35 кв.мм, серая
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	9.
	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 10 кв.мм, серая
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	10.
	Перемычка вставная, для клемм на 10 кв.мм, 2-х полюсная
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	11.
	Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	12.
	Короб перфорированный RLHF6 60x60, без галогенов, светло-серый, 2000 мм:
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	13.
	Розетка 16 А с заземлением
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	14.
	DIN-рейка перф. OMEGA 35х7,5, 1000 мм
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	15.
	Шина ДМЗ ГЗШ170x20x3, 6хМ6, медная, с изоляторами ДМЗ.170.20.3.6-М6
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	16.
	Сальник PG25 IP54 (100 шт) d отв. 31 мм / d провод. 16-21 мм EKF PROxima plc-pg-25
	С даты заключения договора
	30.12.2026

	17.
	Саморез с прессшайбой КРЕП-КОМП сверло 4,2х14
	С даты заключения договора
	30.12.2026


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Шкаф электротехнический заводского изготовления размером 800х600х400 (ВхШхГ):

Способ монтажа: Накладной

Степень защиты: IP65

Высота, мм: 800;

Ширина, мм: 600;

Глубина, мм: 400;

Наличие замка;

Наличие двери;

Комплектность с монтажной платой;

Производитель: DKC;

Артикул: R5ST0864.
	Указание характеристик
	
	

	1.2. 
	Рубильник-переключатель 250A 4P c рукояткой управления для прямой установки PowerSwitch EKF:
Номин. продолжительный ток Iu: 250 А

Количество направлений: 2

Количество полюсов: 4

Тип подключения силовой электрической цепи: Болтовое соединение

Тип элемента управления: ручка поворотная

Номинальное рабочее напряжение: 400...690 В;
Производитель: EKF;
Артикул: pscs-250-4
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Автоматический выключатель D25:

Напряжение и род тока: ~400 В;

Характеристика срабатывания (кривая тока): D;

Номинальный ток: 25 А;

Количество полюсов: 3;

Номинальная отключающая способность: 10 кА;
Производитель: DKC;
Код: MD63-3D25-10
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Автоматический выключатель С6:

Напряжение и род тока: ~230 В;

Характеристика срабатывания (кривая тока): С;

Номинальный ток: 6 А;

Количество полюсов: 2;

Номинальная отключающая способность: 10 кА;
Производитель: DKC;
Код: MD63-2C6-10
	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Автоматический выключатель С16:

Напряжение и род тока: ~230 В;

Характеристика срабатывания (кривая тока): С;

Номинальный ток: 16 А;

Количество полюсов: 2;

Номинальная отключающая способность: 10 кА;
Производитель: DKC;
Код: MD63-2C16-10.
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Автоматический выключатель С32:

Напряжение и род тока: ~400 В;

Характеристика срабатывания (кривая тока): С;

Номинальный ток: 32 А;

Количество полюсов: 3;

Номинальная отключающая способность: 10 кА;
Производитель: DKC;
Код: MD63-3C32-10.
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Выключатель нагрузки 63 А:

Номинальное напряжение: ~400 В;

Номинальный ток: 63 А;

Количество полюсов: 3.
Производитель: DKC;
Код: MSD-3P63.
	Указание характеристик
	
	

	1.8. 
	Клемма проходная, болтовой зажим, 2 точки подключения, 35 кв.мм, серая:
Номинальный ток In: 125 А;

Номинальное напряжение: 1000 В;

Способ монтажа: DIN-рейка (с -профилем) 35 мм;

Номинальное сечение: 35 мм²;

Максимальное сечение50 мм²;
Тип электрич. Соединения: Болтовое соединение;
Производитель: DKC;
Код: FER-35.
	Указание характеристик
	
	

	1.9. 
	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 10 кв.мм, серая:
Номинальный ток In: 57 А;

Номинальное напряжение: 1000 В;

Способ монтажа: DIN-рейка (с -профилем) 35 мм;

Поперечное сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода: 0.5...16  мм²;
Тип электрич. соединения: Винтовое соединение;
Производитель: DKC;
Код: TUR-10.
	Указание характеристик
	
	

	1.10. 
	Перемычка вставная, для клемм на 10 кв.мм, 2-х полюсная:
Способ монтажа: Втычной;

Количество перемык. зажимов: 2;

Номин. напряжение: 1000 В;

Номин. ток In: 76 А;
Производитель: DKC;
Код: SBF-2-10.
	Указание характеристик
	
	

	1.11. 
	Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм:
Способ монтажа: DIN-рейка (с -профилем)/G-рейка (с G-профилем);

Длина, мм: 50.5;

Ширина/размер ячейки, мм: 9.5;

Тип зажима: Винтовой (-ое).
Производитель: DKC;
Код: UK-E.
	Указание характеристик
	
	

	1.12. 
	Короб перфорированный RLHF6 60x60, без галогенов, светло-серый:
Ширина: 60 мм;

Высота: 60 мм;

Тип боковой стенки: С перфорированными щелями/отверстиями;

Длина: 2000 мм;
Производитель: DKC;
С крышкой.
	Указание характеристик
	
	

	1.13. 
	Розетка 16А с заземлением.

Производитель: System Electric.
	Указание характеристик
	
	

	1.14. 
	DIN-рейка перф. OMEGA 35х7,5, 1000 мм:
Высота: 7.5 мм;

Толщина материала: 1 мм;

Длина: 1000 мм;
Производитель: DKC;
Материал: Сталь.
	Указание характеристик
	
	

	1.15. 
	Шина ДМЗ ГЗШ170x20x3, 6хМ6, медная, с изоляторами ДМЗ.170.20.3.6-М6
Код товара: 39350998
	Указание характеристик
	
	

	1.16. 
	Сальник PG25 IP54 (100 шт) d отв. 31 мм / d провод. 16-21 мм EKF PROxima plc-pg-25:
Диаметр кабеля: 16...21 мм;

Степень защиты (IP): IP54.
	Указание характеристик
	
	

	1.17. 
	Саморез с прессшайбой КРЕП-КОМП сверло 4,2х14:
Шлиц: Phillips (PH);

Размер шлица: PH2;

Длина: 14 мм;

Диаметр: 4.2 мм;
Фасовка: 1000 шт;

Код товара: 15529878.
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Продукция должна быть новой ранее не использовавшейся.
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. Поставка оборудования на склад заказчика выполняется с учетом графика работы Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» с 8:00 до 17:00 (МСК), обеденный перерыв 12:00-12:48ч.
	Согласие с требованием
	-


	

	3.2. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений, а также обеспечивать защиту от воздействия среды в процессе транспортирования
	Согласие с требованием
	-


	

	3.3. 
	Требования к транспортировке
	Оборудование или его части в упаковке должны допускать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4. 
	
	Доставка оборудования  на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, включена в стоимость оборудования, дополнительной оплате не подлежит
	Согласие с требованием
	-
	

	3.5. 
	Требования к приемке
	Приемка осуществляется по товарной накладной ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Срок гарантии
	12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Документы удостоверяющие качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданной  производителем продукции.
	1 комплект
	Согласие с требованием
	-
	

	



3.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

