Технические требования

к продукции на поставку трансформаторов силовых классом напряжения от 6 до 35 кВ включительно

ОКПД2 27.11.41.000 Поставка трансформаторов силовых 35 кВ для реконструкции ПС 35 кВ Промышленная в рамках реализации инвестиционного проекта для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

Лот № 1101-КС ПИР СМР-2027-ДРСК-АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	5

1.3. Цель использования закупаемой продукции	5

1.4. Иные требования и сведения общего характера	5

1.4.1. Требования к участнику закупки, признанным победителем	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к качеству продукции	7

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить	53

3. Приложения	56

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Межгосударственный стандарт или государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.601-2019 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.2-75 | Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.3 | Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности |
| ГОСТ 9920-89 | Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции |
| ГОСТ 14209-85 | Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки |
| ГОСТ Р 52719-2007 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 55187-12 | Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 55195-12 | Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требование к электрической прочности изоляции |
| ГОСТ 11920-85 | Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 24126-80 | Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия |
| ГОСТ 982-80 | Масла трансформаторные. Технические условия |
| ВН | высокое напряжение |
| Д | обозначение системы охлаждения: принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности |
| КЗ | короткое замыкание |
| НД | нормативный документ |
| НН | низкое напряжение |
| РПН | регулируемые под нагрузкой |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат» |
| IP | система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника |

  - Наименование закупаемой продукции

«Трансформаторы силовые маслянные»

  - Цель использования закупаемой продукции

Реконструкция ПС 35 кВ Промышленная

  - Иные требования и сведения общего характера

    - Требования к участнику закупки, признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление трансформаторов с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор силовой ТДНС-16000/35/10 масляный трехфазный УХЛ1 для ПС 35 кВ Промышленная | шт. | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шэф-монтаж | Условная единица | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор силовой ТДНС-16000/35/10 масляный трехфазный УХЛ1 для ПС 35 кВ Промышленная | с даты подписания договора | в течение 180 календарных дней с даты заключения договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Шэф-монтаж | С даты уведомления Поставщика о проведении Грузополучателем всех необходимых подготовительных мероприятий для оказания услуг | в течение 30 календарных дней |  |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор силовой ТДНС-16000/35/10 масляный трехфазный УХЛ1 для ПС 35 кВ Промышленная.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки (по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Трансформатор силовой ТДНС-16000/35/10 масляный трехфазный УХЛ1 для ПС 35 кВ Промышленная. | В соответствии с таблицей 3 настоящих технических требований | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды | Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Тип трансформатора | Указывается участником | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Схемы и группы соединения обмоток | Ун/Д-11 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ ВН | 36,75 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ НН | 10,5 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Номинальная мощность, кВ·А | 16000 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Потери холостого хода, кВт, не более | 17,0 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Потери короткого замыкания на основном ответвлении, кВт, не более | 85,0 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более | 0,70 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % | 10,0 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных | Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5% Потери КЗ на основном ответвлении: 10% Потери холостого хода: 15% Ток холостого хода: 30% | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Устройство регулирования напряжения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Устройства регулирования напряжения | РПН | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | РПН | В комплекте с приводом, изготовленным по ГОСТ 24126-80 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Диапазон регулирования трансформаторов | ± 8×1,5 % | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Тип/производитель РПН | Указывается участником | Указание характеристик | - |  |
|  | Гашение дуги в РПН | С разрывом дуги в масле | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплектация устройства РПН | Устройство РПН должно быть снабжено: струйным защитным реле; датчиком положения; датчиком температуры | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической нагрузки, переключений, не менее | Согласно требованиям п. 2.11.1 ГОСТ 24126-80 | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Ресурс по электрической износостойкости разрывающих ток контактов контакторов устройств РПН переключений, не менее | Согласно п. 2.11.2 ГОСТ 24126-80 | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Количество переключений до замены масла контактора, не менее | Согласно ГОСТ 24126-80 п. 2.11.3 | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Комплектность поставки | - Дистанционный указатель положения; - Блок автоматического управления; - Датчик положения; - Датчик температуры масла, блокирующий переключения при низких температурах | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Техническая документация на РПН | На русском языке (2 экз.) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | плюс 40/ минус 60 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Высота установки над уровнем моря | До 1000 м | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень изоляции | а | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, НН и нейтрали | Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции) | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Допустимые систематические нагрузки и перегрузки | Согласно требованиям ГОСТ 14209-85 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов) | Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4. с учетом примечания в указанном пункте) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более | Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Термосифонные фильтры | Согласно требованиям п. Г.53 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях | Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Расположение основных элементов трансформатора | Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Установка трансформатора на фундаменте | Без катков | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Расширитель | Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель | Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Необслуживаемый воздухоосушитель | Идет в комплекте | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Материал обмоток ВН, НН | Алюминий | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Тип трансформаторного масла, производитель | ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений, согласно ГОСТ 982-80. Согласие с требованием | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Лакокрасочное покрытие, цвет | Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям. Цвет: светло-серый RAL 7035 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Герметичность | Негерметичный | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требования к высоковольтным вводам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Заводской чертёж: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Производитель: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Изготовление | Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: фарфор НН: фарфор | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов | III – сильная | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: указывается участником НН: указывается участником | Указание характеристик | - |  |
|  | Техническая документация на высоковольтные вводы | На русском языке. Два экземпляра | Согласие с требованием | - |  |
|  | Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы) | Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к встроенным трансформаторам тока на вводах ВН: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество трансформаторов тока на стороне ВН | По 2 шт. на фазу | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 600 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Класс точности: для защиты | 10РR | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Класс точности: для измерений и учета | 0,5 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | - для учета электроэнергии: не требуется - для измерений: 20 - для защиты: 30 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты | 20 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Ответвления трансформаторов тока | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6.) |  |
|  | Техническая документация к трансформаторам тока | Должна быть на русском языке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Система охлаждения |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вид системы охлаждения | Д | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Срок эксплуатации вентиляторов, системы охлаждения, не менее | 30 лет (с заменой подшипников) | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Напряжение питания, В: | Согласно требованиям п. Д 1.6 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Шкаф автоматики системы охлаждения | Требования к шкафу автоматики: - автоматическое поддержание температуры внутри шкафа для нормальной работы в соответствии с климатическим исполнением трансформатора; - степень защиты шкафа не ниже IP55 по ГОСТ 14254-96; - Наличие контроля доступа в шкаф с сигнализацией; - Плавный пуск и токовая защита электродвигателей вентиляторов обдува | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Установка шкафа автоматического управления | Навесной на баке | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Управление в системах охлаждения | Автоматическое и ручное | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требование по безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования безопасности, в том числе пожарной | Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Заземление бака трансформатора | Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями: - при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А; - поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм; - заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество | Согласно требованиям п. 3.9 ГОСТ 12.2.007.2-75 | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Манометрический термометр | Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Газовое реле | Поставляется согласно требованиям п. Г.36 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Тип/производитель газового реле | Указывается участником | Указание характеристик | - |  |
|  | Российская декларация о соответствии требованиям безопасности | Предоставляется | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требования к массе и габаритным размерам трансформатора: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Масса, кг, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) |  |
|  | Транспортные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее требование | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств | Согласие с требованием | - |  |
|  | Год выпуска продукции | Не ранее 2026 г. | Указание характеристик | - |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее | 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Железнодорожный транспорт: станция Белогорск-1 Забайкальской железной дороги, код 950101. Автомобильный транспорт: Амурская область, г. Белогорск, ул. Энергетиков 1 (адрес базы сетевого участка) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.) - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Транспортирование, перемещение и условия хранения | Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Регистратор ударов «Шок-индикатора» | Наличие регистратора ударов «Шок-индикатора» на трансформаторе для контроля условий погрузки/разгрузки и транспортирования | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) |  |
|  | Упаковка | Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разгрузка оборудования на объекте | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Место и ориентация при разгрузке по сторонам ВН и НН | Выполняется согласно требованиям заказчика | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования охраны окружающей среды | Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требование к утилизации | Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее | 25000 ч | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки | Указание характеристик | - |  |
|  | Сервисные центры | Наличие сервисных центров на территории РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительные условия гарантии | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектность | Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6.) |  |
|  | Масло | В полном объёме (транспортное, для долива и технологических нужд) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6.) |  |
|  | ЗИП | Указывается участником | Согласие с требованием | - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6.) |  |
|  | Техническая документация | На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019 (2 экземпляра в бумажном виде | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Силикагель для заправки в термосифонные фильтры | В комплект поставки входит силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956-76, готовый к полной заправке в термосифонные фильтры | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шкафы управления и сигнализации | Должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP- 54 по ГОСТ 14254-96 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Силовые и контрольные кабели системы охлаждения, контрольные кабели от приборов контроля, сигнализации, защиты, трансформаторов тока в пределах трансформатора | Входят в комплект поставки | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) |  |
|  | Металлорукав по баку трансформатора для прокладки силовых и контрольных кабелей системы охлаждения, контрольных кабелей от приборов контроля, сигнализации, защиты трансформаторов тока до клеммных шкафов | Входят в комплект поставки | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3.) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном | Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Полный срок службы, не менее | 30 лет | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5.) |  |
|  | Требования к шефмонтажу и шефналадке: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участие шеф-инженера при выполнении работ по проверке комплектности, монтажу и наладке оборудования (в соответствии с инструкцией завода-изготовителя) | Включено в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Участие шеф-инженера при выполнении работ по проверке комплектности, постановке на длительное хранение оборудования (в соответствии с инструкцией завода-изготовителя) | Включено в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к участию в приемо-сдаточных испытаниях трансформатора: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к стране происхождения поставляемой продукции Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции; 2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации). |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции) |  |

Примечания:

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- В случае если Участником будет предложено эквивалентное оборудование, не соответствующее проектной документации - «Реконструкция ПС 35 кВ Промышленная», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:

- 1. Участник закупки должен предусмотреть затраты на перепроектирование и указать отдельной строкой стоимость данных работ в коммерческом предложении участника.

- 2. Участник должен в составе заявки предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.

    - В составе заявки необходимо предоставить

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

      - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

      - Для продукции, которая ранее изготавливалась – копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».

- Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).

- Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (силовые трансформаторы ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75).

При отсутствии прототипа – справка о том, что декларация (сертификат) о соответствии отсутствует с указанием причины (отсутствие прототипа).

      - Для продукции, которая ранее изготавливалась – габаритно-установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами силового трансформатора.

- При отсутствии прототипа – справка о том, что чертежи отсутствуют с указанием причины (отсутствие прототипа).

      - Для продукции, которая ранее изготавливалась – копии протоколов испытаний в полном объеме на соответствующий прототип трансформатора, а именно: высоковольтных испытаний, на стойкость при коротких замыканиях (протокол распространения), испытаний масла, акустических испытаний, электрической прочности изоляции импульсными напряжениями (протокол распространения), испытания на безопасность, испытания и проверки комплектующих и приборов, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52719-2007.

- Документы должны содержать вывод о том, что предлагаемый силовой трансформатор выдержал приемку в части проведенных испытаний.

- *Примечание (в части проведения испытаний трансформатора на стойкость при коротких замыканиях). Согласно п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 предоставляется: протокол испытаний на стойкость при коротких замыканиях или расчетное сравнение на стойкость при коротких замыканиях на предлагаемые силовые трансформаторы (документы должны содержать вывод о том, что предлагаемый силовой трансформатор выдержал приемку в части проведенных испытаний).

- При отсутствии прототипа – справка о том, что протоколы испытаний отсутствуют с указанием причины (отсутствие прототипа).

      - Для продукции, которая ранее изготавливалась (по техническим условиям) – отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается силовой трансформатор.

- При отсутствии прототипа или если продукция ранее изготавливалась по ГОСТ (а не по техническим условиям) – справка о том, что технические условия отсутствуют с указанием соответствующей причины.

      - Ведомость ЗИП.

      - Документы, подтверждающие страну происхождения поставляемой продукции в соответствии с нормами постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875.

Приложения

1. Спецификация поставляемого оборудования