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Технические требования 
к продукции на поставку трансформаторов силовых классом напряжения от 6 до 35 кВ включительно


ОКПД2 27.11.41.000 Поставка трансформаторов силовых 35 кВ для реконструкции ПС 35 кВ Промышленная в рамках реализации инвестиционного проекта для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».
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[bookmark: __RefHeading___Toc22623_3214668549][bookmark: _Toc219815401][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22625_3214668549][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc219815402]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт или государственный стандарт

	ГОСТ 2.601-2019
	Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

	ГОСТ Р 2.610-2019
	Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

	ГОСТ 12.2.007.0-75
	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.2.007.2-75 
	Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности

	ГОСТ 12.2.007.3
	Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности

	ГОСТ 9920-89
	Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

	ГОСТ 14209-85
	 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки 

	ГОСТ Р 52719-2007
	Трансформаторы силовые. Общие технические условия

	ГОСТ Р 55187-12
	Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия

	ГОСТ Р 55195-12 
	Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требование к электрической прочности изоляции

	ГОСТ 11920-85 
	Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия 

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

	ГОСТ 24126-80 
	Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия

	ГОСТ 982-80
	Масла трансформаторные. Технические условия

	ВН
	высокое напряжение

	Д
	обозначение системы охлаждения: принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла 

	ЗИП
	запасные части, инструмент и принадлежности

	КЗ
	короткое замыкание

	НД
	нормативный документ

	НН
	низкое напряжение

	РПН
	регулируемые под нагрузкой

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»

	IP
	система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой

	MSK
	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника





1.2.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22627_3214668549][bookmark: _Toc219815403][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«Трансформаторы силовые маслянные»

1.3.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22629_3214668549][bookmark: _Toc219815404][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Реконструкция ПС 35 кВ Промышленная
1.4.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22631_3214668549][bookmark: _Toc219815406][bookmark: _Hlk48209761]Иные требования и сведения общего характера
1.4.1.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22633_3214668549][bookmark: _Toc219815407][bookmark: _Toc191395480][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к участнику закупки, признанным победителем
Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление трансформаторов с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

[bookmark: __RefHeading___Toc22635_3214668549][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc219815408]Требования к продукции
1.5.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22637_3214668549][bookmark: _Toc219815409]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22639_3214668549][bookmark: _Toc219815410]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc22641_3214668549][bookmark: _Toc219815411][bookmark: _Toc191395484][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор силовой ТДНС-16000/35/10 масляный трехфазный УХЛ1 для ПС 35 кВ Промышленная
	шт.
	1



[bookmark: __RefHeading___Toc22643_3214668549][bookmark: _Toc219815412][bookmark: _Toc191395485]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шэф-монтаж
	Условная единица
	1



1.5.2.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22645_3214668549][bookmark: _Toc191395486][bookmark: _Toc219815413]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc22647_3214668549][bookmark: _Toc191395487][bookmark: _Toc219815414]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор силовой ТДНС-16000/35/10 масляный трехфазный УХЛ1 для ПС 35 кВ Промышленная
	с даты подписания договора
	в течение 180 календарных дней с даты заключения договора



[bookmark: __RefHeading___Toc22649_3214668549][bookmark: _Toc219815415][bookmark: _Toc191395488]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Шэф-монтаж
	С даты уведомления Поставщика о проведении Грузополучателем всех необходимых подготовительных мероприятий для оказания услуг
	в течение 30 календарных дней
	[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc513396951][bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc513396951][bookmark: _Toc467435101][bookmark: _Toc501251261]



6

1.6.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22651_3214668549][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc219815416][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc22653_3214668549][bookmark: _Toc219815417]Таблица 3. Требования к качеству продукции 


Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор силовой ТДНС-16000/35/10 масляный трехфазный УХЛ1 для ПС 35 кВ Промышленная. 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
(по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Трансформатор силовой ТДНС-16000/35/10 масляный трехфазный УХЛ1 для ПС 35 кВ Промышленная.
	В соответствии с таблицей 3 настоящих технических требований
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.2. 
	Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды 
	Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	1.3. 
	Тип трансформатора 
	Указывается участником
	Указание характеристик 
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.4. [bookmark: _Ref210226071][bookmark: _Ref210226071]
	Схемы и группы соединения обмоток
	Ун/Д-11
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.5. 
	Номинальное напряжение, кВ
ВН
	36,75
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.6. 
	Номинальное напряжение, кВ
НН
	10,5
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.7. 
	Номинальная мощность, кВ·А 
	16000


	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.8. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.9. 
	Потери холостого хода, кВт, не более 


	17,0
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.10. 
	Потери короткого замыкания на основном ответвлении, кВт, не более 

	85,0
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.11. 
	Ток холостого хода, %, не более 



	0,70
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.12. 
	Напряжение короткого замыкания, %


	10,0
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	1.13. 
	Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных
	Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5%

Потери КЗ на основном ответвлении: 10%

Потери холостого хода: 15%

Ток холостого хода: 30%
	Согласие с требованием

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	2. 
	Устройство регулирования напряжения:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. [bookmark: _Ref219376043][bookmark: _Ref219376043]
	Устройства регулирования напряжения

	РПН
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	2.2. 
	РПН 
	В комплекте с приводом, изготовленным по ГОСТ 24126-80
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	2.3. 
	Диапазон регулирования трансформаторов
	± 8×1,5 %
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	2.4. 
	Тип/производитель РПН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	-

	

	2.5. 
	Гашение дуги в РПН
	С разрывом дуги в масле

	Согласие с требованием

	-
	

	2.6. 
	Комплектация устройства РПН 

	Устройство РПН должно быть снабжено: струйным защитным реле; датчиком положения;
датчиком температуры
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	2.7. 
	Ресурс по механической износостойкости устройства РПН без электрической нагрузки, переключений, не менее
	Согласно требованиям п. 2.11.1 ГОСТ 24126-80 

	Указание характеристик

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	2.8. 
	Ресурс по электрической износостойкости разрывающих ток контактов контакторов устройств РПН переключений, не менее
	Согласно п. 2.11.2 ГОСТ 24126-80 

	Указание характеристик

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	2.9. 
	Количество переключений до замены масла контактора, не менее
	Согласно ГОСТ 24126-80 п. 2.11.3
	Указание характеристик

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	2.10. 
	Срок службы, лет, не менее
	30 
	Указание характеристик 
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	2.11. 
	Комплектность поставки 

	· Дистанционный указатель положения; 
· Блок автоматического управления; 
· Датчик положения; 
· Датчик температуры масла, блокирующий переключения при низких температурах 
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	2.12. 
	Техническая документация на РПН 
	На русском языке (2 экз.)
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Климатическое исполнение

	УХЛ

	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	3.2. 
	Категория размещения 
	1
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	3.3. 
	Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С
	плюс 40/ минус 60
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	3.4. 
	Высота установки над уровнем 
моря
	До 1000 м 	
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	3.5. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее 

	6
	Указание характеристик
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	4. 
	Требования к электрической прочности изоляции трансформатора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Уровень изоляции 
	а
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	4.2. [bookmark: _Ref210314748][bookmark: _Ref210314748]
	Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, НН и нейтрали 
	Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции)
	Согласие с требованием 
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	4.3. 
	Допустимые систематические нагрузки и перегрузки
	Согласно требованиям ГОСТ 14209-85
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	4.4. 
	Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов)
	Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4. с учетом примечания в указанном пункте)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	4.5. 
	Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более 
	Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3
ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Термосифонные фильтры
	Согласно требованиям п. Г.53 ГОСТ Р 52719-2007 
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5.2. 
	Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях
	Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5.3. 
	Расположение основных элементов трансформатора 

	Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85

	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5.4. 
	Установка трансформатора на фундаменте
	Без катков
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5.5. 
	Расширитель
	Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5.6. 
	Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель 
	Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5.7. 
	Необслуживаемый воздухоосушитель
	Идет в комплекте

	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5.8. 
	Материал обмоток ВН, НН
	Алюминий

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5.9. 
	Тип трансформаторного масла, производитель
	ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений,  согласно ГОСТ 982-80.	Согласие с требованием
	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	5.10. 
	Лакокрасочное покрытие, цвет
	Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям.
Цвет:
светло-серый 
RAL 7035
	Согласие с требованием


	-
	

	5.11. 
	Герметичность
	Негерметичный
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	6. 
	Требования к высоковольтным вводам:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Тип:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	6.2. 
	Заводской чертёж:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	6.3. 
	Производитель:
ВН
НН
	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	6.4. 
	Изготовление 
	Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12
	Согласие с требованием

	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	6.5. 
	Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: фарфор
НН: фарфор

	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	6.6. 
	Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов
	III – сильная 

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	6.7. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее
	2,25


	Указание характеристик

	· Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	6.8. 
	Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки)
	ВН: указывается участником
НН: указывается участником
	Указание характеристик
	-
	

	6.9. 
	Техническая документация на высоковольтные вводы 
	На русском языке. Два экземпляра
	Согласие с требованием
	-
	

	6.10. 
	Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы)
	Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. 
Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали
	Согласие с требованием

	-
	

	7. 
	Требования к встроенным трансформаторам тока на вводах ВН:
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Количество трансформаторов тока на стороне ВН
	По 2 шт. на фазу
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	7.2. 
	Номинальный первичный ток, А
	600
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	7.3. 
	Номинальный вторичный ток, А
	5
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	7.4. 
	Класс точности:
для защиты
	10РR
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	7.5. 
	Класс точности:
для измерений и учета
	0,5

	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	7.6. 
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА

	· для учета электроэнергии:
не требуется
· для измерений:
20
· для защиты:
30
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	7.7. 
	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты

	20
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	7.8. 
	Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более

	Указывается участником
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	7.9. 
	Ответвления трансформаторов тока 

	Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6.)
	

	7.10. 
	Техническая документация к трансформаторам тока
	Должна быть на русском языке
	Согласие с требованием

	-
	

	8. 
	Система охлаждения
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Вид системы охлаждения 

	Д 

	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	8.2. 
	Срок эксплуатации вентиляторов, системы охлаждения, не менее
	30 лет (с заменой подшипников)
	Указание характеристик 
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	8.3. 
	Напряжение питания, В:
	Согласно требованиям п. Д 1.6 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	8.4. 
	Шкаф автоматики системы охлаждения

	Требования к шкафу автоматики:
· автоматическое поддержание температуры внутри шкафа для нормальной работы в соответствии с климатическим исполнением трансформатора;
· степень защиты шкафа не ниже IP55 по ГОСТ 14254-96;
· Наличие контроля доступа в шкаф с сигнализацией;
· Плавный пуск и токовая защита электродвигателей вентиляторов обдува
	Согласие с требованием

	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	8.5. 
	Установка шкафа автоматического управления

	Навесной на баке

	Указание характеристик 
	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	8.6. 
	Управление в системах охлаждения
	Автоматическое и ручное
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	9. 
	Требование по безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Требования безопасности, в том числе пожарной 
	Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	9.2. 
	Заземление бака трансформатора 
	Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями:
· при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А;
· поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм;
· заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	9.3. 
	Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество
	Согласно требованиям п. 3.9
ГОСТ 12.2.007.2-75

	Указание характеристик
	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	9.4. 
	Манометрический термометр 
	Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием


	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	9.5. 
	Газовое реле 
 


	Поставляется согласно требованиям п. Г.36 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	9.6. 
	Тип/производитель газового реле
	Указывается участником
	Указание характеристик
	-
	

	9.7. 
	Российская декларация о соответствии требованиям безопасности
	Предоставляется
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	10. 
	Требования к массе и габаритным размерам трансформатора:
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Масса, кг, не более
	Указывается участником 
	Указание характеристик 
	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
	

	10.2. 
	Габаритные размеры, мм, не более
	Указывается участником 
	Указание характеристик 
	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
	

	10.3. 
	Транспортные размеры, мм, не более
	Указывается участником 
	Указание характеристик 
	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
	

	11. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Общее требование
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств
	Согласие с требованием
	-

	

	11.2. 
	Год выпуска продукции

	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик 
	-
	

	11.3. 
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее
	10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание характеристик

	-
	

	12. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям 
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	Место поставки продукции
	Железнодорожный транспорт: станция Белогорск-1 Забайкальской железной дороги, код 950101.
Автомобильный транспорт: Амурская область, г. Белогорск, ул. Энергетиков 1  (адрес базы сетевого участка)
	Согласие с требованием
	-

	

	12.2. 
	Маркировка
	Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.)
· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	12.3. 
	Транспортирование, перемещение и условия хранения 
	Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	12.4. 
	Регистратор ударов «Шок-индикатора»
	Наличие регистратора ударов «Шок-индикатора» на трансформаторе для контроля условий погрузки/разгрузки и транспортирования
	Согласие с требованием
	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)

	

	12.5. 
	Упаковка
	Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	12.6. 
	Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) 
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	12.7. 
	Разгрузка оборудования на объекте
	Входит в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	12.8. 
	Место и ориентация при разгрузке по сторонам ВН и НН 
	Выполняется согласно требованиям заказчика
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	Требования охраны окружающей среды 
	Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	13.2. 
	Требование к утилизации 
	Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	13.3. 
	Ввод в эксплуатацию 
	Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	14. 
	Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-
	-//-

	14.1. 
	Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее
	25000 ч
	Указание характеристик

	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	14.2. 
	Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее
	5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки
	Указание характеристик

	-
	

	14.3. 
	Сервисные центры
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	Согласие с требованием
	-
	

	14.4. 
	Дополнительные условия гарантии 

	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет
	Согласие с требованием
	-
	

	15. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	-//-

	15.1. 
	Комплектность 
	Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6.)
	

	15.2. 
	Масло 

	В полном объёме (транспортное, для долива и технологических нужд)
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6.)
	

	15.3. 
	ЗИП
	Указывается участником 
	Согласие с требованием
	· Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6.)
	

	15.4. 
	Техническая документация 

	На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019
(2 экземпляра в бумажном виде
	Согласие с требованием
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)

	

	15.5. 
	Силикагель для заправки в термосифонные фильтры
	В комплект поставки входит силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956-76, готовый к полной заправке в термосифонные фильтры
	Согласие с требованием


	-
	

	15.6. 
	Шкафы управления и сигнализации 
	Должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP- 54 по ГОСТ 14254-96 
	Согласие с требованием


	-
	

	15.7. 
	Силовые и контрольные кабели системы охлаждения, контрольные кабели от приборов контроля, сигнализации, защиты, трансформаторов тока в пределах трансформатора 
	Входят в комплект поставки
	Согласие с требованием


	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
	

	15.8. 
	Металлорукав по баку трансформатора для прокладки силовых и контрольных кабелей системы охлаждения, контрольных кабелей от приборов контроля, сигнализации, защиты трансформаторов тока до клеммных шкафов 
	Входят в комплект поставки
	Согласие с требованием


	· Чертежи (п. 2.2.1.3.)
	

	16. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	-//-
	-//-
	-//-

	16.1. 
	Во всем неоговоренном 
	Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ
	Согласие с требованием


	· Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2.)
· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	17. 
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-

	17.1. 
	Полный срок службы, не менее
	 30 лет
	Указание характеристик
	· Тех. Условия (п. 2.2.1.5.)
	

	18. 
	Требования к шефмонтажу и шефналадке:
	-//-
	-//-
	-//-

	18.1. 
	Участие шеф-инженера при выполнении работ по проверке комплектности, монтажу и наладке оборудования (в соответствии с инструкцией завода-изготовителя)
	Включено в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	18.2. 
	Участие шеф-инженера при выполнении работ по проверке комплектности, постановке на длительное хранение оборудования (в соответствии с инструкцией завода-изготовителя)
	Включено в стоимость поставки
	Согласие с требованием
	-
	

	19. 
	Требования к участию в приемо-сдаточных испытаниях трансформатора:
	-//-
	-//-
	-//-

	20. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	20.1. 
	Требования к стране происхождения поставляемой продукции 
Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 
1) Реестр российской промышленной продукции; 
[bookmark: _Hlk198128161]2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации).
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции)
	


Примечания:
1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
2) Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
3) В случае если Участником будет предложено эквивалентное оборудование, не соответствующее проектной документации - «Реконструкция ПС 35 кВ Промышленная», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:
4) 1. Участник закупки должен предусмотреть затраты на перепроектирование и указать отдельной строкой стоимость данных работ в коммерческом предложении участника.
5) 2. Участник должен в составе заявки предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.

1.6.1.1.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc22655_3214668549][bookmark: _Toc219815418][bookmark: _Toc184661962][bookmark: _Toc184662352][bookmark: _Toc184662456][bookmark: _Toc184662457][bookmark: _Toc184661961][bookmark: _Toc184661960][bookmark: _Toc184662432][bookmark: _Toc184662354][bookmark: _Toc184662353][bookmark: _Toc184662458][bookmark: _Toc184662430][bookmark: _Toc184662431]В составе заявки необходимо предоставить
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1.6.1.1.1.1.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
1.6.1.2.1.1.1. [bookmark: _Ref210581249]Для продукции, которая ранее изготавливалась – копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».
[bookmark: _Ref210581066]Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).
Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (силовые трансформаторы ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75).
При отсутствии прототипа – справка о том, что декларация (сертификат) о соответствии отсутствует с указанием причины (отсутствие прототипа).
1.6.1.3.1.1.1. [bookmark: _Ref210581275]Для продукции, которая ранее изготавливалась – габаритно-установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами силового трансформатора.
При отсутствии прототипа – справка о том, что чертежи отсутствуют с указанием причины (отсутствие прототипа).
1.6.1.4.1.1.1. [bookmark: _Ref215221809][bookmark: _Ref210581295]Для продукции, которая ранее изготавливалась – копии протоколов испытаний в полном объеме на соответствующий прототип трансформатора, а именно: высоковольтных испытаний, на стойкость при коротких замыканиях (протокол распространения), испытаний масла, акустических испытаний, электрической прочности изоляции импульсными напряжениями (протокол распространения), испытания на безопасность, испытания и проверки комплектующих и приборов, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52719-2007.
Документы должны содержать вывод о том, что предлагаемый силовой трансформатор выдержал приемку в части проведенных испытаний.
*Примечание (в части проведения испытаний трансформатора на стойкость при коротких замыканиях). Согласно п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 предоставляется: протокол испытаний на стойкость при коротких замыканиях или расчетное сравнение на стойкость при коротких замыканиях на предлагаемые силовые трансформаторы (документы должны содержать вывод о том, что предлагаемый силовой трансформатор выдержал приемку в части проведенных испытаний).
При отсутствии прототипа – справка о том, что протоколы испытаний отсутствуют с указанием причины (отсутствие прототипа).
1.6.1.5.1.1.1. [bookmark: _Ref210581359]Для продукции, которая ранее изготавливалась (по техническим условиям) – отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается силовой трансформатор.
При отсутствии прототипа или если продукция ранее изготавливалась по ГОСТ (а не по техническим условиям) – справка о том, что технические условия отсутствуют с указанием соответствующей причины.
1.6.1.6.1.1.1. [bookmark: _Ref210581406]Ведомость ЗИП.
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1.6.1.7.1.1.1. Документы, подтверждающие страну происхождения поставляемой продукции в соответствии с нормами постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875.
[bookmark: __RefHeading___Toc22657_3214668549][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc219815419]Приложения
1. Спецификация поставляемого оборудования
