Приложение 1.

ПОРЯДОК

действий персонала Подрядчика

при установке систем учета электроэнергии

при технологическом присоединении

Содержание:

1.	ВВЕДЕНИЕ.	3

1.1.	Область применения.	3

2.	Порядок выполнения работ	5

2.1.	Допуск персонала.	5

2.2.	Обработка заявки.	5

2.3.	Порядок действий при выполнении работ.	5

3.	Требования к проведению работ с использованием ЦС	8

Приложение № 1	9

Приложение № 2	10

Приложение № 3	11

- ВВЕДЕНИЕ.

  - Область применения.

    - Настоящий Порядок действий персонала Подрядчика при установке систем учета электроэнергии при технологическом присоединении  (далее – Порядок) является приложением к рамочному договору на выполнение работ по установке систем учета и разработан в целях оптимизации действий Подрядчика при взаимодействии между структурными подразделениями ПАО «Россети Московский регион».

    - Настоящий Порядок необходимо применять при проведении работ по установке систем учета электроэнергии при технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион». Сроки проведения работ указываются в заявках на установку ПУ по форме приложенной к договору.

    - Настоящий Порядок должен знать и использовать в своей работе персонал Подрядчика.

  - Нормативные ссылки

    - Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в действующей редакции).

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 об утверждении «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в действующей редакции).

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №  442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (в действующей редакции).

    - Регламент допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденным Приказом от 05.04.2021 г. № 333 (в действующей редакции).

  - Термины и сокращения

В настоящем Порядке применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращения:

Допуск прибора учета в эксплуатацию - процедура, в ходе которой проверяется и определяется готовность прибора учета к использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность), которая завершается документальным оформлением результатов допуска, в т.ч. приборов учета, входящих в состав измерительного комплекса или системы учета.

АСУ МБ  – автоматизированной системы управления мобильными бригадами ПАО «Россети Московский регион»;

АДПУ – акт допуска прибора учета электроэнергии в эксплуатацию по форме, утвержденной в ПАО «Россети Московский регион»;

АРМ менеджера – подсистема АСУ МБ для назначения заданий для выполнения в ЦС;

Договор - рамочный договор на выполнение работ по установке систем учета;

ДПУ – допуск прибора учета;

Заявитель льготной категории - физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

ИИК – информационно-измерительный комплекс;

МОЛ – материально ответственное лицо;

ОРУПЭ – Отделения по реализации услуг передачи электроэнергии УКС филиала МКС;

ООиЭСУЭ – отдел организации и эксплуатации систем учета электроэнергии филиалов СЭС, ВЭС, ЮЭС, ЗЭС, НМ;

ПУ – прибор учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно - измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

РЭР/РЭС – ремонтно-эксплуатационный район/район электрических сетей;

СОиЭС АСКУЭ – служба организации и эксплуатации систем АСКУЭ департамента передачи и учета электроэнерги филиала МКС;

Участок РУПЭ РЭС – Участок реализации услуг по передаче электроэнергии РЭС филиалов СЭС, ВЭС, ЮЭС, ЗЭС, НМ;

Филиал – филиалы ПАО «Россети Московский регион»: «Восточные электрические сети» (ВЭС), «Западные электрические сети» (ЗЭС), «Северные электрические сети» (СЭС), «Южные электрические сети» (ЮЭС), «Новая Москва» (НМ), «Московские кабельные сети» (МКС).ЦС – мобильное приложение «Цифровой сотрудник» в составе АСУ МБ.

- Порядок выполнения работ

  - Допуск персонала.

    - Для выполнения работ по установке ПУ при технологическом присоединении заявителей Подрядчик обеспечивает допуск сотрудников в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион».

  - Обработка заявки.

    - После получения заявки на установку ПУ от Заказчика по форме приложенной к Договору и маршрутного листа в АСУ МБ Подрядчик проверяет наличие и полноту обязательных сведений в заявке.

В случаях достаточности представленных сведений в заявке принимает их в работу, в случаях отсутствия – направляет запрос в адрес Заказчика (в подразделения, которое направило заявку/реестр заявок).

    - При установке ПУ на объекте потребителя, Подрядчик осуществляет согласование с заявителем даты и времени допуска к местам установки ПУ по телефону и (или) посредством официальной переписки.

    - По результатам согласования с заявителем даты и времени допуска к местам установки ПУ Подрядчик формирует план работ по установке ПУ и назначает в АСУ МБ исполнителя работ по маршрутному листу. После назначения исполнителя, маршрутный лист отображается в ЦС у назначенного исполнителя работ.

  - Порядок действий при выполнении работ.

    - Подрядчик обеспечивает согласование графика отключения электроэнергии, составленного на основании маршрутного листа, с начальником РЭР/РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион», на территории которого планируется производить работы.

    - После согласования графика отключения электроэнергии Подрядчик обеспечивает получение номерных одноразовых пломб у назначенного МОЛ в участке РУПЭ РЭС/ОРУПЭ, ООиЭСУЭ, СОиЭС АСКУЭ на территории которого планируется производить работы.

    - Непосредственно перед выездом (в день проведения работ) Подрядчик осуществляет подтверждение планируемого графика работ на день и выполненных отключений (при необходимости) с начальником РЭР/РЭС филиала, на территории которого планируется производить работы.

    - В день выезда монтажные бригады Подрядчика должны быть обеспечены необходимым количеством номерных одноразовых пломб.

В случае утраты, порчи или браковки пломб, Подрядчик делает соответствующие записи в Журнале учета номерных одноразовых пломб Заказчика (в подразделение выдавшем номерные одноразовые пломбы).

    - По итогам выполнения работ по установке ПУ Подрядчик заполняет, в соотвествии с приложением 1, всю необходимую информацию для формирования АДПУ в ЦС, прикрепляет фотоматериалы в объеме не менее указанного в приложении № 3, и производит пломбировку ПУ.

Устанавливаются одноразовые пломбы на соответствующие места пломбировки, согласно инструкции завода-изготовителя по применению одноразовых пломб, в т.ч.:

- крышки колодок зажимов электросчетчиков;

- клеммники измерительных трансформаторов;

- клеммники вторичных цепей, через которые осуществляется подключение электросчетчиков к измерительным трансформаторам;

- крышка испытательной коробки;

- вводные коммутационные аппараты;

- шкафы учета, решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

- решетки и дверцы камер, где установлены защитные аппараты на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные электросчетчики;

- другие места, препятствующие несанкционированному доступу с целью искажения результатов измерения, по согласованию с владельцем электроустановки.

    - После пломбировки ПУ Подрядчик заполняет информацию по установленным пломбам в ЦС. При этом производится фото фиксация смонтированного ПУ, установленных пломб, показаний ПУ в ЦС.

Информация, обязательная к заполнению в ЦС для формирования АДПУ, содержится в Приложении 16 к «Правилам технологического присоединения...», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции):

а) дата, время и адрес проведения процедуры ДПУ;

б) наименование организации, фамилия, имя и отчество уполномоченных представителей лиц, которые принимают участие в процедуре ДПУ и явились для участия в указанной процедуре;

в) лица, которые принимают участие в процедуре ДПУ, но не принявшие в ней участие, с указанием номера и даты уведомления о времени проведения процедуры ДПУ;

г) характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), допуск которого в эксплуатацию осуществляется, его показания на момент завершения процедуры ДПУ;

д) информация о знаках визуального контроля (пломбах);

е) сведения об оборудовании дистанционным сбором данных (при наличии);

ж) решение о допуске ПУ или об отказе в допуске ПУ с указанием причин такого отказа;

з) в случае отказа в таком допуске в АДПУ указываются причины недопуска, необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска ПУ, делается запись «Прибор учета НЕ ДОПУЩЕН в эксплуатацию», напряжение после проверки и проведения процедуры допуска отключается;

и) наименование организации, представитель которой осуществил установку контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, его фамилия, имя и отчество, должность, а также описание мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, входящих в состав измерительного комплекса (при их наличии), в которых установлены контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля, их индивидуальные номера – в случае принятия решения о допуске ПУ;

к) лица, отказавшиеся от подписания АДПУ, либо несогласные с указанными в АДПУ результатами процедуры допуска, и причины такого отказа либо несогласия;

л) результаты проведения измерений в ходе процедуры ДПУ (при наличии);

м) дата следующей поверки элементов ИИК.

н) величина потерь, указанной в документах о технологическом присоединении, в случае установки ПУ не на границе балансовой принадлежности;

о) выбранный заявителем способ направления уведомления о присоединении прибора учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии (указывается в разделе «прочее»).

    - Запрещается осуществлять допуск ПУ без напряжения. Допуск в эксплуатацию ПУ трансформаторного включения осуществляется с нагрузкой не менее 5% от максимальной мощности ЭПУ. В случае отсутствия требуемой нагрузки со стороны заявителя информация о причине фиксируется в ЦС.

    - Для заявителей льготной категории, допуск ПУ в эксплуатацию осуществляется на основе АДПУ сформированного в АС УТП по занесенной Подрядчиком и согласованной заместителем начальника РЭС по работе с клиентами (работник Сектора по льготным договорам ТП/ работник СрсКиРУ РЭР)  информации в ЦС  (без участия заявителя и субъекта розничного рынка). При наличии у заместителя начальника РЭС по работе с клиентами (работника Сектора по льготным договорам ТП/ работник СрсКиРУ РЭР)  замечаний к информации заполненной в ЦС, они направляются подрядчику,  посредством АСУД/эл.почты

    - В случаях, не предусмотренных пунктом 2.2.8. участок РУПЭ РЭС/ОРУПЭ/ООиЭСУЭ/СОиЭС АСКУЭ:

- проверяет информацию заполненную подрядчиком в ЦС и качество СМР устаноленного ПУ при наличии напряжения (после подачи напряжения) на подключаемом объекте и подключении потребителя.

- при наличии замечаний, направляет их подрядчику,  посредством АСУД/эл.почты.

- Требования к проведению работ с использованием ЦС

  - Для персонала Подрядчика Заказчиком выделяются мобильные устройства и создаются учетные записи для использования ЦС и АСУ МБ при организации работ монтажных бригад.

  - Сотрудникам Подрядчика выделяются персональные учетные записи для работы в ЦС и АСУ МБ.

  - Для создания новой персональной учетной записи для работы в ЦС и АСУ МБ сотрудник Подрядчика в установленном порядке оформляет две заявки: заявку  на предоставление удаленного доступа к корпоративным автоматизированным системам и корпоративной электронной почте (в соответствии с Приложением № 4 к приказу ПАО «Россети Московский регион» от 01.06.2022 №582 «О порядке ведения обращений на предоставление доступа к ресурсам корпоративной сети и корпоративным автоматизированным системам») и заявку на предоставление доступа к подсистеме «Автоматизированная система управления мобильными бригадами (АСУ МБ) и Цифровой сотрудник» (в соответствии с Приложением №23 к приказу). Оформленные заявки Подрядчик направляет Заказчику.

  - Оформленные заявки в установленном порядке направляются Заказчиком на согласование через систему АСУД.

  - После согласования заявок и создания учетных записей учетные данные (логины/пароли) сообщаются непосредственно пользователям из числа сотрудников Подрядчика.

  - Подрядчик уведомляет Заказчика о сериях номерных пломб и бланков АДПУ, переданных каждой монтажной бригаде. Заказчик вносит информацию о номерных пломбах и бланках АДПУ в  ЦС.

  - Заказчик формирует средствами АСУ ТП задания на выполнение работ.

  - Подрядчик в АСУ МБ организует распределение заданий на выполнение работ в соответствии с количеством монтажных бригад, назначает задания монтажным бригадам на исполнение в АРМ менеджера.

  - Подрядчик обеспечивает использование монтажными бригадами (внесение НСИ установленного ПУ, фото фиксация допущенного на расчеты ПУ и АДПУ) ЦС при выполнении работ в соответствии с технологическими инструкциями по работе в ЦС.

  - Заказчик обеспечивает Подрядчика технологическими инструкциями по работе в ЦС и АСУ МБ, оказывает методическую поддержку Подрядчику.

# Приложение № 1

Руководство пользователя 
мобильного приложения «Цифровой сотрудник»

Приложение размещено отдельным документом.

# Приложение № 2

Руководство пользователя АРМ Менеджера

Приложение размещено отдельным документом.

# Приложение № 3

Требования к составу фотоматериалов.

| Перечень документов | 1ф ПУ прямого включения | 3ф ПУ прямого включения | 3ф ПУ полукосвенного включения | 3ф ПУ косвенного включения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт на ПУ | + | + | + | + |
| Паспорт на УСПД(модем) | при наличии | при наличии | при наличии | при наличии |
| Паспорт на ТТ |  |  | при наличии | при наличии |
| Паспорт на ТН |  |  |  | при наличии |
| Паспорт-протокол |  |  |  | + |
| Общий вид места установки ПУ (после СМР) | + | + | + | + |
| Фото ПУ со знаками визуального контроля (пломб) | + | + | + | + |
| Фото показаний ПУ | + | + | + | + |
| Фото векторной диаграммы (скриншот) |  |  | + | + |
| Фото SIM-карты |  |  |  |  |
| Фото пломбы ПУ | + | + | + | + |
| Фото коробки клеммной испытательной (ККИ) в открытом состоянии |  |  | + | + |
| Фото коробки клеммной испытательной (ККИ) в закрытом состоянии опломбированной |  |  | + | + |
| Фото пломбы ККИ |  |  | + | + |
| Фото ТТ со знаками визуального контроля (пломб) |  |  | + | + |
| Фото пломб ТТ |  |  | + | + |
| Фото ТН со знаками визуального контроля (пломб) |  |  |  | + |
| Фото пломб ТН |  |  |  | + |

Типы и номера монтируемого оборудования на фотографиях должны быть надлежащего качества (читабельными).