Приложение 6.1.

Дополнения к требованиям стандарта ПАО «Россети»

СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования»

Дополнения разработаны с целью приведения в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами в области учета электроэнергии, импортозамещения и информационной безопасности.

5.1. Однофазные ПУ электроэнергии

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ ПУ |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
|  | При нарушении электронных пломб на корпусе и клеммной крышке, воздействии магнитным полем (далее - критические события безопасности) должно формироваться инициативное сообщение о возникновении нового состояния. В случае мгновенного отключения питания счетчика событие о таком режиме работы должно быть сформировано и записано в память с помощью соответствующего схемотехнического решения. После включения питания должно быть выдано инициативное сообщение с сохранённым состоянием событий При непрерывном отсутствии питания более 10 часов после возобновления подачи напряжения от ПУ на уровень ИВК передается инициативное сообщение с указанием даты и времени начала и окончания аварийного режима работы и также продолжительность времени (в часах) отсутствия питания. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Функциональные требования |  |  |
|  | Фиксация измерений по времени (в том числе запись и хранение результатов измерений в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электроэнергии): |  |  |
|  | - формирование профиля нагрузки (приращение активной и реактивной энергии) прямого и обратного направлений с программируемым интервалом времени интегрирования 30 и 60 минут (для активной и реактивной мощности) с циклической перезаписью начиная с самого раннего значения, при этом: - для 30-ти минутных интервалов времени, глубина хранения не менее: - для 60-ти минутных интервалов времени, глубина хранения не менее: | 90 суток 180 суток | п. 28 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ(М), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 Требование ПАО «Россети» |
|  | Возможность организации передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удалённого управления ПУ, не влияющих на результаты выполняемых ПУ измерений с использованием защищенного протокола передачи данных в соответствии с действующей информационной моделью СПОДЭС. | Обязательно | п. 28 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ(М), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к средствам защиты информации: |  |  |
|  | Средства защиты информации ПУ должны реализовывать функции безопасности в рамках информационной модели СПОДЭС | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | При доступе и обмене данных с ПУ для клиента в режиме «Конфигуратор» должно быть включено шифрование в соответствии с действующей информационной моделью СПОДЭС. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Для ПУ с GSM-модемами допускается конфигурация модуля связи по SMS с обязательным использованием пароля и возможностью ограничения списка разрешенных телефонных номеров. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | По умолчанию должна быть настроена блокировка на сутки всех интерфейсов ПУ на запись после 5 (пяти) неправильных попыток ввода пароля. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к техническим характеристикам |  |  |
|  | Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам должны соответствовать действующей информационной модели СПОДЭС. В ПУ должна быть исключена техническая возможность установки и поддержки иных протоколов обмена данными. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и также п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». | Обязательным является наличие одного из двух условий: - номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»; - номера реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | п.4 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ (М), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890; п.1 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
|  | Требования к модулям связи (обязательно один из нижеприведенных) |  |  |
|  | Модуль связи GSM: | - стандарт 2G или выше (с возмож-ностью автоматического выбора стандарта), или NB-IoT; - запрещена поддержка технологии CSD/HCSD; - две SIM карты (одна SIM карта обязательна, допускается SIM-чип или eSIM, вторая SIM карта опционально) с возможностью программируемого или автоматического переключения между ними; - разъем для внешней антенны SMA-F (опционально). | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требование к программной и аппаратной совместимости: |  |  |
|  | ВПО ПУ должно быть внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: https://reestr.digital.gov.ru). | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | - ПУ должен иметь возможность автоматической перезагрузки ВПО в следующих случаях: - в автоматическом режиме после его обновления; - по заданным алгоритмам для защиты от случайного зависания, включая модули связи. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |

5.2. Трехфазные ПУ непосредственного включения (для ПУ 0,4 кВ)

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ ПУ |  |  |  |
|  | Общие требования |  |  |
|  | При нарушении электронных пломб на корпусе и клеммной крышке, воздействии магнитным полем (далее - критические события безопасности) должно формироваться инициативное сообщение о возникновении нового состояния. В случае мгновенного отключения питания счетчика, события должны быть записаны в энергонезависимую память с помощью соответствующего схемотехнического решения. После включения питания должно быть выдано инициативное сообщение с сохранённым состоянием событий. При непрерывном отсутствии питания более 10 часов после возобновления подачи напряжения от ПУ на уровень ИВК передается инициативное сообщение с указанием даты и времени начала и окончания аварийного режима работы и также продолжительность времени (в часах) отсутствия питания. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Функциональные требования |  |  |
|  | Перечень измеряемых параметров: |  |  |
| 2.1.1. | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры: | - активная электроэнергия в двух направлениях (приём, отдача) | Требование ПАО «Россети» |
|  |  | - реактивная электроэнергия в двух направлениях (положительная, отрицательная) |  |
|  |  | - напряжение фазное |  |
|  |  | - напряжение линейное (междуфазное) |  |
|  |  | - токи в фазных проводах |  |
|  |  | - ток в нулевом проводе (опционально, выполняется при наличии дополнительного датчика тока в нейтрали); |  |
|  |  | - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) |  |
|  |  | - соотношение реактивной и активной мощности (коэффициент реактивной мощности) (tg φ) |  |
|  |  | - частота сети |  |
|  |  | - фиксация небаланса суммы фазных токов и тока в нулевом проводе на протяжении более 30 секунд (в % от величины суммы фазных токов и абсолютных значениях, нижний порог чувствительности параметра составляет 15% от базового тока ПУ) (опционально, выполняется при наличии дополнительного датчика тока в нейтрали) |  |
|  | Фиксация измерений по времени (в том числе запись и хранение результатов измерений в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электроэнергии): |  |  |
|  | - формирование профиля нагрузки (приращение активной и реактивной энергии) прямого и обратного направлений с программируемым интервалом времени интегрирования 30 и 60 минут (для активной и реактивной мощности) с циклической перезаписью начиная с самого раннего значения, при этом: - для 30-ти минутных интервалов времени, глубина хранения не менее: - для 60-ти минутных интервалов времени, глубина хранения не менее: | 90 суток 180 суток | п. 28 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ (М), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 Требование ПАО «Россети» |
|  | Возможность организации передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удалённого управления ПУ, не влияющих на результаты выполняемых ПУ измерений с использованием защищенного протокола передачи данных в соответствии с действующей информационной моделью СПОДЭС. | Обязательно | п. 28 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ (М), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к средствам защиты информации: |  |  |
|  | Средства защиты информации ПУ должны реализовывать функции безопасности в рамках информационной модели СПОДЭС. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | При доступе и обмене данных с ПУ для клиента в режиме «Конфигуратор» должно быть включено шифрование в соответствии с действующей информационной моделью СПОДЭС. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Для ПУ с GSM-модемами допускается конфигурация модуля связи по SMS с обязательным использованием пароля и возможностью ограничения списка разрешенных телефонных номеров. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | По умолчанию должна быть настроена блокировка на сутки всех интерфейсов ПУ на запись после 5 (пяти) неправильных попыток ввода пароля. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к техническим характеристикам |  |  |
|  | Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам должны соответствовать действующей информационной модели СПОДЭС. В ПУ должна быть исключена техническая возможность установки и поддержки иных протоколов обмена данными. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и также п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». | Обязательным является наличие одного из двух условий: - номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»; - номера реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | п.4 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ (М), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890; п.1 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
|  | Требования к модулям связи (обязательно один из нижеперечисленных) |  |  |
|  | Модуль связи GSM: | - стандарт 2G или выше (с возмож-ностью автоматического выбора стандарта), или NB-IoT; - запрещена поддержка технологии CSD/HCSD; - две SIM карты (одна SIM карта обязательна, допускается SIM-чип или eSIM, вторая SIM карта опционально) с возможностью программируемого или автоматического переключения между ними; - разъем для внешней антенны SMA-F (опционально). | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требование к программной и аппаратной совместимости: |  |  |
|  | ВПО ПУ должно быть внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: https://reestr.digital.gov.ru). | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | - ПУ должен иметь возможность автоматической перезагрузки ВПО в следующих случаях: - в автоматическом режиме после его обновления; - по заданным алгоритмам для защиты от случайного зависания включая модули связи. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |

5.3. Трехфазные ПУ трансформаторного включения (через измерительные трансформаторы тока 
и/или трансформаторы  напряжения)

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ ПУ |  |  |  |
|  | Общие требования |  |  |
|  | При нарушении электронных пломб на корпусе и клеммной крышке, воздействии магнитным полем (далее - критические события безопасности) должно формироваться инициативное сообщение о возникновении нового состояния. В случае мгновенного отключения питания счетчика, события должны быть записаны в энергонезависимую память с помощью соответствующего схемотехнического решения. После включения питания должно быть выдано инициативное сообщение с сохранённым состоянием событий. При непрерывном отсутствии питания более 10 часов после возобновления подачи напряжения от ПУ на уровень ИВК передается инициативное сообщение с указанием даты и времени начала и окончания аварийного режима работы и также продолжительность времени (в часах) отсутствия питания. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Функциональные требования |  |  |
|  | Перечень измеряемых параметров: |  |  |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры: | - активная электроэнергия в двух направлениях (прием, отдача) | Требование ПАО «Россети» |
|  |  | - реактивная электроэнергия в двух направлениях (положительная, отрицательная) |  |
|  |  | - напряжение фазное |  |
|  |  | - напряжение линейное (междуфазное) |  |
|  |  | - токи в фазных проводах |  |
|  |  | - ток в нулевом проводе (для ПУ, подключаемых без трансформаторов напряжения) (опционально, выполняется при наличии дополнительного датчика тока в нейтрали) |  |
|  |  | - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) |  |
|  |  | - соотношение реактивной и активной мощности (коэффициент реактивной мощности) (tg φ) |  |
|  |  | - частота сети |  |
|  |  | - фиксация небаланса суммы фазных токов и тока в нулевом проводе на протяжении более 30 секунд (в % от величины суммы фазных токов и абсолютных значениях, нижний порог чувствительности параметра составляет 15% от базового тока ПУ) (для ПУ, подключаемых без трансформаторов напряжения) (опционально, выполняется при наличии дополнительного датчика тока в нейтрали) |  |
|  | Фиксация измерений по времени (в том числе запись и хранение результатов измерений в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электроэнергии): |  |  |
|  | - формирование профиля нагрузки (приращение активной и реактивной энергии) прямого и обратного направлений с программируемым интервалом времени интегрирования 30 и 60 минут (для активной и реактивной мощности) с циклической перезаписью начиная с самого раннего значения, при этом: - для 30-ти минутных интервалов времени, глубина хранения не менее: - для 60-ти минутных интервалов времени, глубина хранения не менее: | 90 суток 180 суток | п. 28 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ (М), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 Требование ПАО «Россети» |
|  | Возможность организации передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удалённого управления ПУ, не влияющих на результаты выполняемых ПУ измерений с использованием защищенного протокола передачи данных в соответствии с действующей информационной моделью СПОДЭС. | Обязательно | п. 28 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ (М), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к средствам защиты информации: |  |  |
|  | Средства защиты информации ПУ должны реализовывать функции безопасности в рамках действующей информационной модели СПОДЭС. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | При доступе и обмене данных с ПУ для клиента в режиме «Конфигуратор» должно быть включено шифрование в соответствии с действующей информационной моделью СПОДЭС. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Для ПУ с GSM-модемами допускается конфигурация модуля связи по SMS с обязательным использованием пароля и возможностью ограничения списка разрешенных телефонных номеров. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | По умолчанию должна быть настроена блокировка на сутки всех интерфейсов ПУ на запись после 5 (пяти) неправильных попыток ввода пароля. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требования к техническим характеристикам |  |  |
|  | Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам должны соответствовать действующей информационной модели СПОДЭС. В ПУ должна быть исключена техническая возможность установки и поддержки иных протоколов обмена данными. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | Соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и также п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». | Обязательным является наличие одного из двух условий: - номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»; - номера реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | п.4 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭЭ (М), утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890; п.1 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
|  | Требования к модулям связи (обязательно один из нижеперечисленных) |  |  |
|  | Модуль связи GSM: | - стандарт 2G или выше (с возмож-ностью автоматического выбора стандарта), или NB-IoT; - запрещена поддержка технологии CSD/HCSD; - две SIM карты (одна SIM карта обязательна, допускается SIM-чип или eSIM, вторая SIM карта опционально) с возможностью программируемого или автоматического переключения между ними; - разъем для внешней антенны SMA-F (опционально). | Требование ПАО «Россети» |
|  | Требование к программной и аппаратной совместимости: |  |  |
|  | ВПО ПУ должно быть внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: https://reestr.digital.gov.ru). | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |
|  | - ПУ должен иметь возможность автоматической перезагрузки ВПО в следующих случаях: - в автоматическом режиме после его обновления; - по заданным алгоритмам для защиты от случайного зависания включая модули связи. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |