Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 33.12.19.000 Оказание услуг шеф-инженерного сопровождения капитального ремонта силовых трансформаторов Западных электрических сетей»

Лот № 96101-РЕМ ПРОД-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3

Обозначения и сокращения	3

Наименование закупаемой продукции	4

Цель оказания услуг	4

Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

Иные требования и сведения общего характера	5

	Требования к организации оказания услуг	5

Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

Требования к видам и объемам оказываемых услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых услуг	5

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг	7

Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)	10

Согласие с требованиями	11

- Общие сведения

Обозначения и сокращения

| РФ | Российская Федерация |
| --- | --- |
| РС(Я) | Республика Саха (Якутия) |
| ЗЭС | Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| СППР ЗЭС | служба планирования и подготовки ремонта Западных электрических сетей |
| ППР | проект производства работ |
| ПС | подстанция |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| РЭС | районные электрические сети |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| МТР | материально - технический ресурс |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| РД | руководящий документ |
| ФЗ | федеральный закон |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ФИО | фамилия имя отчество |
| Т 1 | Трансформатор 1 |
| Т 2 | Трансформатор 2 |
| ТМТН | Т – трансформатор трехфазный, М – охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла, Т – трехобмоточный, Н – регулирование напряжения под нагрузкой. |
| ТДТН | Т – трансформатор трёхфазный, Д – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла, Т – трёхобмоточный, Н – с регулированием напряжения под нагрузкой на стороне. |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.19.000 Оказание услуг шеф-инженерного сопровождения капитального ремонта силовых трансформаторов Западных электрических сетей»

Цель оказания услуг

- Обеспечение качественного и своевременного проведения капитального ремонта силовых трансформаторов на ПС «Нюрба», ПС «Верхневилюйск» и ПС «Онхой» путём осуществления шеф-инженерного надзора.

- Контроль за соблюдением технологии ремонта, испытаний и оформления исполнительной документации.

- Достижение безаварийной и надёжной эксплуатации трансформаторного оборудования после ремонта.

Существующее положение

- Местоположение объектов: г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия). с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). с. Онхой Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).

Распределение обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком:

Заказчик (ПАО «Якутскэнерго» ЗЭС) предоставляет:

- весь ремонтный персонал (электромонтёры, слесари, крановщики и др.) для выполнения работ;

- автокран и другие грузоподъёмные механизмы для выемки активной части, монтажа/демонтажа узлов;

- инструменты, приспособления, средства малой механизации;

- материально-технические ресурсы (МТР), расходные материалы, запасные части;

- помещение для размещения шеф-инженера (при наличии) и доступ к объектам.

Подрядчик (шеф-инженер) оказывает:

- услуги шеф-инженерного сопровождения (надзор, контроль, консультации, испытания, документация).

Краткое описание состояния трансформаторов и объёма ремонтных работ (для ориентира):

- ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1): требуется замена и регулировка контактов контактора РПН типа РС-9, замена уплотнений, снятие круговой диаграммы, работы со снятием колокола (выполняются силами Заказчика).

- ПС «Верхневилюйск» Т-1 (ТМТН 6300/110/35/10): ослабление прессовки обмоток; требуется ревизия прессовки, замена силикагеля, измерения сопротивления изоляции (выполняются силами Заказчика).

- ПС «Онхой» Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10): аналогичные дефекты, ремонт с выемом активной части (выполняется силами Заказчика).

- Автокран, персонал и МТР для всех работ предоставляются Заказчиком.

Транспортная схема для прибытия шеф-инженера:

Перебазировка шеф-инженера осуществляется по маршрутам: Якутск – Нюрба (790 км), Нюрба – Верхневилюйск (132 км), Верхневилюйск – Онхой (100 км), обратно Онхой – Якутск (710 км). В межсезонье проезд может быть ограничен.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) | г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия). | Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) | Капитальный ремонт (силами Заказчика) |
|  | ПС «Верхневилюйск» Т- 1 (ТМТН 6300/110/35/10) | с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). | Т-1 (ТМТН 6300/110/35/10) | Капитальный ремонт (силами Заказчика) |
|  | ПС «Онхой» Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10) | с. Онхой, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия). | Т-2 (ТМТН 6300/110/35/10) | Капитальный ремонт (силами Заказчика) |

Иные требования и сведения общего характера

- Шеф-инженер должен иметь допуск к работе на объектах ТЭК в соответствии с ФЗ №256-ФЗ от 21.07.2011 (предоставляются копии документов).

- Шеф-инженер осуществляет услугу по контролю за ходом работ и их качеством. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭУ). Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года № 903н.

- Заказчик обеспечивает шеф-инженера необходимыми средствами связи, доступом к проектной и эксплуатационной документации, а также уведомляет о графике ремонтов.

Требования к организации оказания услуг

Требования к объемам и срокам оказания услуг

В соответствии с договором.

- Требования к видам и объемам оказываемых услуг

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых услуг

| № п/п | Наименование услуги / этапа | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шеф-надзор за капитальным ремонтом трансформатора Т-1 на ПС «Нюрба» (ТДТН-25000/110УХЛ1) | Объект | 1 |
| 1.2 | Шеф-надзор за капитальным ремонтом трансформатора Т-1 на ПС «Верхневилюйск» (ТМТН 6300/110/35/10) | Объект | 1 |
| 1.3 | Шеф-надзор за капитальным ремонтом трансформатора Т-2 на ПС «Онхой» (ТМТН 6300/110/35/10) | Объект | 1 |
| 1.4 | Контроль за проведением предремонтных, промежуточных и послеремонтных испытаний (в соответствии с программой испытаний) | Комплекс | 1 |
| 1.5 | Разработка и согласование технических решений при выявлении дополнительных дефектов в процессе ремонта | Комплекс | 1 |
| 1.6 | Подготовка и передача Заказчику исполнительной документации (акты, протоколы испытаний, фотоотчёт, заключение о готовности) | Комплекс | 1 |

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование работ/ этап работ | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шеф-инженерное сопровождение на всех объектах | С момента подписания договора | 45 календарных дней |

- Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг

Наименование услуг (позиция № 1-3 Таблицы 2): Оказание услуг шеф-инженерного сопровождения капитального ремонта силовых трансформаторов Западных электрических сетей

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Перечень услуг | Шеф-инженерное сопровождение в объёме Таблицы 2. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Качество услуг | Шеф-инженер должен обеспечить контроль качества ремонта, соответствие технологии, проведение всех испытаний по утверждённой программе, оформление документации в соответствии с ПТЭЭП, ПОТЭЭУ, РД 153-34.0-03.301-00 и др. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Квалификация шеф-инженера | Высшее техническое образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, группа по электробезопасности не ниже IV, опыт шеф-надзора за ремонтом трансформаторов 110 кВ (не менее 3 объектов). | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к организации оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок оказания услуг | Шеф-инженер прибывает на каждый объект на период выполнения ремонтных работ, ведёт непрерывный надзор, участвует в приёмке скрытых работ, испытаниях. При выявлении нарушений выдаёт предписания и контролирует их устранение. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Документирование | Ведёт журнал шеф-надзора, составляет акты промежуточной приёмки, протоколы испытаний, итоговое заключение о готовности | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к контролю качества услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю качества услуг | Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу. | Провести инструктаж специалиста, задействованного при оказании услуг, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом), требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Иные требования | Контроль за ходом оказания услуг и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика на территорию ПС согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования. | Подрядчик гарантирует: - Услуги должны быть выполнены в полном объем, в срок - в соответствии с календарным графиком. При оказании услуг должны быть учтены все вышеперечисленные требования НПА: к производству работ, безопасности и охраны труда и допускам. - Приемо-сдаточные процедуры должны быть пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 24 месяца с даты подписания Акта оказанных услуг. Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Правила контроля и приёмки оказанных услуг. | - Услуги должны быть оказаны в полном объеме, в срок - в соответствии с календарным графиком и перечнем оказываемых услуг. При оказании услуг должны быть учтены все требования к НПА: к оказанию услуг, безопасности и охраны труда, материалам, транспортировке, эксплуатации машин и механизмов, охраны и рекультивации земель в случае нарушения поверхности или захламления территории. - Приемо-сдаточные процедуры должны быть пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | По завершению оказания услуг по договору оформляется акт выполненных услуг с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре на оказание услуг. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) | Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011; - Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". - Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"; -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные; - Общие требования безопасности. Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003); - Правилами пожарной безопасности; - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»» 22.1-504-2022 (утв. Приказом от 28.04.2022 №244); - Приказ от 16.05.2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 68.13330.2011. с изменениями); -СП 72.13330.2016 Приказ Минстроя России от 28.01.2019 N 52/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 72.13330.2016 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"); -Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008), РД 153-34.0-049.101-2003; -Другими действующими руководящими документами. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к гарантии | Требования к гарантии подрядчик подробно указаны в договоре подряда | ### Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик об0язан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |