## ВО
Приложение №2 к техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва
_____________А.Ю. Непомнящий
_____________________2026 г.
Ведомость объемов
на техническое освидетельствование ВЛ 35-220 кВ
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Новая Москва в 2027 году.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1. Техническое освидетельствование двухцепной ВЛ 220 кВ
1 | Дневной осмотр ВЛ пеший, выборочный (Доставка электромонтера на трассу ВЛ автомашиной. Пеший визуальный осмотр состояния охранной зоны ВЛ, опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры, переходов и пересечений. Запись данных о выявленных дефектах и замечаний в «Листок осмотра». Оформление «Листка осмотра».) | 10 км | 0.12147
2 | Проверка состояния металлических анкерных опор (Осмотр фундамента (наличие сколов, трещин). Подъем электромонтеров по стойке опоры. Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжки сочленений болтами). Осмотр узлов крепления подвесок, троса и оттяжек. Устранение мелких дефектов. Спуск электромонтеров с опоры) | опора | 4
3 | Проверка состояния металлических промежуточных опор (Осмотр фундамента (наличие сколов, трещин). Подъем электромонтеров по стойке опоры. Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжки сочленений болтами). Осмотр узлов крепления подвесок, троса и оттяжек. Устранение мелких дефектов. Спуск электромонтеров с опоры.) | опора | 1
2 | Измерение расстояний от проводов ВЛ на металлических опорах до поверхности земли, объектов сближения и пересечения теодолитом (Установка теодолита на расстоянии 30 м от уровня стрелы провеса провода. Установка рейки под проводом, настройка теодолита и определение углов настройки. Определение габарита между пересекаемыми сооружениями согласно таблице расчетов. Запись результатов измерений в «Ведомость измерений габаритов стрел провеса проводов») | измерение | 12
3 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на металлических опорах теодолитом на открытой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы. Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса. Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре. Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора. Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса). Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений). Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов). Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте | 7
4 | Проверка состояния фундаментов металлических опор неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом (Подготовка к работе ультразвукового дефектоскопа. Подготовка анкерных болтов (зачистка торцов болта до металлического блеска и покрытие их смазкой), очистка выступающей части фундамента. Прижатие пьезоэлектрического преобразователя к торцу анкерного болта (фундаменту). Определение наличия дефектов (потеря сечения в результате коррозии, трещины) и места дефекта. Запись замеченных дефектов в «Листок осмотра») | фундамент | 1
3 | Контроль коррозионного износа металлических элементов металлических опор (Подъем электромонтеров по стойке опоры.Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжка сочленений болтами).Выборочная очистка элементов металлоконструкций от ржавчины.Измерение фактического поперечного сечения элементов опоры и траверс. Определение потери сечения.Спуск электромонтеров с опоры.Запись результатов в «Ведомость измерений») | элемент опоры | 4
4 | Измерение сопротивления заземляющих устройств металлических опор (Сборка схемы измерения и выполнение измерений выполняются в соответствии с Инструкцией по применению прибора ИЗБОТ.Запись результатов в «Ведомость измерений») | одно измерение | 4
5 | Проверка технической документации обследуемых объектов. Выбор необходимых сведений из технической документации различного вида, в том числе графического из графической части технической документации. Ознакомление с паспортными данными. Ознакомление с результатами измерения диагностических параметров при периодическом контроле за время эксплуатации | 10 форматок А4 | 1
4 | Обработка и анализ результатов комплексного освидетельствования, составление выводов. Анализ повреждений объектов, актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при наличии). Оформление технического отчета. | (1 ед. оборудования (линия)) | 1
5 | Занесение результатов технического освидетельствования в технический паспорт энергообъекта. Составление акта технического освидетельствования. | 0,5 авт.л | 0.16
6 | Согласование материалов технического освидетельствования (комплект) в сторонней организации | 1 организация | 1
2. Техническое освидетельствование ВЛ-35 кВ
3.1 Двуцепные ВЛ
1 | Дневной осмотр ВЛ пеший, выборочный (Доставка электромонтера на трассу ВЛ автомашиной. Пеший визуальный осмотр состояния охранной зоны ВЛ, опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры, переходов и пересечений. Запись данных о выявленных дефектах и замечаний в «Листок осмотра». Оформление «Листка осмотра») | 10 км | 0.08886
2 | Проверка состояния металлических анкерных опор (Осмотр фундамента (наличие сколов, трещин). Подъем электромонтеров по стойке опоры. Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжки сочленений болтами). Осмотр узлов крепления подвесок, троса и оттяжек. Устранение мелких дефектов. Спуск электромонтеров с опоры) | опора | 1
3 | Проверка состояния железобетонных опор (стойка диаметром до 650 мм) (Осмотр с земли опоры, выявление трещин, сколов, разрушений защитных слоев бетона. Проверка устройства заземления. Выборочное вскрытие грунта у основания на глубину 0,7 м, выявление разрушения бетона, выявление агрессивного действия внешней среды на бетон опоры: шелушение поверхности, образование волосяных трещин, ржавых пятен и потеков, растрескивание бетона вдоль арматуры, нарушение гидроизоляционного покрытия подземной части опоры. Засыпка ямы у основания опоры с трамбованием грунта. Запись результатов в «Ведомость дефектов») | стойка | 5
4 | Измерение расстояний от проводов ВЛ на ж/б опорах до поверхности земли, объектов сближения и пересечения теодолитом (Установка теодолита на расстоянии 30 м от уровня стрелы провеса провода. Установка рейки под проводом, настройка теодолита и определение углов настройки. Определение габарита между пересекаемыми сооружениями согласно таблице расчетов. Запись результатов измерений в «Ведомость измерений габаритов стрел провеса проводов») | измерение | 6
5 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на железобетонных опорах теодолитом в лесистой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы.Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса.Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре.Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора.Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса).Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений).Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов).Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте | 4
6 | Проверка состояния фундаментов металлических опор неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом (Подготовка к работе ультразвукового дефектоскопа. Подготовка анкерных болтов (зачистка торцов болта до металлического блеска и покрытие их смазкой), очистка выступающей части фундамента. Прижатие пьезоэлектрического преобразователя к торцу анкерного болта (фундаменту). Определение наличия дефектов (потеря сечения в результате коррозии, трещины) и места дефекта. Запись замеченных дефектов в «Листок осмотра») | опора | 1
7 | Контроль коррозионного износа металлических элементов металлических опор (Подъем электромонтеров по стойке опоры.Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжка сочленений болтами).Выборочная очистка элементов металлоконструкций от ржавчины.Измерение фактического поперечного сечения элементов опоры и траверс. Определение потери сечения.Спуск электромонтеров с опоры.Запись результатов в «Ведомость измерений») | элемент опоры | 2
8 | Измерение сопротивления заземляющих устройств всех видов опор (металлических и ж/б) (Сборка схемы измерения и выполнение измерений в соответствии с Инструкцией по примене-нию прибора ИЗБОТ. Запись результатов в «Ведомость измерений») | опора | 2
9 | Проверка технической документации обследуемых объектов. Выбор необходимых сведений из технической документации различного вида, в том числе графического из графической части технической документации. Ознакомление с паспортными данными. Ознакомление с результатами измерения диагностических параметров при периодическом контроле за время эксплуатации | 10 форматок А4 | 1
10 | Обработка и анализ результатов комплексного освидетельствования, составление выводов. Анализ повреждений объектов, актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при наличии). Оформление технического отчета. | (1 ед. оборудования (линия)) | 1
11 | Занесение результатов технического освидетельствования в технический паспорт энергообъекта. Составление акта технического освидетельствования. | 0,5 авт.л | 0.16
12 | Согласование материалов технического освидетельствования (комплект) в сторонней организации | 1 организация | 1
Одноцепные ВЛ
1 | Дневной осмотр ВЛ пеший, выборочный (Доставка электромонтера на трассу ВЛ автомашиной. Пеший визуальный осмотр состояния охранной зоны ВЛ, опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры, переходов и пересечений. Запись данных о выявленных дефектах и замечаний в «Листок осмотра». Оформление «Листка осмотра») | км | 3.624
2 | Проверка состояния металлических анкерных опор (Осмотр фундамента (наличие сколов, трещин). Подъем электромонтеров по стойке опоры. Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжки сочленений болтами). Осмотр узлов крепления подвесок, троса и оттяжек. Устранение мелких дефектов. Спуск электромонтеров с опоры) | опора | 2
3 | Проверка состояния металлических промежуточных опор (Осмотр фундамента (наличие сколов, трещин). Подъем электромонтеров по стойке опоры. Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжки сочленений болтами). Осмотр узлов крепления подвесок, троса и оттяжек. Устранение мелких дефектов. Спуск электромонтеров с опоры.) | опора | 7
4 | Измерение расстояний от проводов ВЛ на металлических опорах до поверхности земли, объектов сближения и пересечения теодолитом (Установка теодолита на расстоянии 30 м от уровня стрелы провеса провода. Установка рейки под проводом, настройка теодолита и определение углов настройки. Определение габарита между пересекаемыми сооружениями согласно таблице расчетов. Запись результатов измерений в «Ведомость измерений габаритов стрел провеса проводов») | измерение | 8
5 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на металлических опорах теодолитом на открытой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы. Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса. Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре. Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора. Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса). Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений). Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов). Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте | 6
6 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на металлических опорах теодолитом в лесистой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы. Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса. Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре. Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора. Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса). Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений). Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов). Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте | 6
7 | Проверка состояния фундаментов металлических опор неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом (Подготовка к работе ультразвукового дефектоскопа. Подготовка анкерных болтов (зачистка торцов болта до металлического блеска и покрытие их смазкой), очистка выступающей части фундамента. Прижатие пьезоэлектрического преобразователя к торцу анкерного болта (фундаменту). Определение наличия дефектов (потеря сечения в результате коррозии, трещины) и места дефекта. Запись замеченных дефектов в «Листок осмотра») | фундамент | 1
8 | Верховой осмотр металлической анкерной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора | 0
9 | Верховой осмотр металлической промежуточной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
10 | Верховой осмотр ж/б анкерной опоры (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
11 | Верховой осмотр ж/б промежуточной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
9 | Верховой осмотр металлической промежуточной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора | 1
10 | Контроль коррозионного износа металлических элементов металлических опор (Подъем электромонтеров по стойке опоры.Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжка сочленений болтами).Выборочная очистка элементов металлоконструкций от ржавчины.Измерение фактического поперечного сечения элементов опоры и траверс. Определение потери сечения.Спуск электромонтеров с опоры.Запись результатов в «Ведомость измерений») | элемент опоры | 17
11 | Выборочная проверка элементов заземления металлических опор со вскрытием грунта (Разработка грунта вручную на глубину до 1 м.Проверка целостности заземлителя, очистка его от ржавчины, измерение диаметра стержня или проволоки.Запись результатов в «Ведомость проверки и измерений сопротивления заземления опор».Засыпка траншеи вручную с трамбовкой грунта) | один метр заземлителя | 4
12 | Измерение сопротивления заземляющих устройств металлических опор (Сборка схемы измерения и выполнение измерений выполняются в соответствии с Инструкцией по применению прибора ИЗБОТ.Запись результатов в «Ведомость измерений») | одно измерение | 2
13 | Проверка технической документации обследуемых объектов. Выбор необходимых сведений из технической документации различного вида, в том числе графического из графической части технической документации. Ознакомление с паспортными данными. Ознакомление с результатами измерения диагностических параметров при периодическом контроле за время эксплуатации | 10 форматок А4 | 1
14 | Обработка и анализ результатов комплексного освидетельствования, составление выводов. Анализ повреждений объектов, актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при наличии). Оформление технического отчета. | (1 ед. оборудования (линия)) | 1
15 | Занесение результатов технического освидетельствования в технический паспорт энергообъекта. Составление акта технического освидетельствования. | 0,5 авт.л | 0.16
16 | Согласование материалов технического освидетельствования (комплект) в сторонней организации | 1 организация | 1
3. Техническое освидетельствование ВЛ-220 кВ
3.1 Одноцепные ВЛ
1 | Дневной осмотр ВЛ пеший, выборочный (Доставка электромонтера на трассу ВЛ автомашиной. Пеший визуальный осмотр состояния охранной зоны ВЛ, опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры, переходов и пересечений. Запись данных о выявленных дефектах и замечаний в «Листок осмотра». Оформление «Листка осмотра») | км
2 | Проверка состояния металлических анкерных опор (Осмотр фундамента (наличие сколов, трещин). Подъем электромонтеров по стойке опоры. Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжки сочленений болтами). Осмотр узлов крепления подвесок, троса и оттяжек. Устранение мелких дефектов. Спуск электромонтеров с опоры) | опора
3 | Проверка состояния металлических промежуточных опор (Осмотр фундамента (наличие сколов, трещин). Подъем электромонтеров по стойке опоры. Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжки сочленений болтами). Осмотр узлов крепления подвесок, троса и оттяжек. Устранение мелких дефектов. Спуск электромонтеров с опоры.) | опора
4 | Проверка состояния железобетонных опор (стойка диаметром до 650 мм) (Осмотр с земли опоры, выявление трещин, сколов, разрушений защитных слоев бетона. Проверка устройства заземления. Выборочное вскрытие грунта у основания на глубину 0,7 м, выявление разрушения бетона, выявление агрессивного действия внешней среды на бетон опоры: шелушение поверхности, образование волосяных трещин, ржавых пятен и потеков, растрескивание бетона вдоль арматуры, нарушение гидроизоляционного покрытия подземной части опоры. Засыпка ямы у основания опоры с трамбованием грунта. Запись результатов в «Ведомость дефектов») | стойка
5 | Измерение расстояний от проводов ВЛ на металлических опорах до поверхности земли, объектов сближения и пересечения теодолитом (Установка теодолита на расстоянии 30 м от уровня стрелы провеса провода. Установка рейки под проводом, настройка теодолита и определение углов настройки. Определение габарита между пересекаемыми сооружениями согласно таблице расчетов. Запись результатов измерений в «Ведомость измерений габаритов стрел провеса проводов») | измерение
6 | Измерение расстояний от проводов ВЛ на ж/б опорах до поверхности земли, объектов сближения и пересечения теодолитом (Установка теодолита на расстоянии 30 м от уровня стрелы провеса провода. Установка рейки под проводом, настройка теодолита и определение углов настройки. Определение габарита между пересекаемыми сооружениями согласно таблице расчетов. Запись результатов измерений в «Ведомость измерений габаритов стрел провеса проводов») | измерение
7 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на металлических опорах теодолитом на открытой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы. Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса. Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре. Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора. Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса). Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений). Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов). Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте
8 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на металлических опорах теодолитом в лесистой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы. Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса. Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре. Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора. Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса). Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений). Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов). Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте
9 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на железобетонных опорах теодолитом на открытой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы. Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса. Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре. Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора. Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса). Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений). Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов). Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте
10 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на железобетонных опорах теодолитом в лесистой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы.Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса.Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре.Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора.Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса).Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений).Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов).Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте
11 | Проверка состояния фундаментов металлических опор неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом (Подготовка к работе ультразвукового дефектоскопа. Подготовка анкерных болтов (зачистка торцов болта до металлического блеска и покрытие их смазкой), очистка выступающей части фундамента. Прижатие пьезоэлектрического преобразователя к торцу анкерного болта (фундаменту). Определение наличия дефектов (потеря сечения в результате коррозии, трещины) и места дефекта. Запись замеченных дефектов в «Листок осмотра») | фундамент
12 | Верховой осмотр металлической анкерной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
13 | Верховой осмотр металлической промежуточной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
14 | Верховой осмотр ж/б анкерной опоры (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
15 | Верховой осмотр ж/б промежуточной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
16 | Контроль коррозионного износа металлических элементов металлических опор (Подъем электромонтеров по стойке опоры.Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжка сочленений болтами).Выборочная очистка элементов металлоконструкций от ржавчины.Измерение фактического поперечного сечения элементов опоры и траверс. Определение потери сечения.Спуск электромонтеров с опоры.Запись результатов в «Ведомость измерений») | элемент опоры
17 | Выборочная проверка элементов заземления металлических опор со вскрытием грунта (Разработка грунта вручную на глубину до 1 м.Проверка целостности заземлителя, очистка его от ржавчины, измерение диаметра стержня или проволоки.Запись результатов в «Ведомость проверки и измерений сопротивления заземления опор».Засыпка траншеи вручную с трамбовкой грунта) | один метр заземлителя
18 | Выборочная проверка элементов заземления железобетонных опор со вскрытием грунта. (Разработка грунта вручную на глубину до 1 м.Проверка целостности заземлителя, очистка его от ржавчины, измерение диаметра стержня или проволоки.Запись результатов в «Ведомость проверки и измерений сопротивления заземления опор».Засыпка траншеи вручную с трамбовкой грунта) | один метр заземлителя
19 | Измерение сопротивления заземляющих устройств металлических опор (Сборка схемы измерения и выполнение измерений выполняются в соответствии с Инструкцией по применению прибора ИЗБОТ.Запись результатов в «Ведомость измерений») | одно измерение
20 | Измерение сопротивления заземляющих устройств ж/б опор (Сборка схемы измерения и выполнение измерений выполняются в соответствии с Инструкцией по применению прибора ИЗБОТ.Запись результатов в «Ведомость измерений») | одно измерение
21 | Проверка технической документации обследуемых объектов. Выбор необходимых сведений из технической документации различного вида, в том числе графического из графической части технической документации. Ознакомление с паспортными данными. Ознакомление с результатами измерения диагностических параметров при периодическом контроле за время эксплуатации | 10 форматок А4
22 | Обработка и анализ результатов комплексного освидетельствования, составление выводов. Анализ повреждений объектов, актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при наличии). Оформление технического отчета. | (1 ед. оборудования (линия))
23 | Занесение результатов технического освидетельствования в технический паспорт энергообъекта. Составление акта технического освидетельствования. | 0,5 авт.л
24 | Согласование материалов технического освидетельствования (комплект) в сторонней организации | 1 организация
Двухцепные ВЛ
1 | Дневной осмотр ВЛ пеший, выборочный (Доставка электромонтера на трассу ВЛ автомашиной. Пеший визуальный осмотр состояния охранной зоны ВЛ, опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры, переходов и пересечений. Запись данных о выявленных дефектах и замечаний в «Листок осмотра». Оформление «Листка осмотра») | км | 26.109
2 | Проверка состояния металлических анкерных опор (Осмотр фундамента (наличие сколов, трещин). Подъем электромонтеров по стойке опоры. Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжки сочленений болтами). Осмотр узлов крепления подвесок, троса и оттяжек. Устранение мелких дефектов. Спуск электромонтеров с опоры) | опора | 44
3 | Проверка состояния металлических промежуточных опор (Осмотр фундамента (наличие сколов, трещин). Подъем электромонтеров по стойке опоры. Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжки сочленений болтами). Осмотр узлов крепления подвесок, троса и оттяжек. Устранение мелких дефектов. Спуск электромонтеров с опоры.) | опора | 48
4 | Проверка состояния железобетонных опор (стойка диаметром до 650 мм) (Осмотр с земли опоры, выявление трещин, сколов, разрушений защитных слоев бетона. Проверка устройства заземления. Выборочное вскрытие грунта у основания на глубину 0,7 м, выявление разрушения бетона, выявление агрессивного действия внешней среды на бетон опоры: шелушение поверхности, образование волосяных трещин, ржавых пятен и потеков, растрескивание бетона вдоль арматуры, нарушение гидроизоляционного покрытия подземной части опоры. Засыпка ямы у основания опоры с трамбованием грунта. Запись результатов в «Ведомость дефектов») | стойка | 1
5 | Измерение расстояний от проводов ВЛ на металлических опорах до поверхности земли, объектов сближения и пересечения теодолитом (Установка теодолита на расстоянии 30 м от уровня стрелы провеса провода. Установка рейки под проводом, настройка теодолита и определение углов настройки. Определение габарита между пересекаемыми сооружениями согласно таблице расчетов. Запись результатов измерений в «Ведомость измерений габаритов стрел провеса проводов») | измерение | 93
6 | Измерение расстояний от проводов ВЛ на ж/б опорах до поверхности земли, объектов сближения и пересечения теодолитом (Установка теодолита на расстоянии 30 м от уровня стрелы провеса провода. Установка рейки под проводом, настройка теодолита и определение углов настройки. Определение габарита между пересекаемыми сооружениями согласно таблице расчетов. Запись результатов измерений в «Ведомость измерений габаритов стрел провеса проводов») | измерение | 1
7 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на металлических опорах теодолитом на открытой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы. Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса. Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре. Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора. Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса). Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений). Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов). Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте | 62
8 | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на металлических опорах теодолитом в лесистой местности (Установка теодолита за 15-50 м от ВЛ так, чтобы расстояние от прибора до вертикальных проекций низшей точки и точки провеса проводов (тросов) на опоре были одинаковы. Измерение этих расстояний рулеткой для определения базиса. Установка прибора по уровням с направлением визирующей оси прибора на точку подвеса провода (троса) на опоре. Отсчет превышения этой точки над горизонтальной осью прибора. Поворачивание прибора вокруг его вертикальной оси и произведение аналогичного отсчета превышения низшей точки провода (троса). Определение стрелы провеса по полученным отсчетам (как разность измеренных значений). Сравнение полученного значения с расчетными из проектных таблиц (при соответствии температурных условий и длины пролетов). Запись результатов в «Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода (троса)») | провод в пролёте | 62
9 | Проверка состояния фундаментов металлических опор неразрушающим ультразвуковым экспресс-методом (Подготовка к работе ультразвукового дефектоскопа. Подготовка анкерных болтов (зачистка торцов болта до металлического блеска и покрытие их смазкой), очистка выступающей части фундамента. Прижатие пьезоэлектрического преобразователя к торцу анкерного болта (фундаменту). Определение наличия дефектов (потеря сечения в результате коррозии, трещины) и места дефекта. Запись замеченных дефектов в «Листок осмотра») | фундамент | 15
10 | Верховой осмотр металлической анкерной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора | 8
9 | Верховой осмотр металлической промежуточной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
10 | Верховой осмотр ж/б анкерной опоры (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
11 | Верховой осмотр ж/б промежуточной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора
11 | Верховой осмотр металлической промежуточной опоры c применением АГП (Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвесок, проводов, грозозащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени их загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек, дистанционных распорок, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т. п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Перевод телевышки в транспортное положение. Запись данных о замеченных дефектах в «Листок осмотра») | опора | 8
12 | Контроль коррозионного износа металлических элементов металлических опор (Подъем электромонтеров по стойке опоры.Осмотр металлоконструкций (наличие деформации, состояние сварных швов, качество антикоррозийного покрытия, затяжка сочленений болтами).Выборочная очистка элементов металлоконструкций от ржавчины.Измерение фактического поперечного сечения элементов опоры и траверс. Определение потери сечения.Спуск электромонтеров с опоры.Запись результатов в «Ведомость измерений») | элемент опоры | 185
13 | Выборочная проверка элементов заземления металлических опор со вскрытием грунта (Разработка грунта вручную на глубину до 1 м.Проверка целостности заземлителя, очистка его от ржавчины, измерение диаметра стержня или проволоки.Запись результатов в «Ведомость проверки и измерений сопротивления заземления опор».Засыпка траншеи вручную с трамбовкой грунта) | один метр заземлителя | 43
14 | Измерение сопротивления заземляющих устройств металлических опор (Сборка схемы измерения и выполнение измерений выполняются в соответствии с Инструкцией по применению прибора ИЗБОТ.Запись результатов в «Ведомость измерений») | одно измерение | 25
15 | Проверка технической документации обследуемых объектов. Выбор необходимых сведений из технической документации различного вида, в том числе графического из графической части технической документации. Ознакомление с паспортными данными. Ознакомление с результатами измерения диагностических параметров при периодическом контроле за время эксплуатации | 10 форматок А4 | 5
16 | Обработка и анализ результатов комплексного освидетельствования, составление выводов. Анализ повреждений объектов, актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при наличии). Оформление технического отчета. | (1 ед. оборудования (линия)) | 5
17 | Занесение результатов технического освидетельствования в технический паспорт энергообъекта. Составление акта технического освидетельствования. | 0,5 авт.л | 0.8
18 | Согласование материалов технического освидетельствования (комплект) в сторонней организации | 1 организация | 1
Начальник службы ЛЭП |  | А.Е. Фалин
Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям |  | А.А. Лавриненко