## 2027год
Приложение №1 к ТЗ
Перечень объектов
на оказание услуг по техническому освидетельствованию ВЛ 35-220 кВ Новая Москва - филиала ПАО "Россети Московский регион" в 2027 году.
| Наименование объекта | Усчасток СЛЭП | Протяженность линии, (км) | Кол-во опор Всего (,шт.) |  |  |  |  | Дневной осмотр ВЛ пеший, выборочный (км) | Проверка состояния (шт.) |  |  | Проверка |  | Измерение расстояний от проводов ВЛ до объектов |  | проверка |  | Измерение стрелы провеса провода и молниезащитных тросов |  |  |  | Проверка состояния фундаментов металлических опор (опора/фундамент) | Количество цепей (шт) | проверка | Контроль коррозионного износа металлических элементов металлических опор (1 элемент опоры) | проверка | Измерение сопротивления заземляющих устройств металлических опор (одно измерение)/(опора) | проверка | Измерение сопротивления заземляющих устройств железобетонных опор (одно измерение)/ (опора) | Проверка технической документации обследуемых объектов. Выбор необходимых сведений из технической документации различного вида, в том числе графического из графической части технической документации. Ознакомление с паспортными данными. Ознакомление с результатами измерения диагностических параметров при периодическом контроле за время эксплуатации (10 форматок А4) | Обработка и анализ результатов комплексного освидетельствования, составление выводов. Анализ повреждений объектов, актов расследования аварий, несчастных случаев с участием данного электрооборудования за весь период эксплуатации (при наличии). Оформление технического отчета. (1 ед. оборудования (линия)) | Занесение результатов технического освидетельствования в технический паспорт энергообъекта. Составление акта технического освидетельствования. (0,5 авт.л) 0,8 листа А4 на 1 линию (0,5 авт.л. = 5 листов А4) | Согласование материалов технического освидетельствования (комплект) в сторонней организации, 1 оргазизация
|  |  |  | в том числе |  |  |  | Всего (шт) |  | в том числе |  |  |  |  | Измерение расстояний от проводов ВЛ на металлических опорах до поверхности земли, объектов сближения и пересечения теодолитом (1измер.) | Измерение расстояний от проводов ВЛ на ж/б опорах до поверхности земли, объектов сближения и пересечения теодолитом (1измер.) |  |  | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на металлических опорах теодолитом на открытой местности (1провод в пролете) | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на металлических опорах теодолитом в лесистой местности (1провод в пролете) | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на железобетонных опорах теодолитом на открытой местности (1провод в пролете) | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов на железобетонных опорах теодолитом в лесистой местности (1провод в пролете)
|  |  |  | металлические анкерные опоры (шт) | металлические промежуточные опоры (шт) | железобетонные анкерные опоры (шт) | железобетонные промежуточные опоры (шт) |  |  | Проверка состояния металлических анкерных опор (шт) | Проверка состояния металлических промежуточных опор (шт) | Проверка состояния железобетонных опор (шт) | Количество пролетов для измерения | Общее количество измерений в выбранных пролетах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Рекомендации по расчету | [7 empty] | 30% от общей протяженности ВЛ | 30% от общего количества анкерных металлических опор | 30% от общего количества промежуточных металлических опор | 30% от общего количества железобетонных опор |  |  | по 3 измерения (каждая фаза) для одноцепной линии и по 6 измерений (каждая фаза) для двухцепной линии в 10% пролетов от общего количества пролетов |  |  |  | по 4 измерения (каждая фаза и трос) для одноцепной линии и по 7 измерений (каждая фаза и трос) для двухцепной линии в 5% пролетов от общего количества пролетов |  |  |  | 5% от общего количества металлических опор |  |  | 10% от общего количества металлических опор* количество металлических элементов на опоре. В первую очередь планировать опоры, находящихся в пределах 100 метров от автомобильных дорог с интенсивным движением, подверженных обработке дорожными реагентами, опоры в зоне химических уносов промышленных производств. |  | 2% от общего количества металлических опор опор* количество измерений (1 измерение на один заземлитель). В первую очередь планировать опоры с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с агрессивными оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами |  | 2% от общего количества ж/б опор* количество измерений (1 измерение на один заземлитель). В первую очередь планировать опоры с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с агрессивными оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами
ВЛ 220 кВ (Двухцепная ВЛ)
1 | КВЛ 220 кВ Бутово-Ясенево 1 | Ватутинский | 4.049 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1.2147 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 1
| ИТОГО по ВЛ 220 кВ |  | 4.049 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1.2147 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 1
[9 empty] | 1.2147 | 4 | 1 | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 7
ВЛ 35 кВ (Одноцепная ВЛ)
2 | КВЛ 35 кВ Одинцово-Внуково | Ватутинский | 2.962 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20 | 0.8886 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 1
| ИТОГО по ВЛ 35 кВ |  | 2.962 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20 | 0.8886 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 1
[9 empty] | 0.8886 | 1 | 0 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 4
ИТОГО по ВЛ 35-220 кВ |  |  | 7.011 | 18 | 4 | 0 | 15 | 37 | 2.1033 | 5 | 1 | 5 |  |  | 12 | 6 |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |  |  | 6 |  | 5 |  | 1 | 2 | 2 | 0.32 | 2
| Начальник службы ЛЭП | [14 empty] | А.Е. Фалин
| Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям | [14 empty] | А.А. Лавриненко