ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разработку проектной и рабочей документации
по объекту: «Реконструкция ПС 110/6 кВ НПЗ в части оснащения средствами пассивной защиты от огневого поражения при атаке беспилотного воздушного судна» (1 комплект)»

# Общие сведения

# Обозначения и сокращения

БВС	беспилотное воздушное судно
БПЛА	беспилотный летательный аппарат
ВЛ	воздушная линия
ГОСТ	государственный стандарт
ЗОК	защитные ограждающие конструкции
ЗУС	защитно-улавливающая сетка
ПД	проектная документация
ПИР	проектно-изыскательские работы
ПНР	пуско-наладочные работы
ПОС	проект организации строительства
ПС	подстанция
ПТЭ	правила технической эксплуатации
ПУЭ	правила устройства электроустановок
РД	рабочая документация
СМР	строительно-монтажные работы

1. Основание для проектирования. Инвестиционная программа Филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» на 2026-2031 гг. Идентификатор инвестиционного проекта ______________ .
2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации:
2.1. Градостроительный кодекс от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.3. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
2.4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
2.5. «Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.6. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму» (действующая редакция);
2.7. Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (действующая редакция);
2.8. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция);
 2.9. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (действующая редакция);
2.10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);
2.11. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (действующая редакция);
2.12. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);
2.13. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция);
2.14. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
2.15. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
2.16. "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст);
2.17. ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
2.18. "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст);
2.19. Постановление Правительства РФ от 09.11.2022 №2011 «Об утверждении правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обе печением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса».
2.20. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
2.21. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
2.22. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», с учетом изменений и дополнений;
2.23. Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548";
2.24. ПУЭ (действующее издание);
2.25. ПТЭ (действующее издание);
2.26. РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;
2.27. СТО 56947007-29.240.10.248-2017.Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ;
2.28. СТО 56947007-29.240.55.192-2014. Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ.;
2.29. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр);
2.30. СТО 59012820.29.240.001-2011. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования;
2.31. СТО 59012820.29.020.009-2016. Стандарт «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» в актуальной редакции;
2.32. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
2.33. Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России (приложение 1 Приказа ОАО «РАО ЕЭС России» от 11.02.2008 г. № 57 «Об организации взаимодействия ДЗО ОАО «РАО ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики».
2.34. Приказ Министерства энергетики РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства;
2.35. Приказ Минэнерго России от 15.01.2024 N 6 "Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ".
*Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.
3. Основные характеристики проектируемого объекта.
3. 1. Местонахождение объекта: г.Хабаровск ул. Павловская, дом 16.
3.2. Оснащение ПС 110/6 кВ НПЗ средствами пассивной защиты от огневого поражения при атаке беспилотного воздушного судна.

Показатель	Значение
Номинальное напряжение	110/6 кВ
Конструктивное исполнение	РУ 110 кВ – открытого и закрытого исполнения
Количество и мощностью силовых трансформаторов	2*32 МВА / 1х16 МВА (в резерве)
Район по гололеду	III
Район по ветру	III
Снеговой район	V
Район по количеству грозовых часов в году	От 20 до 30 ч/год
Район по степени загрязнения атмосферы	I
Перечень оборудования ПС подлежащего защите	1. Трансформатор ТРДН-32000/110; / 2. Трансформатор ТРДН-32000/110; / 3. Трансформатор ТДН-16000/110 (в резерве); / 3. Здание ЗРУ 110 кВ; / 4. Здание ЗРУ 6 кВ; / 5. ОРУ 110 кВ.

4. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.
4.1. Вид строительства: реконструкция.
4.2. Этапы разработки документации (проектирования) — одноэтапный, включающий:
- предпроектное обследование;
- проведение изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, (инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, а также, при необходимости, инженерно-гидрометеорологические изыскания и инженерно-экологические изыскания);
- разработка проектной документации;
- согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
- разработка рабочей документации.

        5. Сроки разработки проекта:
5.1.	Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий.
 5.1.1 Перед началом проектирования выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, достаточный для разработки проектной документации.
5.1.2 При предпроектном обследовании провести оценку расположения и состояния существующих зданий и сооружений на предмет их дальнейшего использования для защиты от БПЛА.
    1. Результаты предпроектного обследования (пп. 5.1.1 - 5.1.2) согласовать с филиалом АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».
Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объект. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.
Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.
    1. Выполнить необходимый объем инженерно-геодезических изысканий, достаточный для разработки проектной документации, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для реконструкции объекта, в т.ч.:
      - инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания:
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания (при необходимости);
- получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации;
- выбор и согласование проектируемых защитных сооружений;
- сбор информации и документов, согласно Требованиям при разработке проектной документации, ДПТ, оформлении земельных отношений и исходно-разрешительной документации.
  1. При разработке проектной документации:
        Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения внутренней экспертизы, организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации (при необходимости предусмотреть обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по объекту в более ранний срок). Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектная документация, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом АО «ДРСК» «ХЭС».
При разработке проектной документации ограничить применение импортного оборудования и материалов при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям. Применение иностранного оборудования возможно только на основании технико-экономического анализа по сравнению с отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам, в том числе производимой предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности».

    1. Для ПС-110/6 кВ НПЗ:
- предусмотреть полное горизонтальное и вертикальное закрытие силовых трансформаторов устройством защит от БПЛА с применением противодроновой сетки; металлических тросов в пвх оплетке диаметром не менее 10 мм с расстоянием между тросами не более 0,5 м и обеспечить натяжение тросов по длине и ширине защищаемый периметра для создания конструкции в виде ячеек с размерами 0,05 м×0,05 м;
- допускается защита 2-х трансформаторов одним защищаемым периметром;
- защитно-улавливающая сетка (ЗУС) должна быть из устойчивой к УФ-излучению нити с ячейками 40×40 мм при толщине нити не менее 4 мм;
- цветовая палитра ЗУС должна обеспечивать скрытность защищаемого объекта на весь срок эксплуатации;
- в качестве крепления ЗУС запроектировать полимерный канат (лидер трос) диаметром не менее 12 мм в оболочке, не допускающей проникновение воды, с разрывным усилием не менее 2500 кгс;
- внешняя защита троса должна быть устойчивой к УФ-излучению и не допускающей проникновение воды;
- в местах пересечения тросов запроектировать их крепление друг к другу для исключения пляски и раскачивания;
- предусмотреть соблюдение расстояний от средств защиты от БПЛА до оборудования согласно таблице 4.2.5 ПУЭ с учетом отходящих коммуникаций и инженерных систем по всем классам напряжения силовых трансформаторов;
- в качестве дополнительной изоляции токоведущих частей силовых трансформаторов каждого класса напряжения в местах прохода через ЗУС и тросов запроектировать термоусаживаемую трубку каждой фазы по всей длине шинопровода.
- разработать мероприятия по недопущению раскачивания провода, опускающего к вводам 110кВ и недопущение приближению его к горизонтальным тросам;
- выбор крепления ЗУС и тросов предусмотреть с учетом технико-экономического обоснования для разных вариантов схемных решений и применяемых материалов (т.е. не только для случая применения импортных материалов), высота стоек должна позволять обеспечить безопасную эксплуатацию трансформаторов и обеспечивать защиту от огневого поражения при атаке беспилотного воздушного судна;
- запроектировать способ крепления ЗУС к лидер тросу с учетом выдерживания большой механической и динамической нагрузки;
- проектом определить места и способы крепления защиты, расчет несущей способности существующих и вновь монтируемых элементов конструкций ПС, участвующих в организации защиты;
- количество и высоту стоек определить на стадии проектирования;
- определить необходимость и при необходимости выполнить заземление вновь монтируемых средств защиты от БПЛА;
- в целях усиления конструкции запроектировать с внешней стороны анкерные оттяжки с креплением в грунте с помощью анкеров;
- проектом предусмотреть металлическую калитку размерами не менее 2×0,8м;
- обеспечить наличие проездов и технической возможности использования ремонтной специальной техники;
- выполнить расчеты по электромагнитной совместимости проектируемых конструкций;
- на внешне стороне сетки защищаемого периметра запроектировать знаки «СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ»;
- все запроектированные материала должны быть сертифицированы.
- выбор антикоррозийного покрытия металлоконструкций предусмотреть при воздействии агрессивных сред с температурой от - 50 до +50 °С с учетом требований СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- на период реконструкции определить необходимость разработки временных схем электроснабжения потребителей. В случае необходимости, организовать их разработку.
    1. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
    2. В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:
- требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);
- перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;
- перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;
- перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:
- требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;
- требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;
- требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);
- требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования; перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;
- перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
- предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.
- объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.
5.2.5. Разработать и выдать сметную документацию, в соответствии с п.28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
5.2.6. Разработать и выдать конкурсную документацию в объеме, достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение СМР, техническую документацию для проведения закупок оборудования и материалов.
5.2.7. Выполненные проектные материалы с пояснительной запиской (одновременно в адрес исполнительного аппарата АО «ДРСК» г. Благовещенск, и в адрес филиала АО «ДРСК» «ХЭС») для последующего рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК.
5.2.8. Заказчик утверждает проектную документацию на основании положительных заключений внутренней экспертизы.
  1. Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геодезических изысканий в форме государственной или негосударственной экспертизы не требуется в связи с отсутствием необходимости получения разрешения на строительство.
5.3. Разработка рабочей документации
5.3.1. Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных работ.
5.3.2. Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации.
 5.3.3. Результатом выполнения работ является согласованная со всеми заинтересованными организациями утвержденная Заказчиком проектная документация, в том числе сметная документация, рабочая документация по объекту.
5.4. Требования к оформлению и выполнению сметных расчетов.
5.4.1. Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение № 4), утвержденным приказом АО «ДРСК» от 13.03.2025 № 127 с учетом изменений и дополнений.
5.4.2. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
К сметной документации прилагаются:
а) пояснительная записка;
б) ведомости объемов работ;
в) обосновывающие документы.
Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».
В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования (материала) с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации с приложением конъюнктурного анализа стоимости оборудования и материалов, подтверждающего наиболее экономичное решение.
5.4.3. При выполнении проектной документации необходимо:
- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание проектируемого объекта;
- предусмотреть в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание проектируемого объекта на протяжении срока его полезного использования.
5.4.4. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск (в случае одноэтапного проектирования – утверждаемая часть проекта (основные решения) и рабочая документация).
5.5. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

Вид документа	Используемое приложение	Формат
Текстовая часть, описания	MS Word и / Adobe Acrobat	.doc, docx / .pdf
Таблицы	MS Excel и / Adobe Acrobat	.xls / .pdf
Базы данных	MS Excel и / Adobe Acrobat	.xls / .pdf
Планы, графики	MS Project и / MS Excel	.mpp / .xls
Чертежи	AutoCAD и / Adobe Acrobat	.dwg, dxf / .pdf
Графический материал	MS Photo Editor и / Adobe Acrobat	.jpg / .pdf
Электронный архив	WinRar	.rar *
Сметная документация	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.	.xls/xlsx / .pdf / .gsf/ xml

        *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

5.6.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.
5.7. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектно-сметную документацию и на результаты выполнения изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки проектно-сметной документации и результата выполнения изыскательских работ. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектно-сметную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.
5.10. Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений.
5.11. При необходимости проектная организация обеспечивает согласование разработанной проектно-сметной и рабочей документации с заинтересованными государственными надзорными органами, организациями природопользования и охраны окружающей среды, земле и лесопользователями, эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями.
5.13. Проектная организация устраняет за свой счет все замечания к проектно-сметной документации, полученные от Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения.
5.14. Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы или в случае отсутствия необходимости проведения экспертизы - после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации.
        6. Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».
7. Исходные данные для проектирования.
Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.
8. Срок выполнения проектной и рабочей документации:
8.1. Начало проектирования - с даты заключения договора.
       Окончание – в течение 180 дней с даты заключения договора.

8.2. Требования по срокам выполнения работ (пример)
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
	Выполнение инженерных изысканий.
	Разработка и согласование ОТР
	Разработка и согласование проектной документации
	Прохождение технической экспертизы
	Разработка и согласование сметной документации
	Прохождение ценовой экспертизы
	Разработка и согласование рабочей документации

9. Особые условия.
9.1 Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».
Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; ситуационный план ПС; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС; генеральные планы реконструируемых ПС; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в формате файлов *.doc, *.xls. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате файлов *.pdf.
Не допускается передача документации в формате файлов *.pdf с пофайловым разделением страниц.
В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов и электротехнического оборудования.
9.2. При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
9.3. Разработанная проектная документации, отчет по инженерно-геодезическим изысканиям являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
10.	Начало и окончание строительства объекта.
Начало строительства – 2027 г.
Окончание строительства – 2027 г.
11. Приложения
Приложение № 1 – Требования к подрядчику/субподрядчику.
Приложение 1
Требования к подрядчику/субподрядчику

1.1 Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, а также в области инженерных изысканий.
1.2 При этом совокупный размер обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
1.3 Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате:
- инженеров-проектировщиков,
- инженеров-изыскателей (в случае выполнения инженерных изысканий собственными силами).
1.4 Подрядчик, выполняющий разработку проектной документации, должен обладать:
- опытом выполнения работ по проектированию основного ограждения и верхнего дополнительного ограждения не менее трех лет и иметь за последние три года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам;
- в случае выполнения инженерно-геодезических изысканий собственными силами, опытом выполнения работ по проведению инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации для реконструкции электросетевых комплексов в течение трех лет и иметь за последние три года не менее одного завершенного договора по выполнению вышеуказанных работ.
1.5 Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование.
1.6 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 № 2011 «Об утверждении правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» подрядчик должен проверить и предоставить сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, сведения о том, что физическое лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании для сотрудников, привлекаемых в ходе выполнения работ.

2. Требования к субподрядчику:
2.1 Допускается привлекать субподрядную организацию только для выполнения инженерных изысканий. Субподрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.
2.2 Субподрядчик, привлекаемый на производство инженерных изысканий:
- должен иметь в штате необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате инженеров-изыскателей;
- должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов не менее трех лет и иметь за последние три года не менее одного завершенного договора по выполнению вышеуказанных работ.
2.3 Субподрядчик должен иметь соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ, установленных настоящим заданием на проектирование.
2.4 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 № 2011 «Об утверждении правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» подрядчик должен проверить и предоставить сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, сведения о том, что физическое лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании для сотрудников, привлекаемых в ходе выполнения работ.