Технические требования на выполнение работ

«Подводно-техническое обследование ГТС»

Код по ОКПД 2: 71.20

Наименование ОКПД 2: Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения Работ	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Заказчик	4

1.6. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.7. Иные требования и сведения общего характера	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к перечню и объему работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству выполнения работ	8

Таблица 4. Требования к качеству выполнения работ	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

5. Приложения	19

Приложение №1	20

Приложение №2	30

Приложение №3	31

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СШГЭС | - Саяно-Шушенская ГЭС |
| --- | --- |
| БВС | - Береговой водосброс |
| ТТ | - Технические требования |
| СШГЭК | - Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс |

  - Наименование закупаемой продукции

Подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла СШГЭС (далее – Работы).

  - Цель выполнения Работ

Своевременное выявление аварийно-опасных дефектов и повреждений подводных частей сооружений для принятия технических решений по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации объектов.

  - Существующее положение

Объектами подводно-технического обследования являются конструкции и элементы гидротехнических сооружений, находящиеся в процессе эксплуатации постоянно или большую часть времени под водой.

В соответствии с нормативными документами (п. 5.2 ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла») подводно-технические обследования гидротехнических сооружений и примыкающих участков русла со стороны нижнего бьефа должны производиться после каждого пропуска расходов воды, близких к расчетным, но не реже одного раза в 5 лет. Со стороны верхнего бьефа подводно-технические обследования допускается производить с большей периодичностью, но не реже одного раза в 10 лет.

В соответствии с вышеуказанным срок проведения подводно-технического обследования в 2027 году истекает у ряда объектов СШГЭК и требуется их повторное обследование.

  - Заказчик

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») в интересах Филиала. Почтовый адрес: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 655619, Тел. 3-26-27, факс (39042) 3-26-05; E-mail: sges@rushydro.ru.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет в порядке, предусмотренном Договором, следующую документацию, для анализа и сопоставления Исполнителем результатов исследования, получаемых в ходе выполнения Работ:

- Проектную и исполнительную документацию по объектам обследования;

- Отчетные материалы предыдущего подводно-технического обследования;

- Схему расположения планово-высотного обоснования, ведомость координат планово-высотных знаков.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водобойный колодец Саяно-Шушенской ГЭС. Дно отводящего русла за рисбермой. (Обследуемая площадь, 23800 м2) | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки | Водобойный колодец Саяно-Шушенской ГЭС, инв.№ 701 |
|  | Здание Саяно-Шушенской ГЭС. Отводящее русло ГЭС. (Обследуемая площадь, 31360 м2) | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки | Здание Саяно- Шушенской ГЭС, инв.№ 131 |
|  | Береговой водосброс. Водобойный колодец плотины №4, с подпорными стенками. (Обследуемая площадь, 10070 м2) | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, р.п. Черемушки | Холостой водосброс береговой СШГЭС, инв.№ СШ9000008364 |

  - Иные требования и сведения общего характера

При выполнении Работ руководствоваться: ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к перечню и объему работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этап 1. Подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла Саяно-Шушенской ГЭС | Условная единица | 1 |
|  | Анализ проектной и исполнительной документации сооружений, результатов предыдущих обследований (документация направляется Исполнителю в электронном виде с сопроводительным письмом в течение 3 дней с даты получения официального запроса Исполнителя) | Условная единица | 1 |
|  | Разработка программы проведения подводно-технического обследования и согласование с Заказчиком | Условная единица | 1 |
|  | Проведение площадного обследования, включающего: -гидроакустическое площадное обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер; -гидроакустическое площадное обследование вертикальных поверхностей; -площадную фото - видеосъемку сопряжений откосов с горизонтальной поверхностью дна; -площадную фото – видеосъемку сопряжений подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна, согласно объемам приведенным в Приложении №2 к настоящим ТТ | Условная единица | 1 |
|  | Выполнение обследования с применением площадной фото - видеосъемки локальных участков в местах разрушений и деформаций в объеме достаточном для оценки и анализа дефекта | Условная единица | 1 |
|  | Составление технического отчёта и предоставление Заказчику | Условная единица | 1 |
|  | Рассмотрение и согласование отчета с Заказчиком | Условная единица | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Этап 1. Подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла Саяно-Шушенской ГЭС | С даты, следующей за датой заключения Договора | 24.12.2027 |
|  | Анализ проектной и исполнительной документации сооружений, результатов предыдущих обследований (документация направляется Исполнителю в электронном виде с сопроводительным письмом в течение 3 дней с даты получения официального запроса Исполнителя) | В течение 3 дней с даты получения официального запроса Исполнителя | 16.04.2027 |
|  | Разработка программы проведения подводно-технического обследования и согласование с Заказчиком | С даты, следующей за датой заключения Договора | 16.04.2027 |
|  | Проведение ПТО ГТС СШГЭС и БВС и примыкающих к ним участков неукрепленного русла в соответствии с объемами Приложения №2 к настоящим ТТ | 16.04.2027 | 27.08.2027 |
|  | Составление технического отчёта и предоставление Заказчику | 27.08.2027 | 22.11.2027 |
|  | Рассмотрение и согласование отчета с Заказчиком | 22.11.2027 | 24.12.2027 |

  - Требования к качеству выполнения работ

- Таблица 4. Требования к качеству выполнения работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Требования к способам выполнения работ | Проведение площадного обследования должно включать: -гидроакустическое площадное обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер; -гидроакустическое площадное обследование вертикальных поверхностей; -площадную фото-видеосъемку сопряжений откосов с горизонтальной поверхностью дна; -площадную фото-видеосъемку сопряжений подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна. Схемы обследуемых объектов представлены в Приложении №3 к настоящим ТТ | Согласие с требованием | ### Для подтверждения возможности проведения обследования у Исполнителя должно быть в наличии соответствующее профессиональное оборудование, включающее: многолучевые эхолоты, гидролокаторы бокового и кругового обзоров, подводные гидроакустические и оптические (лазерные) сканеры с необходимым ### лицензированным ПО. Используемое оборудование должно соответствовать обязательным требованиям к оборудованию, указанным в ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла» |  |
| 1.2 | Требования к процедурам выполнения работ | При обнаружении гидроакустическим методом разрушений и деформаций бетонных поверхностей, конструкций крепления дна и берегов: выполнить дополнительное обследование с применением площадной фото - видеосъемки локальных участков в местах разрушений и деформаций в объеме достаточном для оценки и анализа дефекта. | Согласие с требованием | ### - |  |
| 1.3 | Требования к организации работ |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятия по безопасному выполнению работ | Определить вредные и опасные факторы при выполнении работ. Разработать мероприятия по безопасному выполнению работ. | Согласие с требованием | ### - |  |
| 1.3.2 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023, со всеми действующими на момент заключения Договора изменениями) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Выдачу нарядов-допусков осуществляет персонал Исполнителя. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. До приезда командированного персонала на объекты Заказчика, Исполнителю необходимо направить письмо о допуске. Актуальную форму письма о допуске Исполнитель запрашивает не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты приезда. Подготовленное письмо о допуске предварительно согласовывается с техническим куратором. Для согласования с техническим куратором к письму о допуске прикладываются следующие документы: -скан удостоверения о проверке знаний правила работы в электроустановках; -копия протокола проверки знаний правил работы в электроустановках или выкопировка из журнала проверки знаний; -копия протокола аттестации в области промышленной безопасности для руководителей и специалистов по программам А.1 и В.2; -приказ о приеме на работу или копия трудового договора; -паспортные данные командированных работников; -копия карточки выдачи специальной одежды; - результаты медицинского осмотра и обязательного психиатрического освидетельствования; - копия протокола по обучению в области ОТ (программы А, Б и В); - ОРД о предоставлении командированному персоналу соответствующих прав; - справку об отсутствии (наличии) судимости; - справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Письмо о допуске, предварительно согласованное с техническим куратором, должно быть направлено официально в Филиал не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты приезда персонала Исполнителя | Согласие с требованием | ### - |  |
| 1.3.3 | Требования к разработке программы проведения подводно-технического обследования и ее согласования с Заказчиком | Первоначальная версия программы направляется Исполнителем на согласование (в том числе в редактируемом формате) не позднее, чем за 15 календарных дней до даты окончания подэтапа 1.2 (п.1.2. табл.3 настоящих ТТ) на электронный адрес Заказчика sges@rushydro.ru, копия LoposhnichenkoAA@rushydro.ru. Заказчик рассматривает программу в течение 5 рабочих дней. При наличии замечаний Заказчик отправляет их с сопроводительным письмом Исполнителю. Исполнитель устраняет замечания в течение 3 рабочих дней и направляет программу Заказчику повторно | Согласие с требованием | ### - |  |
| 1.3.4 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам | Для выполнения работ, указанных в таблице №2 настоящих ТТ Исполнитель должен быть оснащен аппаратурой, состав и технические характеристики которой обеспечивают выполнение заявленных Заказчиком требований к объему и качеству работ в соответствии с приложением В ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла». Для выполнения работ у Исполнителя должно быть в наличии специализированное плавсредство удовлетворяющие требованиям: -должна быть обеспечена навигация, безопасность в специфических условиях верхнего и нижнего бьефов водопропускных сооружений; -плавсредство должно иметь регистрацию в речном регистре и свидетельство о годности к плаванию |  | ### Справка о МТР с приложением паспортов или договоров аренды |  |
| 2 | Общие требования к результатам выполнения работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Анализ результатов исследований | При обработке результатов гидрографических работ, выполняемых способом площадной съемки, следует пользоваться программным обеспечением, относящимся к классу профессиональных для данного вида работ | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Меры конфиденциальности по отношению к данным | Соблюдать меры конфиденциальности по отношению к исходным данным, предоставляемым Филиалом, а также данным, полученным в результате выполнения Работ | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3 | Требования к приемке результата выполнения работ |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Порядок приемки технического отчета | Первоначальная версия технического отчета направляется Исполнителем на согласование (в том числе в редактируемом формате) не позднее, чем за 30 календарных дней до даты окончания подэтапа 1.5 (п.1.5. табл.3 настоящих ТТ) на электронный адрес Заказчика sges@rushydro.ru, копия LoposhnichenkoAA@rushydro.ru. Заказчик рассматривает отчет в течение 10 рабочих дней. При наличии замечаний Заказчик отправляет их с сопроводительным письмом Исполнителю. Исполнитель устраняет замечания в течение 5 рабочих дней и направляет отчет Заказчику повторно | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3.2 | Порядок предоставления согласованного технического отчета | Согласованный технический отчет предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2 экземплярах (оригинал с подписями) в формате А4 (при необходимости размещения схем и рисунков – формат А3, А2, А1) и в электронном виде (формат PDF) с исходными данными сьемки рельефа дна (формат Excel) на flash-накопителе | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3.3 | Результат выполненных работ | Работы считаются выполненными с даты получения и согласования Заказчиком технического отчета и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3.4 | Требования к документации, описывающей результат выполненных работ | Результаты исследований должны быть отражены в Технических отчетах, выполненных по форме, указанной в ГОСТ 7.32-2017 по оформлению отчетной документации по НИР, со следующим содержанием: -Сведения о составе, объеме, методике и условиях выполнения подводно-технического обследования; -Информацию о применённом оборудовании и программном обеспечении; -Сравнительный анализ полученных результатов в сравнении с проектом и предыдущими обследованиями; -Заключение о состоянии подводных частей гидротехнических сооружений и участков неукрепленного русла СШГЭК; -Рекомендации по результатам проведенных обследований. Приложение к отчетам должны содержать: -Конструктивную схему гидроузла; -Карту рельефа дна в масштабе М 1:500 – с горизонталями сечением не менее общей погрешности сьемки; -Карту отклонений отметок дна по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующего обследования 2020 года в масштабе М 1:500; -Схему расположения профилей сечений; -Профили сечений (поперечные, продольные); -Акустическое изображение обследуемых поверхностей; -Дефектную ведомость; -Копии паспортов оборудования, свидетельств о поверке, сертификатов калибровке | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации | 1) Обеспечивать выполнение требований Приказа Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» №304 от 01.08.2011 «О пропуске автотранспорта»; 2) Выполнять требования Экологической политики группы РусГидро; 3) Соблюдать положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»; 4) При выполнении Работ руководствоваться: ГОСТ Р 70750-2023 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических примыкающих к ним участков неукрепленного русла» | Согласие с требованием | - |  |
| 4 | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к персоналу | До начала выполнения работ по договору представить Заказчику перечень следующего персонала с приложением подтверждающих квалификацию документов. Персонал Исполнителя в обязательном порядке должен включать работников следующих специальностей в количестве, не менее 1 человека (геодезист, гидрограф, гидротехник). Специалисты, привлекаемые для выполнения работ, должны иметь высшее техническое образование соответствующие профилю выполняемых работ, а также опыт работ (не менее трёх лет) в области подводно-технического обследования ГТС. Для выполнения Работ на объектах Заказчика персонал должен быть: - аттестован в области общих требований промышленной безопасности (А1, В2) - обучен с проверкой знаний по охране труда, работам в электроустановках, пожарной безопасности, правилам оказания первой помощи пострадавшему. Специалисты, привлекаемые для проведения обследования на объекте должны сформировать бригаду численностью не менее 3 (трех) человек, как минимум один специалист должен иметь право быть руководителем и производителем работ. Специалисты, привлекаемые для проведения подводно-технических обследований ГТС на объекте должны быть обеспечены СИЗ, соответствующими характеру выполняемой работы, а также быть годными по состоянию здоровья | - | Удостоверения проверки знаний работ в электроустановках, протоколы проверки знаний или выкопировки из журнала учета проверки знаний в соответствии с Приложением 6 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», протоколы аттестации по промышленной безопасности |  |
| 4.2 | Участие в СРО | Участник должен являться членом саморегулируемой организации (далее-СРО) основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих допуск для выполнения работ на особо опасных и технически сложных объектах. Уровень имущественной ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать предложенной стоимости выполнения Работ по договору. | - | Наличие сведений об участнике в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах НОПРИЗ, размещенном в сети "Интернет" https://reestr.nopriz.ru/. |  |
| 4.3 | Наличие опыта выполнения Работ | Наличие опыта выполнения Работ по подводно-техническому обследованию гидротехнических сооружений гидроэлектростанций, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 30 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить копии договоров и актов выполненных работ. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются | - | Сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника» |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, а также приложение к нему «Перечень услуг с единичными расценками» по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием в приложении единого коэффициента снижения K (%) (определяется по установленной в инструкции формуле).

3.2.	Коэффициент снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки услуг, предложенные в заявке Победителем).

3.3.	Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

3.4.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

- 4.3 Обеспечить оформление и составление смет и расчетов на выполнение Работ в соответствии с Приложением №1 к ТТ.

Приложения

Приложение №1: «Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию».

Приложение №2: «Объемы подводно-технического обследования состояния гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС, берегового водосброса и примыкающих к ним участков неукрепленного русла на 2027».

Приложение №3: «Схемы обследуемых объектов Саяно-Шушенской ГЭС, берегового водосброса и примыкающих к ним участков неукрепленного русла на 2027».

Приложение № 1 к ТТ

Требования к оформлению и составлению

документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению

смет или расчетов на выполнение услуг

по программе научно-исследовательских,

экспериментальных и опытно-конструкторских работ.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР/НИОКР).

- Сметы или расчеты на НИР/НИОКР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости НИР/НИОКР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости НИР/НИОКР, затраты организации, расположенной в

районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость НИР/НИОКР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.

- Средства на выполнение НИР/НИОКР определяются отдельными расчетами в

соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей

- графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2);

- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

- Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР/НИОКР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

- В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов.

- Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).

- Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на НИР/НИОКР.

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОКР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН)

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.

- Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

- Особенности заполнения формы 3П.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена в Приложении 4.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА от _______________________________(Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами____ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п

(Главный бухгалтер)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)________________ (ФИО)

м.п

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образцы оформления сметной документации на НИР/НИОКР

Образец 2П

Приложение №_____ к договору, дополнительному соглашению №____от _______ СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР) Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР/НИОКР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование подрядной организации_________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору руб. № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил:_________/должность, организация/____________/подпись/____________/расшифровка подписи/ Проверил:_____________/должность, организация/____________ /подпись/____________/расшифровка подписи/

Образец 3п

Приложение №_____ к договору, дополнительному соглашению №____от _______ СОГЛАСОВАНО: _________________ (Подрядчик) _________________ Ф.И.О; УТВЕРЖДАЮ: ________________(Заказчик) _________________Ф.И.О. СМЕТА № на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР) Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР/НИОКР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации__________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору 1. Расчет заработной платы руб. № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:__________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по расчету)____________ Всего (руб.) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил:_______/должность, организация/________________/подпись/___________/расшифровка подписи/ Проверил:__________/должность, организация/____________________/подпись/_________/расшифровка подписи/

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образец

Приложение №_____

к договору, дополнительному соглашению №____от _______

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИР/НИОКР___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение № 3.1

к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образец сводной сметы в накопительной форме

Приложение №_____

к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________Ф.И.О |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИР/НИОКР___________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сметы основного договора |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Итого по сметам основного договора |  |  |
| Исключено ДС №1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | Итого исключено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
| Включено ДС №1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  | Итого включено дополнительным соглашением № 1 |  |  |
|  | ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС: |  |  |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Сумма основного договора, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС |  |  |
|  | Сумма изменения (увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС |  |  |

Итого по смете ___________________________________________________

(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение № 4

к пояснительной записке по заполнению формы 3п

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

| № пп. | Пункт назначения (туда / обратно) |  | Вид транспорта | Стоимость проезда, руб. (без НДС) | Кол-во дней | Стоимость суточных, руб./сут. (без НДС) | Стоимость проживания, руб./сут. (без НДС) | Кол-во командировок | Кол-во командированных человек | Итого стоимость командировочных расходов, руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Из пункта 1 в пункт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из пункта 2 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 5 | Из пункта 4 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Из пункта 5 в пункт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Из пункта 4 в пункт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 9 | Из пункта 2 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего стоимость командировочных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к ТТ

Объемы

Подводно-технического обследования состояния гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС, берегового водосброса и

примыкающих к ним участков неукрепленного русла на 2027 г.

| № п/п | Инв. № | Наименование объекта | Дата последнего обследования | Обследуемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Саяно-Шушенская ГЭС |  |  |
| 1.1 | 701 | Водобойный колодец |  |  |
| 1.1.1 |  | Дно отводящего русла за рисбермой | 2022 | 23800 |
| 1.2 | 131 | Здание Саяно-Шушенской ГЭС |  |  |
| 1.2.1 |  | Отводящее русло ГЭС | 2022 | 31360 |
| 2 | 8364 | Береговой водосброс |  |  |
| 2.1 |  | Водобойный колодец плотины №4, с подпорными стенками | 2022 | 10070 |
| Всего м2: |  |  |  | 65230 |

Приложение № 3 к ТТ

Схемы обследуемых объектов Саяно-Шушенской ГЭС, берегового водосброса и

примыкающих к ним участков неукрепленного русла на 2027 г.

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.

*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.