Технические требования для комплексного договора

ПО ОКПД2 28.99.39.190 на Поставку оборудования и программного обеспечения с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ для создания системы мониторинга переходных режимов Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края

Лот № 0003-КС ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	6

Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к продукции	7

Таблица 2.5. Требования к поставляемому оборудованию	7

Таблица 2.6. Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ	21

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	28

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	28

5.	Приложения	28

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| --- | --- |
| КТС | Комплекс технических средств |
| КСВД | Концентратор синхронизированных векторных данных |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| СИ | Средство измерений |
| СМПР | Система мониторинга переходных режимов |
| СОЕВ | Система обеспечения единым временем |
| СМСР | Система мониторинга системных регуляторов |
| ТТ | Техническое требование |
| УСВИ | Устройство синхронных векторных измерений |
| ППР | Проект производства работ |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| РДУ | Региональное диспетчерское управление |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| ТСПД | Технологическая система передачи данных |
| ШМР | Шеф-монтажные работы |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ для создания системы мониторинга переходных режимов Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края (лот № 0003-КС ДОХ-2026-РГЦР)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является создание СМПР Партизанской ГРЭС в рамках реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» в г. Партизанске Приморского края.

  - Существующее положение

Наименование объекта: Партизанской ГРЭС.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ для создания системы мониторинга переходных режимов Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края | Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС. | СМПР |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Подрядчику следующие виды ресурсов:

    - Подключение к электроэнергии.

    - Помещения для размещения персонала Подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ для создания системы мониторинга переходных режимов Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно: |  |  |
|  | Выполнение ШМР при создании СМПР | усл. ед. | 1 |
|  | Выполнение ПНР при создании СМПР: | усл. ед. | 1 |
|  | Установка и настройка программного обеспечения, параметрирование УСВИ | усл. ед. | 1 |
|  | Проведение предварительных испытаний СМПР. | усл. ед. | 1 |
|  | Проведение автономных (индивидуальных) испытаний СМПР. | усл. ед. | 1 |
|  | Согласование протокола автономных испытаний с ДЦ АО «СО ЕЭС», по ГОСТ Р 59364-2021 | усл. ед. | 1 |
|  | Участие исполнителя в вводе СМПР в опытную эксплуатацию. | усл. ед. | 1 |
|  | Разработка документации, согласно положений ГОСТ Р 59364-2021 | усл. ед. | 1 |

Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ для создания системы мониторинга переходных режимов Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно: |  |  |
|  | Поставка оборудования СМПР, в том числе: |  |  |
|  | Поставка оборудования и ПО для создания СМПР (включая разработку документации в соответствии с п.6.3.1 таблицы 2.5 и п. 7.1.1 таблицы 2.6 настоящих ТТ) | компл. | 1 в соответствии со Спецификацией, разработанной Подрядчиком в составе ТРП |
|  | ЗИП для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования в период гарантийного периода эксплуатации | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции

Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ для создания системы мониторинга переходных режимов Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края, а именно: |  |  |
|  | Выполнение ШМР при создании СМПР | Х+20 | Х+30 |
|  | Выполнение ПНР при создании СМПР | Х+20 | Х+30 |
|  | Выполнение прочих работ и оказание услуг, в том числе: |  |  |
|  | Проведение заводских ПСИ | Х+15 | Х+20 |
|  | Подготовка персонала Заказчика (инженерного и оперативного) к эксплуатации и обслуживанию СМПР | Х+20 | Х+30 |
|  | Поставка оборудования СМПР, в том числе: |  |  |
|  | Поставка оборудования и ПО для создания СМПР (включая разработку документации в соответствии с п.6.3.1 таблицы 2.5 и п. 7.1.1 таблицы 2.6 настоящих ТТ) | Х | Х+20 |
|  | ЗИП для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования в период гарантийной эксплуатации | Х | Х+20 |

  - Требования к продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ для создания системы мониторинга переходных режимов Партизанской ГРЭС в г. Партизанске Приморского края (лот № 0011-КС ДОХ-2025-РГЦР)

Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 2.2.):

Поставка оборудования и ПО для создания СМПР

# Таблица 2.5. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ЦПП3 |
|  | Требования к применяемому при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Подрядчиком в соответствии с Техническими требованиями и Приложением №1 к Техническим требованиям – (2260-26(1)-429т-ар3_изм.1.2=2026-01-20=смпр_ззи_ол) в составе: Шкаф ВГТ генератора Г-1 Комплект ЗИП Комплект кабельной продукции для интеграции в ЛВС и организации питания (Подрядчик оборудования по данному ТТ уточняет состав кабельной продукции для выполнения данного требования на основе проектной и рабочей документации Генерального проектировщика, на этапе разработки КД и РД по данному объему поставки). - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. - Модули ввода-вывода ЭНМВ должны поддерживать протокол резервирования PRP. - УСВИ должны быть Утвержденного типа, зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в РФ, иметь в наличии актуальные свидетельства о первичной поверке. - Базовое, прикладное программное обеспечение, лицензии для УСВИ, КСВД с функцией СМСР должно входить в состав поставки в полном объеме (Многофункциональный программно-аппаратный комплекс КСВД APDC 2 шт., Многофункциональный программно-аппаратный комплекс КСВД APDC. Адаптер CMCP 2 шт.). - Коммутаторы, устанавливаемые в шкафах СМПР, должны поддерживать протокол IEEE 1588 PTPv2, IEEE1613 (IEC 61850-3) |
|  | Общие требования к исполнению шкафного оборудования | - Технические средства СМПР должны быть установлены в специальные монтажные шкафы, соответствующие требованиям международных стандартов в отношении уровня вибрации и защищенности от электромагнитных помех - IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3. - Степень защиты шкафов должна быть не менее IP54. |
|  | Требования к организации питания | - Питание должно соответствовать типовым решениям, утвержденным приказом №850 ПАО «РусГидро» - Основное и резервное питание шкафов СМПР должно осуществляться от шкафа распределения питания АСУ ТП ЭТО по двум вводам постоянного тока и сервисного ввода переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. - Организация электропитания должна полностью исключать возможность выхода СМПР из строя вследствие отдельных неисправностей или ремонта элементов сети электропитания. |
|  | Требования к синхронизации времени | Оборудование СМПР должно поддерживать синхронизацию времени от общестанционной СОЕВ по протоколам PTPv2 (IEEE 1588v2) |
|  | Требования к метрологическому обеспечению устройств синхронизированных векторных измерений | - СВИ должны быть Утвержденного типа, зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в РФ, иметь в наличии актуальные свидетельства о первичной поверке - Метрологическое обеспечение должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 и ФЗ №102 "Об обеспечении единства измерений" - Метрологические характеристики ПТК СМПР должны определяться характеристиками векторных измерительных преобразователей, входящих в состав комплекса, и влияющих на результаты и погрешности измерений, а также должна иметь калиброванные каналы (для подтверждения достоверности обработки информации от преобразователей). Метрологическая поверка преобразователей должна производиться в строгом соответствии с Методикой поверки - Межповерочный интервал должен составлять не менее 4 лет, а очередной срок поверки должен быть не менее половины межповерочного интервала с момента ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Требования к измерительным цепям: | - требования к подключению УСВИ к ТТ и ТН должны соответствовать ГОСТ Р 59364—2021 - подключение к цепям ТН осуществляется через БИ - подключение к цепям ТТ осуществляется через БИ - подключение к цепям напряжения ротора осуществляется через БИ - Класс точности ТН не хуже 0,2 - Класс точности ТТ не хуже 0,2 |
|  | Требования к линиям связи | - СМПР должна обеспечивать передачу данных в АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ в режиме: - реального времени для использования величин параметров в технологиях субъектов оперативного-диспетчерского управления по управлению электроэнергетическим режимом энергосистемы; - по запросу для задач мониторинга и анализа поведения энергосистемы в процессе возникновения и ликвидации аварийных событий. - Требования к информационному взаимодействию в СМПР должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59364—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования», 87-07-2015-РЗА.ТПР1.4 ПАО «РусГидро» «Интеграция устройств РЗА в АСУТП». - Информационное взаимодействие с АО «СО ЕЭС» должно осуществляться по существующим каналам связи с дублированием передачи по независимым каналам.для системы СМПР в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59364 и ГОСТ Р 59366 передача данных СМПР должна осуществляться в региональный КСВД диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» по протоколам IEEE C37.118.2 (для оперативной технологической информации) и SOAP (для архивных данных). - Линии связи для информационного обмена между шкафами СМПР и шкафами ТСПД/АСУЭТО по интерфейсу Ethernet в зависимости от технологии передачи данных должны выполнятся одномодовым волоконно-оптическим кабелем с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с двойным резервированием оптических волокон. При размещении шкафов ТСПД и шкафов УСВИ в одном помещении при расположении этих трасс внутри этого помещения допускается применять экранированные кабели «витая пара» категории не ниже 5е с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности . - Для передачи дискретных сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный экранированный многожильный кабель типа КВВГЭнг(А)-LS. |
|  | Требования к режимам функционирования | - СМПР должна работать в непрерывном круглосуточном режиме, осуществлять измерения и регистрацию векторных величин параметров электроэнергетического режима, синхронизированных с помощью сигналов единого точного времени спутниковой навигационной системы. - Измерение векторов напряжения и тока производится не менее 50 раз в секунду. Для обеспечения точности измерения углов векторов производится синхронизация измерений от глобальных навигационных спутниковых систем с точностью не хуже 1 мкс. |
|  | Требования к диагностированию СМПР | - В СМПР должна быть реализована подсистема самодиагностики. Диагностирование системы в целом и её отдельных компонентов должно выполняться непрерывно и автоматически в течение всего времени работы во всех эксплуатационных режимах. - На всех уровнях СМПР должна иметь встроенные функции контроля работоспособности и диагностирования неисправностей для обеспечения решения следующих задач: - автоматической проверки работоспособности (контроль, диагностика, тестирование) и обнаружение отказов оборудования визуального отображения диагностической информации; - сигнализации о возникновении отказов и результатах проверок работоспособности; автоматической регистрации событий. - Диагностирование комплекса в целом и его отдельных компонентов должно выполняться автоматически в течение всего времени работы во всех эксплуатационных режимах с возможностью отображения состояния компонентов комплекса и передачи результатов диагностики по протоколу МЭК 870-5-104. В объем диагностируемых средств должны входить: измерительные преобразователи, концентратор векторных данных, устройства СОЕВ, средства коммуникаций, программное обеспечение, подсистема питания. Основная диагностическая информация о состоянии комплекса должна прописываться в соответствующих лог-файлах. Для передачи сигналов диагностики в ВУ АСУТП должен использоваться протокол SNMP. - В случае выхода из строя источника питания, а также возникновения сбоев или иных аномальных отклонений в работе устройства или на линиях передачи информации, СМПР должна отправить сигнал аварийного предупреждения в АСУ ЭТО, извещающий дежурный персонал о нарушении штатного режима работы устройства и необходимости выявления и устранения неисправности. - При открытии двери шкафа УСВИ, при снятии крышек с испытательных блоков, должен формироваться предупредительный сигнал в АСУ ЭТО, для извещения дежурного персонала. При отсутствии напряжения на любом из вводов шкафа УСВИ должен формироваться предупредительный сигнал в АСУ ЭТО, для извещения дежурного персонала. Сигнализация должна передаваться в АСУ ЭТО по цифровому каналу. |
|  | Требования к КСВД и УСВИ | - Оборудование должно соответствовать приложению №1 (2260-26(1)-429т-ар3_изм.1.2=2026-01-20=смпр_ззи_ол) настоящего ТТ. - УСВИ и КСВД должны соответствовать требованиям следующих стандартов: - ГОСТ Р 59364—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59365—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройство синхронизированных векторных данных. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59366—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования». - Оборудование УСВИ и КСВД должно быть сертифицировано. - В рамках требований по импортозамещению, оборудование и ПО должно быть российского производства, кроме случаев отсутствия аналогов. ПО должно входить в реестр Минцифры, оборудование должно входить в реестр Минпромторга. - УСВИ должно иметь возможность подключения к технологической сети передачи данных по протоколу параллельного резервирования PRP, либо посредством 2 IP адресов. - Локальные КСВД (на виртуальных машинах ВУ АСУТП) с установленным ПО СМСР должны обеспечивать выполнение следующих функций: - расчет параметров, необходимых для работы алгоритмов СМСР и анализа правильности функционирования АРВ СГ; - прием и передача информации СМСР; - формирование и хранение архивов данных: - линейных - архивов, включающих полный набор данных, продолжительностью не менее 180 дней; - аварийных - архивов, записанных по критерию возникновения сигнала некорректной работы АРВ СГ, без ограничения срока их хранения не менее одной тысячи событий; - пользовательских - архивов, создаваемых пользователем и содержащих выбранный набор данных и перечень настроек алгоритмов СМСР; - передача по запросу линейных и аварийных данных с информацией СМСР в региональный КСВД по протоколам IEEE C37.118.2 (для оперативной технологической информации) и SOAP (для архивных данных); - пользовательский интерфейс локального КСВД должен обеспечивать: - визуализацию исходных данных, дорассчитываемых параметров, результатов анализа функционирования АРВ СГ, аварийных ситуаций СМСР; - выбор генерирующего оборудования для реализации мониторинга корректности работы АРВ СГ; - задание и корректировку настроек алгоритмов мониторинга корректности работы АРВ в ПО СМСР; - импорт и экспорт актуальных конфигурационных настроек ПО СМСР; - проведение технологом анализа функционирования АРВ СГ на основе архивных данных (исходные данные, дорассчитываемые параметры, расчетные параметры, сигналы корректной/некорректной работы АРВ СГ и дискретные сигналы о состоянии системы возбуждения (при наличии)) с целью оценки правильности работы и настройки алгоритмов СМСР, в том числе сравнение параметров генераторов для двух или более архивов.Программное обеспечение УСВИ/СМПР должно быть пригодно для развертывания и работы в виртуальной среде ЦОД, в среде виртуализации используемой в ЦОД. - Базовое, прикладное программное обеспечение, лицензии для УСВИ, КСВД с функцией СМСР должно входить в состав настоящих ТТ в полном объеме. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | - Подрядчик должен предусмотреть поставку комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования на весь гарантийный период. - Объем запасных частей и расходных материалов в целом должен гарантировать выполнение проектных показателей по готовности и ремонтопригодности и подтверждаться расчетами. |
|  | Контроль качества материально-технических ресурсов | - Применяемое оборудование должно иметь заключение МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ No719 от 17.07.15 или постановлением Правительства РФ No878 от 10.07.19. Всё программное обеспечение, применяемые операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/). - Оборудование должно иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации Российской Федерации, должно соответствовать ГОСТ Р 59365-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования». Для подтверждения указанного требования Подрядчик на этапе поставки Оборудования должен представить сертификаты и/или декларации соответствия ГОСТ РФ. - Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». - Техническая документация должна передаваться Заказчику в следующем составе и порядке: - Технический паспорт. - Инструкция по эксплуатации. - Упаковочный лист. - Документы предоставляются в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF, на русском языке. |
|  | Безальтернативность поставляемой продукции | - Поставляемое оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными, кроме случаев обновления Производителями модельного ряда производимого оборудования при условии обладания новыми моделями техническими и функциональными характеристиками не ниже указанных Заказчиком настоящих технических требований, в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами: - В соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/ - Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). - Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро). - Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - В ходе исполнения договора Подрядчику необходимо учесть наличие обновления Производителем модельного ряда поставляемого серийного оборудования и указать актуальные заводские артикулы в Спецификации (Приложения № 2 к Техническим требованиям).. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем предоставляемых услуг и поставляемой продукции | - Перечень поставляемого оборудования согласовывается с Заказчиком на этапе разработки ТРП в Спецификации поставляемого оборудования и ПО по форме Приложения № 2 к Техническим требованиям. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. - Объём работ по Договору должен включать в себя: - Входной контроль документации, предоставленной Заказчиком, осуществляется Подрядчиком с целью выявления возможных недостатков. По результатам проверки составляется и передается Заказчику исчерпывающий перечень обнаруженных несоответствий, а впоследствии производится контроль за их устранением. - Обеспечение на период разгрузки, перемещения и монтажа наличия грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений для поставляемых оборудования, и материалов, включая выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ; обеспечение условий хранения Оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей; - Предмонтажная ревизия (включая выполнение работ входного контроля по согласованной с Заказчиком программе, с учетом необходимого привлечения грузоподъемного оборудования и средств технической оснастки, специального транспорта, инструмента и приспособлений) Оборудования и материалов, поставляемых Подрядчиком, а также расконсервация и повторная консервация в соответствии с инструкциями изготовителей Оборудования, в соответствии с требованиями НТД; - Составление актов о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16; - Обеспечение метрологической аттестации измерительных систем и каналов систем, первичной поверки, калибровки каналов измерения, включая проведение испытаний и утверждение типа Системы как средства измерений, должно соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем» раздел 6; - Проведение метрологической экспертизы технической документации должно соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем» раздел 7; - Устранение недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока. |
|  | Основные технические требования | - Все оборудование должно быть новым и ранее не использованным. - Оборудование должно быть изготовлено согласно настоящим техническим требованиям, должно соответствовать стандартам МЭК (IEC) и действующей в РФ нормативно-технической документации, СТО и технической политике Группы РусГидро: - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». - ГОСТ Р 59364—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59365—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройство синхронизированных векторных данных. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59366—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования». - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования (с Изменением № 1)». - ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования». - ГОСТ 30804.4.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)». - ГОСТ 30804.4.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)». - ГОСТ Р 51317.4.5-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51317.4.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний». - ГОСТ Р 51317.4.17-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний». - ГОСТ 30804.4.11-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний». - ГОСТ 30805.22-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Техническая политика Группы РусГидро – Приложение № 3 к техническим требованиям. - Типовые проектные решения РусГидро - приказу ПАО РусГидро от 10.12.2024 №850 (высылаются отдельно при заключении договора) - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». |
|  | Заводская маркировка | Все поставляемое Оборудование, панели, приспособления должны иметь маркировку в видимом месте – на корпусе изделия (лицевая / боковая панель), на упаковке методом печати, штампов, тиснения, гравировки, крепления информационной таблички (шильдика): - Название прибора, марка, модель, серия, модификация, условное обозначение; - Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Проектной организацией Заказчика); - Основные тех. характеристики, параметры; - Версия ПО; - Серийный номер оборудования - Информация о производителе; - Товарный знак производителя; - Дата изготовления. |
|  | Требования к ремонтопригодности | Конструктив оборудования должен обеспечить возможность замены отдельных деталей и сборочных единиц при производстве ремонтных работ - в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. |
|  | Эргономические и эстетические требования | - Компоновка элементов должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Для обеспечения обслуживания внутренних элементов должен быть обеспечен необходимый уровень освещенности. - Внутри шкафов должны быть установлены дополнительные розетки питания ~ 230 В. - Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы отображения информации должны быть расположены на видных местах и легко доступны. - При размещении в приспособленном помещении исполнение шкафов должно обеспечивать требуемый класс защиты, поддержание микроклимата внутри шкафа. - Шкафы, аппаратура, установленная в шкафах, на панелях, пультах и по месту, сборки зажимов должны быть оснащены четкими надписями, указывающими их назначение. - Все шкафы должны быть выполнены в единой цветовой гамме. На передних дверях шкафов должны быть установлены световые индикаторы состояния СМПР. - При составлении заданий на изготовление шкафов для внутришкафного монтажа цепей предусмотреть маркировку для жил с полной адресацией (номер клеммы, марка жилы, монтажный адрес с номером зажима). Маркировка должна быть выполнена промышленным термотрансферным способом на материале с механической защитой от истирания, воздействия ультрафиолета. - Способ ввода кабелей в шкафы – снизу, уплотняемые сальниковые вводы различного размера. - Для заземления экранов кабелей внутри шкафов применять специальные зажимы с большой площадью контакта, обеспечивающие надёжный контакт с шиной заземления. |
|  | Требования к ПО | - ПО должно быть включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с возможностью проверки реестрового номера через сайт - https://reestr.digital.gov.ru/. - Оборудование СМПР должно поставляться с необходимым системным и прикладным ПО. - Прикладное «серверное» ПО должно быть развернуто, и без ограничений функционировать в виртуальной среде ЦОД. - Прикладное «клиентское» ПО (просмотр архивов и текущих величин) должно быть развернуто на инженерном АРМе (АРМах) служб РЗА. |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Оборудование, входящее в состав СМПР должно соответствовать федеральным нормам и правилам: - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением № 1). - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - Соответствие правилам безопасности обеспечивается на стадии проектирования выбором материалов, имеющих соответствующие сертификаты безопасности и применением соответствующих технических решений. - При подготовке рабочего места, установке оборудования СМПР, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ необходимо соблюдать требования: - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. - Степень защиты шкафов СМПР в соответствии с ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» должна быть не ниже IP54. - Оборудование СМПР должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний". |
|  | Требования к электробезопасности | - По условиям электробезопасности оборудование СМПР должно относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - По ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» оборудование СМПР должно относиться к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - Условия защиты от поражения электрическим током приведены в ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». - Оборудование СМПР должно быть оборудовано сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств СМПР, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Оборудование СМПР должно иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей СМПР относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - В цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - В цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей СМПР относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к пожарной безопасности | - Оборудование СМПР не должно содержать горючих пожароопасных материалов и покрытий по ГОСТ 12.1.004–91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования". - Вводы кабелей в шкафы СМПР должны выполняться снизу (если иное не согласованно отдельно) через уплотняемые сальниковые кабельные вводы в днище шкафов, с дополнительной фиксацией кабелей ниже рядов зажимов. Присоединение шкафов к внешним цепям должно осуществляться на вертикальных рядах зажимов, корпуса которых должны: - Выполняться из изоляционного материала с улучшенной устойчивостью к поверхностным токам (CTI 600). - Иметь температурную устойчивость 120°С. - Улучшенную пожаростойкость. - Материал не должен содержать ядовитых компонентов. - Применяемые кабели и кабельно- проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с маркировкой "нг-LS" по ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». - Расчетная вероятность возникновения пожара от СМПР, определенная в соответствии с ГОСТ 12.1.004 – 91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования", должна составлять не более 6,1∙10-7. |
|  | Требования к средствам защиты от внешних воздействий | - Оборудование СМПР, содержащие средства связи и вычислительной техники, должны соответствовать требованиям: - РД 34.35.310.97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. - ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 15150-69 Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - В части электромагнитной совместимости оборудование СМПР должно соответствовать следующим нормам: - ГОСТ Р 50839-2000 «Национальный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.»; - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»; - СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах. электросетевого хозяйства» и требованиям данного документа. - Оборудование СМПР должно пройти испытания на устойчивость к воздействиям электромагнитных помех. - Оборудование СМПР должно соответствовать требованиям по сейсмостойкости и сейсмоустойчивости. - По уровню излучаемых индустриальных радиопомех оборудование СМПР должно соответствовать классу А по ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний». - Оборудование СМПР должно быть рассчитано на непрерывный режим эксплуатации и иметь исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам», а также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - Оборудование СМПР должно допускать эксплуатацию при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С (предельные значения от 10 до 45 °С и хранение от минус 20 до плюс 60 °С. Изменение температуры в пределах ±10 °С/час). - По устойчивости к механическим воздействиям оборудование СМПР должно должны иметь группу М6 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам». - Оборудование СМПР должно соответствовать группе М40 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам», выдерживая при этом синусоидальную вибрацию в диапазоне 0,5-100 Гц с максимальной амплитудой ускорений 0,7 g, а также пиковые ударные ускорения 3,0 g при длительности воздействия 2-20 мс. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Габариты шкафов | Размеры шкафов с оборудованием СМПР согласовываются на этапе заполнения опросных листов. |
|  | Высота цоколя | Согласовываются на этапе заполнения опросных листов. |
|  | Кабельная продукция | Применяемые кабели и кабельно- проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с маркировкой "нг-LS" по ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки оборудования СМПР | Строительная площадка строительства партизанской ГРЭС, по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС |
|  | Условия доставки | - Стоимость оборудования должна включать в себя стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ до объекта Партизанская ГРЭС, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на территории объекта Партизанская ГРЭС. - Оборудование, поставляемое Подрядчиком должно быть поставлено в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Подрядчик несет полную ответственность за качество упаковки. - Подрядчик выполняет разгрузку Оборудования собственными силами и техникой на Объекте Партизанская ГРЭС/складе Заказчика. |
|  | Требования к упаковке, транспортировке и хранению | - Способ упаковки компонентов должен отвечать требованиям международного стандарта по упаковке и должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Упаковка должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Подрядчик несет ответственность за качество упаковки. - Тара и упаковка входят в цену транспортируемого оборудования. - Допускается перевозка оборудования в стандартных контейнерах или по воздуху с использованием минимального количества упаковочного материала. Подрядчик представляет инструкции по хранению оборудования на рабочей площадке, а также рекомендации по долговременному хранению. Компоненты, требующие хранения внутри помещения, имеют соответствующую маркировку. В инструкциях и паспортах на оборудование СМПР должны быть указаны все специальные меры защиты, которые требуются для обеспечения надлежащего хранения, включая обозначение тех компонентов, которые должны храниться внутри помещений или в отапливаемых помещениях. |
|  | Входной контроль при поставке | - Подрядчик обязан предварительно известить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Партизанской ГРЭС. - Проведение входного контроля оборудования СМПР проводится Подрядчиком совместно с Заказчиком в соответствии со сроками поставки, указанными в таблице 2.3. настоящих ТТ. - По факту приемки партий оборудования оформляется Накладная ТОРГ-12 (документ, оформляемый по унифицированной форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности). - Подрядчик обеспечивает повторную консервацию поставляемой продукции после проверки оборудования. - Входной контроль должен включать в себя проверку наличия: - Сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации». - Надлежаще заполненного документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к СМПР. - Маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемого оборудования СМПР. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Объем гарантий | Гарантии должны распространяются на все поставляемое оборудование СМПР. |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки). |
|  | Требования к комплектности оборудования, работ, услуг | - В комплект поставки должны входить: - Кабели связи оборудования СМПР. - Оборудование СМПР. - Комплект программных средств СМПР на внешних носителях со средствами инсталляции. - Комплект конструкторской документации (на русском языке): - Инструкция по эксплуатации. - Конструкторская документация, включая принципиальные электрические схемы. - Программа проведения пусконаладочных работ и испытаний. - Паспорт (формуляр). - Лицензии на программные средства. - Объем и оформление заводской документации должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.601, ГОСТ Р 2.610. |
|  | Прочие (дополнительные) требования к МТР |  |
|  | Заводские приемо-сдаточные испытания | - Заводские приемо-сдаточные испытания проводятся Подрядчиком в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. - Заводские приемо-сдаточные испытания производятся по программе, составленной Подрядчиком, согласованной и утвержденной Заказчиком. - По результатам приемо-сдаточных испытаний оформляется протокол испытаний и осуществляется приёмка ОТК Подрядчика. |
|  | Требования к патентной чистоте | Подрядчик должен гарантировать патентную чистоту на СМПР, т. е. при его разработке, ни в нем самом, не были незаконно использованы права других лиц, защищенные патентом. |
|  | Требования к качеству изготовления и поставки | Подрядчик должен обеспечить: - Текущий контроль технологических процессов при изготовлении оборудования. - Контроль за сохранностью оборудования во время упаковки, погрузки/разгрузки и транспортировке. - Контроль правильности упаковки и маркировки оборудования, а также наличие необходимой сопроводительной документации. |

Наименование продукции (позиции № 1.2., 1.3. Таблицы 2.1):

Выполнение ШМР и ПНР оборудования СМПР

# Таблица 2.6. Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |
|  | Общие требования к шефмонтажу | Целью шеф-монтажа является обеспечение соблюдения требований проектной и технической документации на СМПР при выполнении монтажа и хранении оборудования на объекте Партизанская ГРЭС в период шефмонтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем технического руководства и контроля со стороны Подрядчика, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования относящихся к зоне ответственности Подрядчика. Состав и объем шеф-монтажных работ определяется в соответствии с рабочей документацией |
|  | Обязанности Подрядчика при выполнении ШМР и ПНР | - Подрядчик обязан: - Обеспечивать руководство работами по монтажу оборудования СМПР на объекте Партизанская ГРЭС. - Обеспечивать устранение выявленных дефектов оборудования и его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки в соответствии с утвержденными проектными решениями. - Разработать мероприятия по обеспечению гарантированных показателей работы оборудования, его технико-экономического уровня и нести ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на оборудовании. - Рассмотривать вопросы, относящихся к изготовителю оборудования – согласно технической документации; - Участвовать в приемке оборудования СМПР со склада Заказчика; - Участвовать в освидетельствовании оборудования и подписывать акты на все основные монтажные операции и скрытые работы, выполняемые персоналом Заказчика на оборудовании СПМР; - Участвовать в составлении и подписании актов, фиксирующих обнаружение дефектов и отклонений от проектной документации; - Письменно уведомлять руководство Заказчика о всех случаях невыполнения указаний персонала подрядными организациями или персонала Заказчика. - В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, вести наблюдение за работой оборудования, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для исполнения персоналом, осуществляющим монтаж оборудования и не противоречащие правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ. - Подрядчик несет ответственность за правильность и надлежащее качество шефмонтажа в соответствии с требованиями рабочей документации. - Ответственность Подрядчика за неудовлетворительное качество шефмонтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств. - Подрядчик должен способствовать выполнению графиков монтажных и пусконаладочных работ на объекте Партизанская ГРЭС. При этом в соответствии с графиком монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик при необходимости обеспечивает присутствие своего персонала на объекте Партизанская ГРЭС в режиме продленного дня, в выходные и праздничные дни. - Подрядчик должен обеспечить выполнение шефмонтажа русскоязычным персоналом, либо дополнительно за свой счет обеспечить персонал квалифицированными переводчиками. - За 20 дней до начала монтажных работ, Подрядчик ШМР должен представить список персонала. - Заказчик на основании графика шеф-монтажных работ сообщает исполнителю о готовности объекта к ШМР и ПНР. - Подрядчик после получения официального подтверждения готовности объекта к монтажным работам, в течении 20 календарных дней направляет на объект персонал. |
|  | Требования к организации работ/услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ на объекте Партизанская ГРЭС должен осуществляется следующим образом: - До начала выполнения работ Подрядчик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами: - Ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации. - Действующей редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», - Действующей редакции Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». - В дальнейшем персонал должен пройти все виды необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 4 к Техническим требованиям). - Персонал Подрядчика, привлекаемый к выполнению работ по созданию системы, должен пройти соответствующее обучение и иметь документы установленного образца. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения работ по поставляемому оборудованию, в том числе: - Должен иметь все необходимые лицензии, сертификаты, свидетельства и допуски; - Квалификация персонала должна обеспечивать выполнение указанных работ; - Персонал Подрядчика должен иметь опыт работы с поставляемым оборудованием и соответствующим программным обеспечением; - Разработка программ проведения пусконаладочных работ и испытаний выполняется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком. - Должен иметь достаточное количество персонала, в т.ч. с группой IV по электробезопасности; - Подрядчик должен иметь опыт разработки, создания и сдачи в эксплуатацию поставляемого оборудования. |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ | - Персонал Подрядчика должен быть обеспечен за счет работодателя средствами индивидуальной защиты (СИЗ). - Для обеспечения идентификации спецодежда персонала Подрядчика, выполняющего работы на объекте Партизанская ГРЭС должна иметь опознавательную символику. |
|  | Требования к выполнению ПНР | - Пусконаладочные работы СМПР должны выполняются в соответствии с ГОСТ Р 58176-2018 «Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях» по разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком проекту производства пусконаладочных работ, в состав ППР должны входить: - координационный план ПНР; - краткое описание оборудования каждого объекта пускового комплекса; - организационную структуру производства ПНР на объекте (энергоблоке, энергоустановке); - положение о взаимодействии организаций - участников производства ПНР; - перечень функционально-технологических узлов; - сетевой график пусконаладочных работ; - общий перечень рабочих программ ПНР по направлениям; - перечень основных приборов, необходимых для производства ПНР; - перечень нормативных документов, необходимых для проведения ПНР на данном объекте; - Сдача-приемка пуско-наладочных работ и состав документации по результатам ПНР выполняются в соответствии с РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций.» |
|  | Требования к персоналу подрядчика/исполнителя |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ. | После заключения договора, до начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда. - Сведенья (выписка из реестра аттестованных лиц) об аттестации в области промышленной безопасности (в соответствии с действующей редакцией Постановления Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. - Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. |
|  | Требования к безопасности работ/услуг и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. - Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая: - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
|  | Требования к инструктажу персонала |  |
|  | Требования к объему инструктажа | После завершения ПНР Подрядчик должен обеспечить проведение инструктажа эксплуатационного персонала (оперативный персонал и персонал службы технологических систем управления) Партизанской ГРЭС в следующем объеме: - Устройство и использование оборудования СМПР. - Средства автоматизации, на базе которых создано оборудования СМПР. - Структура и основные характеристики СМПР. - Инструментальные средства. - Состав, назначение и основные технические характеристики средств человеко-машинного интерфейса. - Программные средства СМПР. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора |  |
|  | Общие требования к приемке оборудования | К приемке должны быть предъявлено оборудования СМПР, включающее: - КТС, смонтированных и соединенных в соответствии с рабочими чертежами монтажа КТС и подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для обслуживания. - Эксплуатационную документацию, скорректированные исполнительные схемы, функционально- логические схемы, протоколы наладки и калибровки компонентов оборудования СМПР. - ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающую его программную документацию. |
|  | Виды испытаний | - На подготовительном этапе выполнения ПНР выполняется приемка технических средств из монтажа в наладку; - В ходе ПНР СМПР предусматривается следующий перечень испытаний: - Индивидуальные испытания и поузловая наладка; - Пробные пуски и приемочные испытания. Этап индивидуальных испытаний должен заканчиваться подписанием акта о готовности оборудования к комплексному опробованию и опытной эксплуатации. - Все испытания, указанные в п.6.2.2. выполняются в соответствии с разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком программ. - Программы испытаний оборудования СМПР должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями. - Индивидуальные испытания, пробные пуски и приемочные испытания СМПР проводятся непосредственно на объекте Партизанская ГРЭС. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний. - Комплексное опробование проводит Заказчик с участием всех организаций-исполнителей. |
|  | Наладочные испытания | - Наладочные испытания оборудования СМПР проводятся на объекте Партизанская ГРЭС одновременно с вводом в действие основного оборудования. - Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств в рабочих условиях и приведение их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления. - Наладочные испытания оборудования СМПР проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой пусконаладочных испытаний» и оформлением протоколов испытаний. - По результатам наладочных испытаний оформляются: - Акт об окончании наладочных испытаний и передачи оборудования в комплексное опробование. - Протоколы проведения наладочных испытаний. - Свидетельство о метрологической аттестации измерительных каналов оборудования СМПР. |
|  | Приемочные испытания и Опытная эксплуатация | - Приемочные испытания СМПР в эксплуатацию проводятся для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания; - Приёмка СМПР в эксплуатацию осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК) с целью подтверждения готовности ввода в эксплуатацию; - Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования СМПР Партизанской ГРЭС на действующем оборудовании; - Приемочные испытания СМПР проводятся в соответствии с согласованной Заказчиком «Программой проведения пусконаладочных работ» и завершаются оформлением протокола испытаний; - Все недостатки СМПР, выявленные в ходе приемочных испытаний должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств; - Продолжительность опытной эксплуатации не менее 1 месяца, но не более 6 месяцев. - По результатам опытной эксплуатации составляется Акт о завершении работ по проверке СМПР в режиме опытной эксплуатации. - Все недостатки оборудования СМПР, выявленные в ходе опытной эксплуатации должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств. |
|  | Устранение замечаний и недостатков | - В случае выявления недостатков СМПР, качеством монтажа оборудования, ШМР или ПНР во время выполнения работ и гарантийного срока, составляется Акт по форме ОС-16 (Документ о выявленных дефектах). - В обязанности Подрядчика за счет собственных средств входит устранение выявленных недостатков в срок, установленный Актом по форме ОС-16 и с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - КД на шкафа: - Вид общий - Спецификация шкафа - Схема электрическая принципиальная - Сборочный чертеж - Таблица соединений шкафа - Перечень элементов. - Схема организации ЛВС с указанием интеграции к АСУ ЭТО. - Схема питания с указанием точек организации питания. - Кабельный журнал - Спецификация кабельной продукции - Спецификация поставки ПО - Спецификация Шкафного оборудования - Сводная спецификация поставки - Комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации. - Сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя). - Исполнительную документацию. - Протоколы испытаний. Для соответствия РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание - Акты скрытых работ. - Отчет о выполненных работах. - Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое ПО выполняется на русском языке. - Вся документация должна передаваться Заказчику на русском языке на электронных носителях CD, DVD в форматах VSD-, DOC, XLS, DWG, PDF, а также на бумаге, в количестве 3 экземпляров. Передача документации отдельных томов (книг) в формате pdf (Adobe Acrobat) с пофайловым разделением страниц не допускается. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика /исполнителя документации |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД: - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - ГОСТ Р 59364—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59365—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройство синхронизированных векторных данных. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59366—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования». - ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические требования. - ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 19.06.203 № 229. - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229). - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Стандартная форма Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка утвержденная решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка» от 26.03.2025 № 9/2025, Приложение 1 «Регламент допуска к торговой системе оптового рынка» (https://www.np-sr.ru/sites/default/files/sr_regulation/reglaments/r1_01052025_26032025.pdf). |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 5 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 2260-26(1)-429т-АР3_Изм.1.2=2026-01-20=СМПР_ЗЗИ_ОЛ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Форма спецификации поставляемого оборудования и ПО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Техническая политика Группы РусГидро |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению |