Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.25.14.119 Поставка оборудования установки осушки воздуха

для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.25.14.119 Поставка оборудования установки осушки воздуха для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”.

Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ и ремонт оборудования для нужд Чебоксарского филиала в соответствии с Программой развития (Инвестиционная программа) Чебоксарского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" и Нижегородского ПУ 2027г.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Установка осушки воздуха “Суховей-6 У1” | шт. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | В течение 60 дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установка осушки воздуха “Суховей-6 У1” |  |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Производительность по сухому воздуху, не менее (непрерывный режим работы, м3/ч ) |  | 1500 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.2. | Производительность по сухому воздуху, не менее (циклический режим работы, м3/ч ) |  | 300 |  |  |
| 1.1.3. | Точка росы сухого воздуха, не выше (номинальная, оС) |  | -50 |  |  |
| 1.1.4. | Точка росы сухого воздуха, не выше (достигаемая, оС) |  | -65 |  |  |
| 1.1.5. | Максимальное давление воздуха на выходе, МПа |  | 0,025 |  |  |
| 1.1.6. | Номинальная тонкость фильтрации сухого воздуха, мкм |  | 5 |  |  |
| 1.1.7. | Сорбент |  | цеолит NaA, NaX, Na-3A |  |  |
| 1.1.8. | Масса сорбента в двух адсорберах, кг |  | 400 |  |  |
| 1.1.9. | Диапазон регулирования температуры при подогреве сухого воздуха, °C |  | 20-100 |  |  |
| 1.1.10. | Диапазон регулирования температуры воздуха при реактивации сорбентов в другом оборудовании, °C |  | 350-400 |  |  |
| 1.1.11. | Номинальная мощность воздухонагревателя, кВт |  | 18х2 |  |  |
| 1.1.12. | Максимальная потребляемая мощность, кВт |  | 40 |  |  |
| 1.1.13. | Напряжение питания трехфазной сети частотой 50 Гц, В |  | 380 |  |  |
| 1.1.14. | Габаритные, не более (LxBxH), мм |  | 1450х1150х2070 |  |  |
| 1.1.15. | Масса, не более, кг |  | 1100 |  |  |
| 1.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  | -//- |
| 1.2.1. | Комплект поставки: - установка осушки воздуха “Суховей-6 У1”, шт |  | 1 |  |  |
| 1.2.2. | Комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке; сертификаты соответствия и качества), компл. |  | 1 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  | -//- |
| 2.1. | Место поставки | Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС. |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на доставку | Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть включены в стоимость предложения. |  |  |  |
| 2.3. | Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 2.4. | Требования к маркировке, упаковке и консервации | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
| 3.1. | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
| 4.1. | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю сертификаты качества; технические паспорта; иные относящиеся к нему документы, подтверждающие ее качество и соответствие стандартам. |  |  |  |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- |
| 5.1. | Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий. 5.2. Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2023 года выпуска, и ранее не использованной. |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.