


















Технические требования на поставку МТР

[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk125636476]ОКПД2 28.29.12.190 Поставка оборудования установки комплексной очистки трансформаторных масел для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”



 


















[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения 
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.29.12.190 Поставка оборудования установки комплексной очистки трансформаторных масел для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Выполнение работ и ремонт оборудования для нужд Чебоксарского филиала в соответствии с Программой развития (Инвестиционная программа) Чебоксарского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" и Нижегородского ПУ 2027г.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Установка комплексной очистки трансформаторных масел ЗМО ДЕГАЗА-10/33(Т80)-К
	шт.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований
	С даты подписания договора
	В течение 60 дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]
Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Установка комплексной очистки трансформаторных масел ЗМО ДЕГАЗА-10/33(Т80)-К
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Производительность установки (в режиме  дегазации, осушки и фильтрации масла), м³/ч, не менее:
	10
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	

	1.1.2.
	Производительность установки (в режиме нагрева и фильтрации масла), м³/ч, не менее:
	25
	
	

	1.1.3.
	Производительность установки (в режиме перекачки масла), м³/ч, не менее:
	33
	
	

	1.1.4.
	Производительность установки (в режиме азотирования), м³/ч, не менее:
	4,5
	
	

	1.1.5.
	Производительность установки (в режиме вакуумирования (скорость откачки вакуумного агрегата)), м³/ч, не менее:
	1296
	
	

	1.1.6.
	Показатели масла после обработки,  объемное газосодержание достигаемое за 1/3 проход(а), %, не более
	0,1 / 0,05
	
	

	1.1.7.
	Показатели масла после обработки, массовое влагосодержание достигаемое за 1/3 проход(а), % (г/т), не более
	0,001(10) / 0,0003(3)
	
	

	1.1.8.
	Показатели масла после обработки, массовая доля механических примесей по ГОСТ 6370, %, не более
	0,005(отсутствие)
	
	

	1.1.9.
	Показатели масла после обработки, класс чистоты по ГОСТ 17216, не хуже
	9(8)
	
	

	1.1.10.
	Показатели масла после обработки, пробивное напряжение, кВ, не менее
	70
	
	

	1.1.11.
	Показатели масла после обработки, содержание азота после азотирования, %
	8,5 ± 0,5
	
	

	1.1.12.
	Параметры вакуумной системы, тип
	двухступенчатая
	
	

	1.1.13.
	1-я ступень - форвакуумный насос, тип
	плунжерный
	
	

	1.1.14
	1-я ступень - форвакуумный насос, шт
	2
	
	

	1.1.15
	1-я ступень - форвакуумный насос, производительность, л/с (м3/ч), не менее
	2х60(216)
	
	

	1.1.16
	1-я ступень - форвакуумный насос, предельное остаточное давление, Па (mbar), не более
	3(0,03)
	
	

	1.1.17
	1-я ступень - форвакуумный насос, мощность электродвигателя, кВт
	2х4
	
	

	1.1.18
	2-я ступень - бустерный насос Рутса, производительность, л/с (м3/ч), не менее
	360(1296)
	
	

	1.1.19
	2-я ступень - бустерный насос Рутса, предельное остаточное давление, Па (mbar), не более
	0,5(0,005)
	
	

	1.1.20
	2-я ступень - бустерный насос Рутса, мощность электродвигателя, кВт
	4
	
	

	1.1.21
	Охлаждение насосов
	воздушное
	
	

	1.1.22
	Управление затвором обводной магистрали насоса Рутса
	автоматическое
	
	

	1.1.23
	Запуск 2-й ступени вакуумного агрегата
	автоматический
	
	

	1.1.24
	Отвод для вакуумирования сторонних емкостей, Dn
	125
	
	

	1.1.25
	Объем бака трансформатора, обрабатываемого в режиме
вакуумирования (за рабочую смену), м3, не менее
	80
	
	

	1.1.26
	  Опция одновременного вакуумирования трансформатора и
его заливка маслом в режиме дегазации
	наличие
	
	

	1.1.27
	Параметры ловушки-сепаратора, тип (конструктивное исполнение)
	лабиринтная
(со шлюзом)
	
	

	1.1.28
	Параметры ловушки-сепаратора, элементы каплеуловителя
	кольца Лессинга
	
	

	1.1.29
	Параметры ловушки-сепаратора,  датчик уровня
	электронный
	
	

	1.1.30
	Параметры ловушки-сепаратора,  шлюз
	автономный
	
	

	1.1.31
	Параметры вакуум-дегазационной колонны,  тип
	двухступенчатая
	
	

	1.1.32
	Параметры вакуум-дегазационной колонны, расположение
	вертикальное
	
	

	1.1.33
	Параметры вакуум-дегазационной колонны, объем колонны, л
	770
	
	

	1.1.34
	Параметры вакуум-дегазационной колонны, площадь поверхности испарения, м2, не менее
	52
	
	

	1.1.35
	Параметры вакуум-дегазационной колонны, способ дегазации
	комбинированный
	
	

	1.1.36
	Распылитель, тип
	струйная форсунка
	
	

	1.1.37
	Распылитель, количество, шт.
	4
	
	

	1.1.38
	Системная насадка,  количество, шт.
	2
	
	

	1.1.39
	Системная насадка, элементы
	кольца Лессинга
	
	

	1.1.40
	Гидрозатвор, шт.
	1
	
	

	1.1.41
	Смотровое окно, шт.
	3
	
	

	1.1.42
	Датчик уровня масла, шт.
	3
	
	

	1.1.43
	Датчик уровня пены (ёмкостной (бесконтактный)), шт.
	2
	
	

	1.1.44
	Вакуумный датчик остаточного давления
	наличие
	
	

	1.1.45
	Остаточное давление при проверке на герметичность, Па (мм рт. ст.),
 не более
	13,3(0,1)
	
	

	1.1.46
	Натекание при проверке на герметичность за 1 час, Па (мм рт. ст.),
не более
	133(1)
	
	

	1.1.47
	Остаточное давление (в процессе дегазации и осушки), Па (мм рт. ст.)
	60-100(0,45-0,75)
	
	

	1.1.48
	Защита от перелива масла
	автоматическая
	
	

	1.1.49
	Параметры проточного маслонагревателя, тип
	кожухотрубчатый
	
	

	1.1.50
	Параметры проточного маслонагревателя, нагревательные элементы
	слюдопластовые
	
	

	1.1.51
	Параметры проточного маслонагревателя, количество термоблоков нагревателя, шт.
	2
	
	

	1.1.52
	Параметры проточного маслонагревателя, общее количество контактных групп нагревателя, шт.
	4
	
	

	1.1.53
	Датчик контроля температуры
	наличие
	
	

	1.1.54
	Прямой контакт нагревательного элемента с очищаемым маслом
	отсутствует
	
	

	1.1.55
	Параметры масляных насосов, тип (конструктивное исполнение)
	центробежные
(моноблочные)
	
	

	1.1.56
	Параметры масляных насосов, количество, шт.
	2
	
	

	1.1.57
	Параметры масляных насосов, высота всасывания, м, не менее
	7
	
	

	1.1.58
	Параметры масляных насосов,  диапазон температур рабочей среды, °С
	-10…+90
	
	

	1.1.59
	Параметры системы фильтрации, входной фильтр грубой очистки 1-й ступени, мкм
	200
	
	

	1.1.60
	Параметры системы фильтрации, фильтр 2-й ступени
	20
	
	

	1.1.61
	Параметры системы фильтрации, фильтр 3-й ступени
	5(3)
	
	

	1.1.62
	Параметры системы фильтрации, коэффициент фильтрации b
	³100
	
	

	1.1.63
	Давление на выходе, МПа (кг/см2), не менее:
	0,30(3,0)
	
	

	1.1.64
	  Вход масла (фланцевое соединение), Dn
	65
	
	

	1.1.65
	  Выход масла (фланцевое соединение), Dn
	40
	
	

	1.1.66
	Напряжение питания, 3-х фазная сеть 50 Гц, В
	380
	
	

	1.1.67
	Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более
	173
	
	

	1.1.68
	Приборы контроля температуры и глубины вакуума
	электронные
	
	

	1.1.69
	  Сигнализация аварийного состояния установки
	светозвуковая
	
	

	1.1.70
	Степень защиты от внешнего воздействия по ГОСТ 14254, не ниже
	IP44
	
	

	1.1.71
	  Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
	У1
	
	

	1.1.72
	Габаритные размеры ДхШхВ, мм
	3250х2150х2350
	
	

	1.1.73
	Масса, кг
	3150
	
	

	1.2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	
	-//-

	1.2.1.
	Комплект поставки:
- установка ДЕГАЗ в сборе, шт

	
1
	
	

	1.2.2.
	Комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке; сертификаты соответствия и качества), компл.
	1
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС.
	
	

	2.2.
	Расходы на доставку
	Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть включены в стоимость предложения.
	
	

	2.3.
	Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	

	2.4.
	Требования к маркировке, упаковке и консервации
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3.1.
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4.1.
	 Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю сертификаты качества; технические паспорта; иные относящиеся к нему документы, подтверждающие ее качество и соответствие стандартам.
	
	

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	
	-//-

	5.1.
	Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий.
5.2. Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2023 года выпуска, и ранее не использованной. 
	
	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Hlk125101648]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



