Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.29.12.190 Поставка оборудования установки комплексной очистки трансформаторных масел для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.29.12.190 Поставка оборудования установки комплексной очистки трансформаторных масел для нужд Чебоксарского филиала АО ”Гидроремонт-ВКК”.

Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ и ремонт оборудования для нужд Чебоксарского филиала в соответствии с Программой развития (Инвестиционная программа) Чебоксарского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" и Нижегородского ПУ 2027г.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Установка комплексной очистки трансформаторных масел ЗМО ДЕГАЗА-10/33(Т80)-К | шт. | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | В течение 60 дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установка комплексной очистки трансформаторных масел ЗМО ДЕГАЗА-10/33(Т80)-К |  |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Производительность установки (в режиме дегазации, осушки и фильтрации масла), м³/ч, не менее: |  | 10 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.2. | Производительность установки (в режиме нагрева и фильтрации масла), м³/ч, не менее: |  | 25 |  |  |
| 1.1.3. | Производительность установки (в режиме перекачки масла), м³/ч, не менее: |  | 33 |  |  |
| 1.1.4. | Производительность установки (в режиме азотирования), м³/ч, не менее: |  | 4,5 |  |  |
| 1.1.5. | Производительность установки (в режиме вакуумирования (скорость откачки вакуумного агрегата)), м³/ч, не менее: |  | 1296 |  |  |
| 1.1.6. | Показатели масла после обработки, объемное газосодержание достигаемое за 1/3 проход(а), %, не более |  | 0,1 / 0,05 |  |  |
| 1.1.7. | Показатели масла после обработки, массовое влагосодержание достигаемое за 1/3 проход(а), % (г/т), не более |  | 0,001(10) / 0,0003(3) |  |  |
| 1.1.8. | Показатели масла после обработки, массовая доля механических примесей по ГОСТ 6370, %, не более |  | 0,005(отсутствие) |  |  |
| 1.1.9. | Показатели масла после обработки, класс чистоты по ГОСТ 17216, не хуже |  | 9(8) |  |  |
| 1.1.10. | Показатели масла после обработки, пробивное напряжение, кВ, не менее |  | 70 |  |  |
| 1.1.11. | Показатели масла после обработки, содержание азота после азотирования, % |  | 8,5 ± 0,5 |  |  |
| 1.1.12. | Параметры вакуумной системы, тип |  | двухступенчатая |  |  |
| 1.1.13. | 1-я ступень - форвакуумный насос, тип |  | плунжерный |  |  |
| 1.1.14 | 1-я ступень - форвакуумный насос, шт |  | 2 |  |  |
| 1.1.15 | 1-я ступень - форвакуумный насос, производительность, л/с (м3/ч), не менее |  | 2х60(216) |  |  |
| 1.1.16 | 1-я ступень - форвакуумный насос, предельное остаточное давление, Па (mbar), не более |  | 3(0,03) |  |  |
| 1.1.17 | 1-я ступень - форвакуумный насос, мощность электродвигателя, кВт |  | 2х4 |  |  |
| 1.1.18 | 2-я ступень - бустерный насос Рутса, производительность, л/с (м3/ч), не менее |  | 360(1296) |  |  |
| 1.1.19 | 2-я ступень - бустерный насос Рутса, предельное остаточное давление, Па (mbar), не более |  | 0,5(0,005) |  |  |
| 1.1.20 | 2-я ступень - бустерный насос Рутса, мощность электродвигателя, кВт |  | 4 |  |  |
| 1.1.21 | Охлаждение насосов |  | воздушное |  |  |
| 1.1.22 | Управление затвором обводной магистрали насоса Рутса |  | автоматическое |  |  |
| 1.1.23 | Запуск 2-й ступени вакуумного агрегата |  | автоматический |  |  |
| 1.1.24 | Отвод для вакуумирования сторонних емкостей, Dn |  | 125 |  |  |
| 1.1.25 | Объем бака трансформатора, обрабатываемого в режиме вакуумирования (за рабочую смену), м3, не менее |  | 80 |  |  |
| 1.1.26 | Опция одновременного вакуумирования трансформатора и его заливка маслом в режиме дегазации |  | наличие |  |  |
| 1.1.27 | Параметры ловушки-сепаратора, тип (конструктивное исполнение) |  | лабиринтная (со шлюзом) |  |  |
| 1.1.28 | Параметры ловушки-сепаратора, элементы каплеуловителя |  | кольца Лессинга |  |  |
| 1.1.29 | Параметры ловушки-сепаратора, датчик уровня |  | электронный |  |  |
| 1.1.30 | Параметры ловушки-сепаратора, шлюз |  | автономный |  |  |
| 1.1.31 | Параметры вакуум-дегазационной колонны, тип |  | двухступенчатая |  |  |
| 1.1.32 | Параметры вакуум-дегазационной колонны, расположение |  | вертикальное |  |  |
| 1.1.33 | Параметры вакуум-дегазационной колонны, объем колонны, л |  | 770 |  |  |
| 1.1.34 | Параметры вакуум-дегазационной колонны, площадь поверхности испарения, м2, не менее |  | 52 |  |  |
| 1.1.35 | Параметры вакуум-дегазационной колонны, способ дегазации |  | комбинированный |  |  |
| 1.1.36 | Распылитель, тип |  | струйная форсунка |  |  |
| 1.1.37 | Распылитель, количество, шт. |  | 4 |  |  |
| 1.1.38 | Системная насадка, количество, шт. |  | 2 |  |  |
| 1.1.39 | Системная насадка, элементы |  | кольца Лессинга |  |  |
| 1.1.40 | Гидрозатвор, шт. |  | 1 |  |  |
| 1.1.41 | Смотровое окно, шт. |  | 3 |  |  |
| 1.1.42 | Датчик уровня масла, шт. |  | 3 |  |  |
| 1.1.43 | Датчик уровня пены (ёмкостной (бесконтактный)), шт. |  | 2 |  |  |
| 1.1.44 | Вакуумный датчик остаточного давления |  | наличие |  |  |
| 1.1.45 | Остаточное давление при проверке на герметичность, Па (мм рт. ст.), не более |  | 13,3(0,1) |  |  |
| 1.1.46 | Натекание при проверке на герметичность за 1 час, Па (мм рт. ст.), не более |  | 133(1) |  |  |
| 1.1.47 | Остаточное давление (в процессе дегазации и осушки), Па (мм рт. ст.) |  | 60-100(0,45-0,75) |  |  |
| 1.1.48 | Защита от перелива масла |  | автоматическая |  |  |
| 1.1.49 | Параметры проточного маслонагревателя, тип |  | кожухотрубчатый |  |  |
| 1.1.50 | Параметры проточного маслонагревателя, нагревательные элементы |  | слюдопластовые |  |  |
| 1.1.51 | Параметры проточного маслонагревателя, количество термоблоков нагревателя, шт. |  | 2 |  |  |
| 1.1.52 | Параметры проточного маслонагревателя, общее количество контактных групп нагревателя, шт. |  | 4 |  |  |
| 1.1.53 | Датчик контроля температуры |  | наличие |  |  |
| 1.1.54 | Прямой контакт нагревательного элемента с очищаемым маслом |  | отсутствует |  |  |
| 1.1.55 | Параметры масляных насосов, тип (конструктивное исполнение) |  | центробежные (моноблочные) |  |  |
| 1.1.56 | Параметры масляных насосов, количество, шт. |  | 2 |  |  |
| 1.1.57 | Параметры масляных насосов, высота всасывания, м, не менее |  | 7 |  |  |
| 1.1.58 | Параметры масляных насосов, диапазон температур рабочей среды, °С |  | -10…+90 |  |  |
| 1.1.59 | Параметры системы фильтрации, входной фильтр грубой очистки 1-й ступени, мкм |  | 200 |  |  |
| 1.1.60 | Параметры системы фильтрации, фильтр 2-й ступени |  | 20 |  |  |
| 1.1.61 | Параметры системы фильтрации, фильтр 3-й ступени |  | 5(3) |  |  |
| 1.1.62 | Параметры системы фильтрации, коэффициент фильтрации b |  | ³100 |  |  |
| 1.1.63 | Давление на выходе, МПа (кг/см2), не менее: |  | 0,30(3,0) |  |  |
| 1.1.64 | Вход масла (фланцевое соединение), Dn |  | 65 |  |  |
| 1.1.65 | Выход масла (фланцевое соединение), Dn |  | 40 |  |  |
| 1.1.66 | Напряжение питания, 3-х фазная сеть 50 Гц, В |  | 380 |  |  |
| 1.1.67 | Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более |  | 173 |  |  |
| 1.1.68 | Приборы контроля температуры и глубины вакуума |  | электронные |  |  |
| 1.1.69 | Сигнализация аварийного состояния установки |  | светозвуковая |  |  |
| 1.1.70 | Степень защиты от внешнего воздействия по ГОСТ 14254, не ниже |  | IP44 |  |  |
| 1.1.71 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  | У1 |  |  |
| 1.1.72 | Габаритные размеры ДхШхВ, мм |  | 3250х2150х2350 |  |  |
| 1.1.73 | Масса, кг |  | 3150 |  |  |
| 1.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  | -//- |
| 1.2.1. | Комплект поставки: - установка ДЕГАЗ в сборе, шт |  | 1 |  |  |
| 1.2.2. | Комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке; сертификаты соответствия и качества), компл. |  | 1 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  | -//- |
| 2.1. | Место поставки | Поставка Продукции производится на склад Заказчика по адресу: Чебоксарский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Новочебоксарск, 429954, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.34, Чебоксарская ГЭС. |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на доставку | Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, стоимость тары и упаковки и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть включены в стоимость предложения. |  |  |  |
| 2.3. | Требования к подготовке к транспортировке и условиям транспортировки | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 2.4. | Требования к маркировке, упаковке и консервации | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
| 3.1. | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, для монтажа, подготовки к работе и технического обслуживания оборудования и инструмента, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
| 4.1. | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю сертификаты качества; технические паспорта; иные относящиеся к нему документы, подтверждающие ее качество и соответствие стандартам. |  |  |  |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- |
| 5.1. | Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823), (вступил в силу с 15 февраля 2013 г.). Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ, требованиям стандартов и технических условий. 5.2. Продукция должна быть новой (не восстановленной), не ранее 2023 года выпуска, и ранее не использованной. |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.