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[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования на объектах почтовой связи для нужд УФПС Пермского края

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

	5
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Пермского края 

	6
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором.



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования на объектах почтовой связи для нужд УФПС Пермского края.
Осуществление технического обслуживания климатического оборудования, согласно положению и требованиям технического задания, обеспечение круглосуточной бесперебойной работы оборудования.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Комплексное техническое обслуживание должно обеспечивать функционирование климатического оборудования Заказчика, и включает в себя выполнение заявок Заказчика.
Цель оказываемых услуг: обеспечение круглосуточной бесперебойной работы оборудования.
Задачи: содержание климатического оборудования в рабочем состоянии.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам:	
Срок начала оказания Услуг – с момента подписания Договора.
Срок окончания оказания Услуг – до 31.12.2026г.
Срок оказания Услуг по Заявке составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнителем. В соответствии с Техническим заданием Заказчика, оказать услуги согласно адресу и количеству определенном п. 4.2 Место оказания услуг.
Заявки направляются Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя по рабочим дням с 9:00 до 17:00 в рамках срока действия Договора.

4.2 Место оказания услуг:

	№ п.п.
	Вид объекта
(МСЦ, ПЖДП, УТК, почтамт, автобаза и пр.)
	Адрес
	Кол-во ШТ./сплит систем 

	1
	Почтамт
	Пермский край, г.Кудымкар, ул.50 лет Октября, д.35
	4

	2
	ОПС
	Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 25
	1

	3
	ОПС
	Пермский край, Березовский район, с. Березовка, ул. Центральная, д. 37
	2

	4
	Почтамт
	Пермский край, г.Кунгур, ул. Красная, д.15
	4

	5
	ОПС
	Пермский край, г.Чусовой, улица Чайковского, д.20
	1

	6
	ОПС
	Пермский край, г.Чусовой, улица Коммунистическая, д.12, корп.5
	3

	7
	Почтамт
	Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 36
	2

	8
	ОПС
	Пермский край, г. Лысьва, ул. Делегатская, д. 38
	1

	9
	ОПС
	Пермский край, г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 16
	3

	10
	МСЦ
	Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Ленина, д.89
	8

	11
	ОПС
	Пермский край, г. Березники, ул. Мира, д. 82
	2

	12
	ОПС
	Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д. 144
	1

	13
	ОПС
	Российская Федерация, край Пермский, г.о. город Березники, г Березники, ул Ломоносова, д 69
	2

	14
	ОПС
	Пермский край, г.Березники, просп.Советский, д.19
	1

	15
	ОПС
	Российская Федерация, Пермский край, городской округ Чердынский, рабочий поселок Ныроб, улица Ворошилова, здание 91, помещение 1
	1

	16
	ОПС
	Пермский край, Красновишерский район, Красновишерское г/п, г.Красновишерск, ул.Спортивная, д.14
	1

	17
	ОПС
	Пермский край, г. Соликамск, ул. Кузнецова, д. 13
	1

	18
	ОПС
	Пермский край, г Соликамск, ул Черняховского, д 23,/ ул.Большевистская, 36
	1

	19
	ОПС
	Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 46
	1

	20
	ОПС
	Пермский край, г Пермь, Индустриальный  р-н, ул Советской Армии, д 11
	1

	21
	ОПС
	Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, д. 22
	1

	22
	ОПС
	Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Хрустальная, д. 28
	1

	23
	ОПС
	Пермский край, г Пермь, ул Кабельщиков, д. 85а
	1

	24
	ОПС
	Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 74
	1

	25
	ОПС
	Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, пр-кт Комсомольский, д. 49
	1

	26
	ОПС
	Пермский край, г.Пермь, Индустриальный р-н, шоссе Космонавтов, д.110
	3

	27
	ОПС
	Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Александра Щербакова, д. 28
	1

	28
	ОПС
	Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Писарева, д. 7
	1

	29
	ОПС
	Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Соловьева, д. 6
	1

	30
	ОПС
	Пермский край, г.Пермь, Индустриальный р-н, улица Мира, д.104, /ул.Космонавта Леонова, 19
	1

	31
	ОПС
	Пермский край, г.Пермь, Ленинский р-н, улица Ленина, д.78
	1

	32
	ОПС
	Пермский край, г.Пермь, ул.Островского (Н.Ляды), д.79
	1

	33
	ОПС
	Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский р-н, улица Ушинского, д.6
	1

	34
	главпочтамт
	Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 28
	6

	Всего
	62




5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов.
	Шт.
	62

	2
	Внешний осмотр наружного и внутреннего блоков на наличие механических повреждений и следов утечки хладагента.
	Шт.
	62

	3
	Подтяжка электрических соединений на наружном и внутреннем блоках.
	Шт.
	62

	4
	Чистка и дезинфекционная термообработка паром теплообменника внутреннего блока, промывка мойкой высокого давления теплообменника наружного блока.
	Шт.
	62

	5
	Очистка воздушных фильтров и воздухозаборных решёток, полная очистка сетчатых фильтров и промывка дренажной системы.
	Шт.
	62

	6
	Чистка и дезинфекционная обработка (включая обработку паром) вентилятора внутреннего блока.
	Шт.
	62

	7
	Проверка системы удаления конденсата, при необходимости чистка.
	Шт.
	62

	8
	Полная очистка фильтров внутреннего блока.
	Шт.
	62

	9
	Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока.
	Шт.
	62

	10
	Проверка исправности дренажной системы.
	Шт.
	62

	11
	Проверка состояний силовых и управляющих цепей-устранение неисправностей (включено в цену обслуживания).
	Шт.
	62

	12
	Проверка рабочего давления фреона, перегрева фреона, при необходимости полная дозаправка (включено в цену обслуживания).
	Шт.
	62

	13
	Чистка вентилятора наружного блока.
	Шт.
	62

	14
	Проверка работоспособности пульта дистанционного управления с заменых элементов питания при необходимости (элементы питания включены в стоимость работ)
	Шт.
	62

	15
	Проверка работы сплит-системы на всех режимах.
	Шт.
	62

	16
	Измерение рабочего напряжения и тока.
	Шт.
	62

	17
	Диагностика и устранение посторонних шумов.
	Шт.
	62

	18
	Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.
	Шт.
	62

	19
	Проверка среднего давления всасывания.
	Шт.
	62

	20
	Проверка теплоизоляции хладонов трубопроводов и устранение неисправностей, заменой повреждённых участков теплоизояции (материалы включены в стоимость работ)
	Шт.
	62

	21
	Проверка целостности фреонопроводов (при необходимости устранение проблемных мест и замена повреждённых участков).
	Шт.
	62

	22
	Замеры температуры воздуха на входе во внутренний блок и выходе из него.
	Шт.
	62

	23
	Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации кондиционера
	Шт.
	62



5.2 Типы климатического оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 1 раз в год.
	№ п/п
	Тип климатического оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1.
	Модели  до 3.5кВт
	шт.
	21

	2.
	Модели от 5 до 7кВт
	шт.
	19

	3.
	Модели от 7 до 10кВт
	шт.
	14

	4.
	Модели от 10 до 12 кВт
	шт.
	8


6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: 
- ГОСТ Р 50936-2013 «Ремонт, установка и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры»;
- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ) и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.

6.2.  Условия оказания услуг

Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество оказания всех услуг в полном объеме. Все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
В цену услуг должны быть включены все расходы, в том числе услуги автовышки и транспортные расходы до объектов Заказчика, стоимость материалов для текущего ремонта кондиционеров, командировочные и накладные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора, а также стоимость используемых при обслуживании оснастки и расходных материалов.
Услуги оказываются в месте расположения кондиционеров или кондиционер доставляется Исполнителем в свой сервисный центр, а после возвращается в место размещения с выполнением установки и подключения. Доставка кондиционеров в сервисный центр Исполнителя и обратно к месту размещения и последующая установка запасных частей и материалов на кондиционеры осуществляется силами и средствами Исполнителя. 
В случае оказания услуг в месте расположения кондиционера, обслуживание производятся только в отведенной зоне работ минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения обслуживания должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора и использованных материалов.

6.3.  Требования к применяемым материалам

	№
	Наименование материала
	Характеристики (описание) товара

	1.
	Средство  для очистки испарителя
	Двунатриевый метасиликат - не более 12%
Неионные ПАВ - не более 15%
Анионные ПАВ - не более 15%
Степень разлагаемости – биологически разлагаемый

	2.
	Средство для очистки конденсатора
	Гидроксид калия - не менее 5%
Гидроксид натрия - не более 12%

	3.
	Дезинфицирующее средство
	Двунатриевый метасиликат - Не более 12%
Неионные ПАВ - Не более 15%
Пропан-2-ол - Не более 15%
Тринатрия нитрилотриацетат - Не более 2%
2-аминоэтанол - Не более 12%
Температура вспышки - Не более 100С
рН - Не более 12

	4.
	Средство очистки электрических фильтров
	Двунатриевый метасиликат - Не более 12%
Этоксилата спирта - Не более 15%
Цвет жидкость – Бесцветная
Степень разлагаемости - Биологически разлагаемый

	5.
	Раствор для поиска утечек
	Пропан-2-ол - Не более 15%
Запах - Без запаха
Степень разлагаемости - Биологически разлагаемый

	6.
	Средство для чистки корпусов
	Пропан - Не более 12%
Бутан - Не более 12%
3-бутоксипропан-2-ол - Не более 12%
2-аминоэтанол - Не более 12%
1-метокси-2-пропанол - Не менее 5%

	7.
	Средство для чистки спирали
	Пропан - Не более 12%
Бутан - Не более 12%
3-бутоксипропан-2-ол - Не более 12%
2-аминоэтанол - Не более 12%
1-метокси-2-пропанол - Не менее 5%

	8.
	Фреон
	Температура кипения - Не более 27°С
Критическая температура - Не более 102 °С
Критическое давление - Не менее 4 и не более 5 Мпа
Потенциал глобального потепления - Не менее 1200 не более 1350 GWP

	9.
	Фреон
	Температура кипения - Не более 52°С
Критическая температура - Не более 73°С
Критическое давление - Не менее 4 и не более 5 МПа
Потенциал глобального потепления - Не менее 1810 не более 1900, GWP



6.4 Требования к безопасности

6.4.1. Оказываемые услуги должны соответствовать следующим законодательным, нормативно-техническим и методическим документам:
- ФЗ от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;
- ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";
- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003";
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ Р 51125—98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний»;
- ГОСТ 22270—2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправками)»;
- «Правила по охране труда при работе на высоте» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н;
- СП 255.1325800.2016. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;
- ГОСТ Р 59972-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования» 
- СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";
- СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации".
6.4.2.	До момента заключения договора, Исполнитель обязан предоставить по объектный список персонала с указанием паспортных данных сотрудников, для оформления допуска на объекты Заказчика.
6.4.3.	У Исполнителя, приказом должно быть назначено ответственное лицо, из числа инженерно-технического персонала, за охрану труда и технику безопасности при оказании услуг по данному техническому заданию. Выполнение высотных работ должно выполняться в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» лицами, имеющими профессиональные навыки, прошедшими обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и получившими соответствующее удостоверение. В процессе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по охране труда.  Ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении работ на высоте, а также ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и за последствия этих нарушений несет Исполнитель.
6.4.4 Оказание услуг производится в соответствии с правилами СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности.
6.4.5 Оказание услуг, должны производиться в эксплуатируемых зданиях, не освобожденных от оборудования, мебели и других предметов.

6.5 Требования по приемке услуг

Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания Услуг по Заявке обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг.
Приемка оказанных Услуг по каждой из Заявок осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов.

6.6  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Определен следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:
-	нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
-	заказным письмом с уведомлением о вручении;
-	электронной почтой, с последующим направлением сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
-	в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии взаимного согласия Сторон и совместных технических средств и возможностей для приемки и обработки.
Авторизированными адресами электронной почты являются:
- со стороны Заказчика office-R59@russianpost.ru.
- со стороны Исполнителя (заполняется при заключении договора).

7 ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.




