Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования на объектах почтовой связи для нужд УФПС Пермского края

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| 5 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Пермского края |
| 6 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования на объектах почтовой связи для нужд УФПС Пермского края.

Осуществление технического обслуживания климатического оборудования, согласно положению и требованиям технического задания, обеспечение круглосуточной бесперебойной работы оборудования.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Комплексное техническое обслуживание должно обеспечивать функционирование климатического оборудования Заказчика, и включает в себя выполнение заявок Заказчика.

Цель оказываемых услуг: обеспечение круглосуточной бесперебойной работы оборудования.

Задачи: содержание климатического оборудования в рабочем состоянии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам:

Срок начала оказания Услуг – с момента подписания Договора.

Срок окончания оказания Услуг – до 31.12.2026г.

Срок оказания Услуг по Заявке составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнителем. В соответствии с Техническим заданием Заказчика, оказать услуги согласно адресу и количеству определенном п. 4.2 Место оказания услуг.

Заявки направляются Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя по рабочим дням с 9:00 до 17:00 в рамках срока действия Договора.

4.2 Место оказания услуг:

| № п.п. | Вид объекта (МСЦ, ПЖДП, УТК, почтамт, автобаза и пр.) | Адрес | Кол-во ШТ./сплит систем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почтамт | Пермский край, г.Кудымкар, ул.50 лет Октября, д.35 | 4 |
| 2 | ОПС | Пермский край, Суксунский район, рп. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1 |
| 3 | ОПС | Пермский край, Березовский район, с. Березовка, ул. Центральная, д. 37 | 2 |
| 4 | Почтамт | Пермский край, г.Кунгур, ул. Красная, д.15 | 4 |
| 5 | ОПС | #### Пермский край, г.Чусовой, улица Чайковского, д.20 | 1 |
| 6 | ОПС | Пермский край, г.Чусовой, улица Коммунистическая, д.12, корп.5 | 3 |
| 7 | Почтамт | Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 36 | 2 |
| 8 | ОПС | Пермский край, г. Лысьва, ул. Делегатская, д. 38 | 1 |
| 9 | ОПС | Пермский край, г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 16 | 3 |
| 10 | МСЦ | Пермский край, г.Пермь, Дзержинский район, ул.Ленина, д.89 | 8 |
| 11 | ОПС | Пермский край, г. Березники, ул. Мира, д. 82 | 2 |
| 12 | ОПС | Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д. 144 | 1 |
| 13 | ОПС | Российская Федерация, край Пермский, г.о. город Березники, г Березники, ул Ломоносова, д 69 | 2 |
| 14 | ОПС | Пермский край, г.Березники, просп.Советский, д.19 | 1 |
| 15 | ОПС | Российская Федерация, Пермский край, городской округ Чердынский, рабочий поселок Ныроб, улица Ворошилова, здание 91, помещение 1 | 1 |
| 16 | ОПС | Пермский край, Красновишерский район, Красновишерское г/п, г.Красновишерск, ул.Спортивная, д.14 | 1 |
| 17 | ОПС | Пермский край, г. Соликамск, ул. Кузнецова, д. 13 | 1 |
| 18 | ОПС | Пермский край, г Соликамск, ул Черняховского, д 23,/ ул.Большевистская, 36 | 1 |
| 19 | ОПС | Пермский край, г. Березники, ул. Юбилейная, д. 46 | 1 |
| 20 | ОПС | Пермский край, г Пермь, Индустриальный р-н, ул Советской Армии, д 11 | 1 |
| 21 | ОПС | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Чкалова, д. 22 | 1 |
| 22 | ОПС | Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Хрустальная, д. 28 | 1 |
| 23 | ОПС | Пермский край, г Пермь, ул Кабельщиков, д. 85а | 1 |
| 24 | ОПС | Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 74 | 1 |
| 25 | ОПС | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, пр-кт Комсомольский, д. 49 | 1 |
| 26 | ОПС | Пермский край, г.Пермь, Индустриальный р-н, шоссе Космонавтов, д.110 | 3 |
| 27 | ОПС | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Александра Щербакова, д. 28 | 1 |
| 28 | ОПС | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Писарева, д. 7 | 1 |
| 29 | ОПС | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Соловьева, д. 6 | 1 |
| 30 | ОПС | Пермский край, г.Пермь, Индустриальный р-н, улица Мира, д.104, /ул.Космонавта Леонова, 19 | 1 |
| 31 | ОПС | Пермский край, г.Пермь, Ленинский р-н, улица Ленина, д.78 | 1 |
| 32 | ОПС | Пермский край, г.Пермь, ул.Островского (Н.Ляды), д.79 | 1 |
| 33 | ОПС | Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский р-н, улица Ушинского, д.6 | 1 |
| 34 | главпочтамт | Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 28 | 6 |
| Всего |  |  | 62 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов. | Шт. | 62 |
| 2 | Внешний осмотр наружного и внутреннего блоков на наличие механических повреждений и следов утечки хладагента. | Шт. | 62 |
| 3 | Подтяжка электрических соединений на наружном и внутреннем блоках. | Шт. | 62 |
| 4 | Чистка и дезинфекционная термообработка паром теплообменника внутреннего блока, промывка мойкой высокого давления теплообменника наружного блока. | Шт. | 62 |
| 5 | Очистка воздушных фильтров и воздухозаборных решёток, полная очистка сетчатых фильтров и промывка дренажной системы. | Шт. | 62 |
| 6 | Чистка и дезинфекционная обработка (включая обработку паром) вентилятора внутреннего блока. | Шт. | 62 |
| 7 | Проверка системы удаления конденсата, при необходимости чистка. | Шт. | 62 |
| 8 | Полная очистка фильтров внутреннего блока. | Шт. | 62 |
| 9 | Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока. | Шт. | 62 |
| 10 | Проверка исправности дренажной системы. | Шт. | 62 |
| 11 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей-устранение неисправностей (включено в цену обслуживания). | Шт. | 62 |
| 12 | Проверка рабочего давления фреона, перегрева фреона, при необходимости полная дозаправка (включено в цену обслуживания). | Шт. | 62 |
| 13 | Чистка вентилятора наружного блока. | Шт. | 62 |
| 14 | Проверка работоспособности пульта дистанционного управления с заменых элементов питания при необходимости (элементы питания включены в стоимость работ) | Шт. | 62 |
| 15 | Проверка работы сплит-системы на всех режимах. | Шт. | 62 |
| 16 | Измерение рабочего напряжения и тока. | Шт. | 62 |
| 17 | Диагностика и устранение посторонних шумов. | Шт. | 62 |
| 18 | Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов. | Шт. | 62 |
| 19 | Проверка среднего давления всасывания. | Шт. | 62 |
| 20 | Проверка теплоизоляции хладонов трубопроводов и устранение неисправностей, заменой повреждённых участков теплоизояции (материалы включены в стоимость работ) | Шт. | 62 |
| 21 | Проверка целостности фреонопроводов (при необходимости устранение проблемных мест и замена повреждённых участков). | Шт. | 62 |
| 22 | Замеры температуры воздуха на входе во внутренний блок и выходе из него. | Шт. | 62 |
| 23 | Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации кондиционера | Шт. | 62 |

5.2 Типы климатического оборудования, подлежащего техническому обслуживанию 1 раз в год.

| № п/п | Тип климатического оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модели до 3.5кВт | шт. | 21 |
| 2. | Модели от 5 до 7кВт | шт. | 19 |
| 3. | Модели от 7 до 10кВт | шт. | 14 |
| 4. | Модели от 10 до 12 кВт | шт. | 8 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 50936-2013 «Ремонт, установка и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры»;

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ) и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.

  - Условия оказания услуг

Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество оказания всех услуг в полном объеме. Все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

В цену услуг должны быть включены все расходы, в том числе услуги автовышки и транспортные расходы до объектов Заказчика, стоимость материалов для текущего ремонта кондиционеров, командировочные и накладные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора, а также стоимость используемых при обслуживании оснастки и расходных материалов.

Услуги оказываются в месте расположения кондиционеров или кондиционер доставляется Исполнителем в свой сервисный центр, а после возвращается в место размещения с выполнением установки и подключения. Доставка кондиционеров в сервисный центр Исполнителя и обратно к месту размещения и последующая установка запасных частей и материалов на кондиционеры осуществляется силами и средствами Исполнителя.

В случае оказания услуг в месте расположения кондиционера, обслуживание производятся только в отведенной зоне работ минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения обслуживания должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора и использованных материалов.

  - Требования к применяемым материалам

| № | Наименование материала | Характеристики (описание) товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средство для очистки испарителя | Двунатриевый метасиликат - не более 12% Неионные ПАВ - не более 15% Анионные ПАВ - не более 15% Степень разлагаемости – биологически разлагаемый |
| 2. | Средство для очистки конденсатора | Гидроксид калия - не менее 5% Гидроксид натрия - не более 12% |
| 3. | Дезинфицирующее средство | Двунатриевый метасиликат - Не более 12% Неионные ПАВ - Не более 15% Пропан-2-ол - Не более 15% Тринатрия нитрилотриацетат - Не более 2% 2-аминоэтанол - Не более 12% Температура вспышки - Не более 100С рН - Не более 12 |
| 4. | Средство очистки электрических фильтров | Двунатриевый метасиликат - Не более 12% Этоксилата спирта - Не более 15% Цвет жидкость – Бесцветная Степень разлагаемости - Биологически разлагаемый |
| 5. | Раствор для поиска утечек | Пропан-2-ол - Не более 15% Запах - Без запаха Степень разлагаемости - Биологически разлагаемый |
| 6. | Средство для чистки корпусов | Пропан - Не более 12% Бутан - Не более 12% 3-бутоксипропан-2-ол - Не более 12% 2-аминоэтанол - Не более 12% 1-метокси-2-пропанол - Не менее 5% |
| 7. | Средство для чистки спирали | Пропан - Не более 12% Бутан - Не более 12% 3-бутоксипропан-2-ол - Не более 12% 2-аминоэтанол - Не более 12% 1-метокси-2-пропанол - Не менее 5% |
| 8. | Фреон | Температура кипения - Не более 27°С Критическая температура - Не более 102 °С Критическое давление - Не менее 4 и не более 5 Мпа Потенциал глобального потепления - Не менее 1200 не более 1350 GWP |
| 9. | Фреон | Температура кипения - Не более 52°С Критическая температура - Не более 73°С Критическое давление - Не менее 4 и не более 5 МПа Потенциал глобального потепления - Не менее 1810 не более 1900, GWP |

  - Требования к безопасности

6.4.1. Оказываемые услуги должны соответствовать следующим законодательным, нормативно-техническим и методическим документам:

- ФЗ от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;

- ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 51125—98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний»;

- ГОСТ 22270—2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправками)»;

- «Правила по охране труда при работе на высоте» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н;

- СП 255.1325800.2016. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- ГОСТ Р 59972-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования»

- СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации".

6.4.2.	До момента заключения договора, Исполнитель обязан предоставить по объектный список персонала с указанием паспортных данных сотрудников, для оформления допуска на объекты Заказчика.

6.4.3.	У Исполнителя, приказом должно быть назначено ответственное лицо, из числа инженерно-технического персонала, за охрану труда и технику безопасности при оказании услуг по данному техническому заданию. Выполнение высотных работ должно выполняться в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Правила по охране труда при работе на высоте» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» лицами, имеющими профессиональные навыки, прошедшими обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и получившими соответствующее удостоверение. В процессе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по охране труда.  Ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении работ на высоте, а также ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и за последствия этих нарушений несет Исполнитель.

6.4.4 Оказание услуг производится в соответствии с правилами СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности.

6.4.5 Оказание услуг, должны производиться в эксплуатируемых зданиях, не освобожденных от оборудования, мебели и других предметов.

  - Требования по приемке услуг

Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания Услуг по Заявке обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг.

Приемка оказанных Услуг по каждой из Заявок осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Определен следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:

-	нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

-	заказным письмом с уведомлением о вручении;

-	электронной почтой, с последующим направлением сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

-	в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии взаимного согласия Сторон и совместных технических средств и возможностей для приемки и обработки.

Авторизированными адресами электронной почты являются:

- со стороны Заказчика office-R59@russianpost.ru.

- со стороны Исполнителя (заполняется при заключении договора).

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.