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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«Оказание услуг по диагностике статора методом измерения частичных разрядов при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №5 и текущем ремонте гидрогенератора ст. №6 на Филиале ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС»»
1.2. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Исполнение договора №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС». Оценка состояния изоляции обмотки статора и локации мест развития частичных разрядов, своевременного ремонта выявленных дефектов и недопущения пробоя изоляции обмотки статора в эксплуатации.
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №5
	Филиал ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС», Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС
	Гидрогенератор ст. №5
	Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро-Воткинская ГЭС»

	2.
	Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при текущем ремонте гидрогенератора ст. №6
	
	Гидрогенератор ст. №6
	



2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	[bookmark: _Hlk132956925]Диагностика статора методом измерения частичных разрядов (далее ЧР) при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №5
	шт.
	1

	2. 
	Диагностика статора методом измерения частичных разрядов (далее ЧР) при текущем ремонте гидрогенератора ст. №6
	шт.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №5
	26.10.2026 (Точные сроки начала выполнения измерений ЧР будут известны после утверждения графика капитального ремонта гидрогенератора ст. №5 главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»)
	11.12.2026 (Точные сроки окончания выполнения измерений ЧР будут известны после утверждения графика капитального ремонта гидрогенератора ст. №5 главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»)

	2. [bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1]
	Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при текущем ремонте гидрогенератора ст. №6
	14.09.2026 (Точные сроки начала выполнения измерений ЧР будут известны после утверждения графика текущего ремонта гидрогенератора ст. №6 главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»)
	18.10.2026 (Точные сроки окончания выполнения измерений ЧР будут известны после утверждения графика текущего ремонта гидрогенератора ст. №6 главным инженером филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»)
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2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг 
[bookmark: _Hlk132984170]Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1, 2 Таблицы 2): Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при капитальном ремонте гидрогенератора ст. №5. Диагностика статора методом измерения частичных разрядов при текущем ремонте гидрогенератора ст. №6. 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	
	-//-

	1.1.1. 
	Объем выполняемых услуг
	Услуга выполняется на выведенном в ремонт гидрогенераторе и включает в себя:
•	Разработка программы на проведение услуг, согласование его с заказчиком;
•	Проведение диагностики статора методом измерения ЧР гидрогенератора СВ 1488/175-88 в off-line режиме (при подаче напряжения от постороннего источника), предусмотренных требованиями регламентирующих документов;
•	Оформление технического отчета по контролю уровня ЧР в обмотке статора гидрогенератора с определением технического состояния обмотки статора, выявлении местных дефектов и выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации;
•	Услуга считается выполненной с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки.
	
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· [bookmark: _Hlk124928894] Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России от 15.12.2020 N903н с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022г. №279н;
·  Правилами устройства электроустановок издание седьмое (утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204);
·  Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;
·  Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, приказ Минтруда России от 27.11.2020г. N 835н;
·  РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;
·  Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070;
·  Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н;
·  СТО 17330282.27.140.001-2006 Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций (Приложение Р. Методика измерения уровня частичных разрядов в обмотке статора гидрогенератора);
·  Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479);
·  ГОСТ 60034-27-2015 (Измерения частичного разряда на изоляции статорной обмотки отключенных от сети вращающихся электрических машин);
- Другими правилами, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Корпоративные стандарты ПАО “РусГидро” размещены в свободном доступе в сети интернет по адресу: http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/101153.html
	
	

	1.1.3
	Наличие опыта оказания услуг
	не менее 3-х лет по диагностике статора методом измерения ЧР гидрогенератора СВ 1488/175-88 в off-line режиме (при подаче напряжения от постороннего источника), при этом участником должны быть выполнены указанные услуги в общем объеме не менее 30% за последние 3 года.
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	· [bookmark: _Hlk124767430]Допуск персонала исполнителя для выполнения услуг должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) (Приложение №1 к настоящим ТТ);
Разработка и согласование с заказчиком программы на проведение услуг должен быть предоставлен не менее чем за 20 дней до начала выполнения услуг.
	
	

	1.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемому оборудованию
	Наличие устройств, которые позволяют непосредственно или путем последующей обработки измеренных сигналов ЧР обеспечить, картину распределения импульсов по величине, картину распределения импульсов по фазе и результирующую фазированную картину ЧР, используемых при выполнении услуг в off-line режиме (при этом частотные характеристики измерительного устройства должны соответствовать частотным характеристикам датчиков).
	
	 

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Выполнение услуг должно осуществляться силами:
· [bookmark: _Hlk124928831]членов бригады: – работник, обладающий группой по электробезопасности не ниже III, не менее 1 чел.
[bookmark: _Hlk124929079]До начала выполнения услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство работ и протоколы проверки знаний работы в электроустановках. 
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]Технический отчет по контролю уровня ЧР в обмотке статора гидрогенератора с определением технического состояния обмотки статора, выявлении местных дефектов и выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель передает заказчику Технический отчет согласно п.2.1.1, акт сдачи-приемки услуг
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3. Приложения

9
[bookmark: _Ref40301253]Приложение №1: регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г).

[bookmark: _Ref40301253_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1]Приложение № 1 к ТТ 

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г) представлен отдельным файлом.






