Техническое требование на оказание услуг

«ОКПД2 33.12.15 Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О в блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 и проведение пусконаладочных работ для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.      Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	     Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг:	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ЭГРЭС | Эгвекинотская Государственная Районная Электрическая Станция |
| --- | --- |
| БКЭ | Блок-контейнер электрический |
| АДГУ | Автоматическая дизель-генераторная установка |
| ООО «ЧКЗ» | Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский компрессорный завод» |
| кВА | Полная мощность переменного тока измеряется в кВА (кило-вольт-ампер, kVA). |
| кВт | «киловатт» — единица измерения мощности. |
| НТД | Нормативный технический документ |

Наименование закупаемой продукции

Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О в блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ.

1.3. Цель оказания услуг

Восстановление работоспособности БКЭ-550 с целью обеспечение бесперебойного электроснабжения, жизнеобеспечения национального села Амгуэма резервным источником электроэнергии.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Российская Федерация, 689201, Чукотский автономный округ, городской округ Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС и по месту нахождения Исполнителя | БКЭ-550 |  |

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.2. Требования к перечню и объему услуг:

- Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О в блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ;

- Объём оказываемых услуг определяется согласно Таблицы2;

- Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.

- Отправка и возврат БКЭ-550 Заказчиком в адрес Исполнителя и обратно осуществляется за счет Заказчика.

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Наименование услуги | Единица изме- рения | Коли- чество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О в блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ | шт | 1 |  |
| Итого количество: |  |  |  | 1 |  |

Таблица 3. Основные характеристики ремонтируемого объекта.

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Владелец модель БКЭ-550 | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| Местонахождение БКЭ-550 | производственная база владельца, ЧАО, п. Озерный |
| Тип электроагрегата | АДГУ 550Ш-О с дизельным двигателем Woling SDV610 |
| Год выпуска | 2020 |
| Заводской номер | 2238 |
| Серийный номер | СТ13224156 |
| Генератор | FLT2-354E |
| Номинальная мощность | 625 кВА/550 кВт |

2.3.  Технические требования и характеристики к заменяемой дизель генераторной установке

Дизельная электростанция Cummins SH (SC) 500GF (SC500GFS) мощностью 500 кВт на базе рядного шестицилиндрового дизельного двигателя водовоздушного охлаждения с турбонаддувом, объемом 18,9 литров и номинальной мощностью 555 кВт,  синхронного бесщеточного генератора  с автоматической регулировкой напряжения, c блоком охлаждения со стандартным  радиатором, пультом управления с котроллером HGM6120.

Генератор, двигатель со стандартным радиатором, блок управления c контроллером смонтированы на стальной раме с интегрированным топливным баком, достаточным для 8-10 часов автономной работы.

Базовая комплектация дизельной электростанции включает глушитель, аккумуляторные батареи, зарядный генератор 24 В, заправку маслом и антифризом.

Электростанция Cummins 500 кВт рекомендована в качестве основного или резервного источника трехфазного электрического тока напряжением 380 В. и частотой 50 Гц.

При работе в постоянном режиме рекомендованная средняя отбираемая мощность должна находится в пределах 70 % - 90 % от номинальной. Перегрузка до 110% допускается на протяжении не более 1 часа на каждые 10 часов работы, всего не более 300 часов в год.

Таблица 4. Технические характеристики заменяемого агрегата.

| Дизельная электростанция Cummins 500 кВт | SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS |
| --- | --- |
| Постоянная мощность | 625 кВа / 500 кВт |
| Резервная мощность | 688 кВа / 550 кВт |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Частота / скорость вращения | 50 Гц / 1500 об/мин |
| Фазы / полюса | 3 фазы / 4 полюса |
| Габариты электростанции в еврокожухе | 5500х1805х2238 мм |
| Вес электростанции в еврокожухе | 7200 кг |
| Щит управления с контроллером | HGM6120 с ЖК дисплеем |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 126 л/ч |
| Удельный расход топлива | 211 г/кВт*ч |
| Топливный бак | 900 л |
| Автономность | Мин. 8 часов |
| Условия эксплуатации | : |
| Техническое обслуживание | каждые 250 моточасов или каждые 6 месяцев |
| Высота над уровнем моря | не более 1000 м |
| Температура окружающей среды | не более 40 0С |
| Влажность | не более 95% |
| Двигатель | Cummins KTA19-G6A |
| Номинальная мощность | 555 кВт |
| Максимальная мощность | 664 кВт |
| Объем двигателя | 18,9 л. |
| Число и расположение цилиндров | 6, рядное, вертикальное |
| Система впуска воздуха | турбонаддув |
| Охлаждение | принудительное водовоздушное |
| Система смазки | комбинированная смазка под давлением и разбрызгиванием |
| Управление вращением | электронное |
| Диаметр поршня | 159 мм |
| Ход поршня | 159 мм |
| Компрессия | 16,5:1 |
| Объем системы смазки | 50 л |
| Объем системы охлаждения | 66 л |
| Режим пуска | электрический стартер 24 В |
| Удельный расход топлива | 211 г/кВт*ч |
| Удельный расход масла | н/д |
| Температура выхлопных газов | 550 - 584 0С |
| Диск крепления | SAE 1# / 14" |
| Генератор | XING NUO XN5FS |
| Постоянная мощность | 500 кВт |
| Тип | бесщеточный с самовозбуждением |
| Количество опорных подшипников | одноопорный |
| Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
| КПД | 94% |
| Обмотка | 2/3 |
| Тип обмотки | 12 |
| Класс защиты обмоток | IP 23 |
| Класс изоляции | Н |
| Максимальная скорость | 2250 об/мин |
| Регулятор напряжения | автоматический AVR |
| Нестабильность выходного напряжения в установившемся режиме: | +/- 0,5% |
| Нестабильность выходного напряжения в переходном режиме: | ≤+20%, 15% (60%In, cosφ = 0,4 сдвиг фазы) |
| Регулируемый диапазон напряжения | +/- 4% |

2.4. Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

Таблица 5. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О на блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ | С 01.10.2026 г. | 01.05.2027 г. |

Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участника соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель производит замену электроагрегата АДГУ-550Ш-О на блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности о результатах оказания услуг |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные Услуги в соответствии со сметно-договорной документацией. Сдача-приемка оказанных Услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  |  |  |