

	













Техническое требование на оказание услуг


[bookmark: _Hlk234937883]«ОКПД2 33.12.15 Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О в блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 и проведение пусконаладочных работ для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС» 
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[bookmark: _Toc125619791]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc125619792]Обозначения и сокращения

	ЭГРЭС
	Эгвекинотская Государственная Районная Электрическая Станция

	БКЭ
	Блок-контейнер электрический

	АДГУ
	Автоматическая дизель-генераторная установка

	ООО «ЧКЗ»
	Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский компрессорный завод»

	кВА
	Полная мощность переменного тока измеряется в кВА (кило-вольт-ампер, kVA).

	кВт
	«киловатт» — единица измерения мощности.

	НТД
	Нормативный технический документ


[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc125619793]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Hlk234937583]Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О в блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ.
1.3. Цель оказания услуг
[bookmark: _Toc125619794]Восстановление работоспособности БКЭ-550 с целью обеспечение бесперебойного электроснабжения, жизнеобеспечения национального села Амгуэма резервным источником электроэнергии.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС
	Российская Федерация, 689201, Чукотский автономный округ, городской округ Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС и по месту нахождения Исполнителя
	БКЭ-550
	


[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125619795][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc125619796]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc125619797]2.2. Требования к перечню и объему услуг:
- Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О в блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ;
- Объём оказываемых услуг определяется согласно Таблицы2;
- Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.
- Отправка и возврат БКЭ-550 Заказчиком в адрес Исполнителя и обратно осуществляется за счет Заказчика. 
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125619798]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125619799]№
	Наименование услуги
	Единица
изме-
рения
	Коли-
чество

	1. 
	Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О в блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ
	шт
	1

	Итого количество:
	1



Таблица 3. Основные характеристики ремонтируемого объекта.

	Наименование характеристики
	Характеристика объекта

	Владелец модель БКЭ-550
	СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

	Местонахождение БКЭ-550
	производственная база владельца, ЧАО, п. Озерный

	Тип электроагрегата
	АДГУ 550Ш-О с дизельным двигателем Woling SDV610

	Год выпуска
	2020

	Заводской номер
	2238

	Серийный номер 
	СТ13224156

	Генератор 
	FLT2-354E

	Номинальная мощность 
	625 кВА/550 кВт


2.3.  Технические требования и характеристики к заменяемой дизель генераторной установке 
Дизельная электростанция Cummins SH (SC) 500GF (SC500GFS) мощностью 500 кВт на базе рядного шестицилиндрового дизельного двигателя водовоздушного охлаждения с турбонаддувом, объемом 18,9 литров и номинальной мощностью 555 кВт,  синхронного бесщеточного генератора  с автоматической регулировкой напряжения, c блоком охлаждения со стандартным  радиатором, пультом управления с котроллером HGM6120.
Генератор, двигатель со стандартным радиатором, блок управления c контроллером смонтированы на стальной раме с интегрированным топливным баком, достаточным для 8-10 часов автономной работы.
Базовая комплектация дизельной электростанции включает глушитель, аккумуляторные батареи, зарядный генератор 24 В, заправку маслом и антифризом. 
Электростанция Cummins 500 кВт рекомендована в качестве основного или резервного источника трехфазного электрического тока напряжением 380 В. и частотой 50 Гц.  
При работе в постоянном режиме рекомендованная средняя отбираемая мощность должна находится в пределах 70 % - 90 % от номинальной. Перегрузка до 110% допускается на протяжении не более 1 часа на каждые 10 часов работы, всего не более 300 часов в год.

Таблица 4. Технические характеристики заменяемого агрегата.

	Дизельная электростанция 
Cummins 500 кВт
	SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS

	Постоянная мощность
	625 кВа / 500 кВт

	Резервная мощность
	688 кВа / 550 кВт

	Напряжение
	230 / 400 В

	Частота / скорость вращения
	50 Гц / 1500 об/мин

	Фазы / полюса
	3 фазы / 4 полюса

	Габариты электростанции в еврокожухе
	5500х1805х2238 мм

	Вес электростанции в еврокожухе
	7200 кг

	Щит управления с контроллером
	HGM6120 с ЖК дисплеем

	Расход топлива при 100% нагрузке
	126 л/ч

	Удельный расход топлива
	211 г/кВт*ч

	Топливный бак
	900 л

	Автономность
	Мин. 8 часов

	Условия эксплуатации
	:

	Техническое обслуживание
	каждые 250 моточасов или каждые 6 месяцев

	Высота над уровнем моря
	не более 1000 м

	Температура окружающей среды
	не более 40 0С

	Влажность
	не более 95%

	Двигатель
	Cummins KTA19-G6A

	Номинальная мощность
	555 кВт

	Максимальная мощность
	664 кВт

	Объем двигателя
	18,9 л.

	Число и расположение цилиндров
	6, рядное, вертикальное

	Система впуска воздуха
	турбонаддув

	Охлаждение
	принудительное водовоздушное

	Система смазки
	комбинированная смазка под давлением и разбрызгиванием

	Управление вращением
	электронное

	Диаметр поршня
	159 мм

	Ход поршня
	159 мм

	Компрессия
	16,5:1

	Объем системы смазки
	50 л

	Объем системы охлаждения
	66 л

	Режим пуска
	электрический стартер 24 В

	Удельный расход топлива
	211 г/кВт*ч

	Удельный расход масла
	н/д

	Температура выхлопных газов
	550 - 584 0С

	Диск крепления
	SAE 1# / 14"

	Генератор
	XING NUO  XN5FS

	Постоянная мощность
	500 кВт

	Тип
	бесщеточный с самовозбуждением

	Количество опорных подшипников
	одноопорный

	Фактор мощности (cos φ)
	0,8

	КПД
	94%

	Обмотка
	2/3

	Тип обмотки
	12

	Класс защиты обмоток
	IP 23

	Класс изоляции
	Н

	Максимальная скорость
	2250 об/мин

	Регулятор напряжения
	автоматический AVR

	Нестабильность выходного напряжения в установившемся режиме:
	+/- 0,5%

	Нестабильность выходного напряжения в переходном режиме:
	≤+20%, 15% (60%In, cosφ = 0,4 сдвиг фазы)


	Регулируемый диапазон напряжения
	+/- 4%



2.4. Требования к срокам оказания услуг
Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125619800][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 5. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Замена электроагрегата АДГУ-550Ш-О на блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ
	С 01.10.2026 г.
	01.05.2027 г.



5

3
[bookmark: _Toc50125131]
	
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc125619801][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участника соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Исполнитель производит замену электроагрегата АДГУ-550Ш-О на блок-контейнере энергетическом БКЭ-550 (изготовитель ООО «ЧКЗ») на дизель генератор SH500GF (С)/ SC500GF / SC500GFS мощностью 500 кВт c двигателем Cummins и проведение пусконаладочных работ
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Исполнитель обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности о результатах оказания услуг
	Согласие с требованием 
	
	

	1.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные Услуги в соответствии со сметно-договорной документацией.
Сдача-приемка оказанных Услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	-
	
	
	





