## Памятка НЦС (hidden)
Инструкция по заполнению шаблона НЦС
1. Ячейки, выделенные желтым цветом, заполняются в соответствии с показателем НЦС, сметных укрупнённых расценок. При этом составляющие стоимости строительства (СМР, оборудование, прочие) указываются без учета непредвиденных затрат
2. Ячейки, выделенные зеленным цветом, заполняются в соответствии с данными по составляющим стоимости строительства (%): СМР-по данным объектов-аналогов; ПНР - не более 7% от стоимости оборудования (письмо ОАО "ФСК ЕЭС" № МА/22/118 от 10.04.2006 г. )
3. Остальные ячейки содержат расчетные формулы, корректировать их не нужно

## Общие (hidden)
Расчет стоимости присоединения техническим условиям
Шифр |  | ф20- .11.2020
Наимен. объекта
ТУ
Категория надежности |  |  | 2
Максимальная мощность
ПС
Резерв мощн.
ПИР
Срок ввода в эксплуатацию |  |  | 2020 | 2020
Трансформаторная мощность (при наличии) | [7 empty] | МВА
Регион | МО
Период | Коэффициенты МРР
| СНБ | Регион | СМР прочие | СМР КЛ | СМР ВЛ | ПНР | Обор | Прочие | Проектные работы | Изыскат. работы | Письмо МРР
4 кв. 2019 | ФЕР | Москва | 7.85 | 6.61 | 4.27 | 20.32 | 4.78 | 9.43 | 4.27
| ФЕР | МО | 8.39 | 7.04 | 4.76 | 20.99
Коэффициенты директивного снижения
| 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 год и далее
| 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0.7

## НЦС
Новое строительство/Реконструкция
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2023. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 14.03.2023 № 182/пр. 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2023. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 06.03.2023 № 153/пр.
Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 3211, РЩ-0,4 кВ, ПС 110 кВ № 84 Глухово, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 18-й км Щелковского шоссе, вблизи п. Восточный г. Москвы, кадастровый номер 50:15:0041101:52. | [24 empty] | 0
Технические условия |  |  | И-26-00-257972/103/В8 | 2026-07-08 |  |  |  | Договор ТП | 257972_101 |  | 2026-07-08 | 2026-11-08 |  |  |  | ООО "АРЕНДА СЕРВИС"
Максимальная мощность |  |  |  | 250 | кВт
| № п/ п |  | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм | Кол-во | Кол-во для удельников | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб |  |  |  |  | Поправочные коэффициенты (ценообразующие) | Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие) | Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Московской области | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
[8 empty] | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого |  |  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого |  |  | I-363186
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Строительство ВЛ-6 (10) кВ | ВЛ-6-10 кВ сечением 70 мм2 | Показатель НЦС № 12-02-004-02 | км | 0 | 1 | 0 | 1539.35 | 67.9125 | 741.1466 | 2348.4091 | 1 | 1.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство ВЛ-6 (10) кВ | 70 | Сечение, мм2
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 0 | 1539.35 | 67.9125 | 656.4875 | 2263.75
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Кол-во, км
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 93.2233 | 93.2233 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 43.6408 | 43.6408 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 65.9345 | 65.9345 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 453.689 | 453.689 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 84.6591 | 84.6591 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Дополнительные работы при сооружении ВЛ-10 кВ | Дополнительные работы при сооружении ВЛ-10 кВ | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №322 | км | 0 |  | 695.47 | 844.61 | 66.61 | 148.6463 | 1755.3363 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 34.38 | 34.38 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 51.1263 | 51.1263 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 63.14 | 63.14 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Подвеска провода СИП-3 на ВЛ 6-10 кВ | Подвеска провода СИП-3 1х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №56 | км | 0 | 1 | 0 | 1120.74 | 7.4 | 165.7158 | 1293.8558 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подвеска провода СИП-3 на ВЛ 6-10 кВ | 70 | Сечение, мм2 (70 или 95)
[7 empty] | 1 | 0
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Кол-во, км
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 57.2958 | 57.2958 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 24.14 | 24.14 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 37.69 | 37.69 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612); 2: Расчет №; 11: 46.59; 12: 46.59; 19: 0; 20: 0 | [6 empty] | 35529.0431
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ сечением 70 мм2 | Показатель НЦС № 12-02-003-03 | км | 0 | 1 | 0 | 1512.449 | 40.877 | 567.0113 | 2120.3373 | 1 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 70 | Сечение, мм2
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 0 | 1512.449 | 40.877 | 490.524 | 2043.85
|  |  | 1: в том числе: |  |  |  | Кол-во, км | -228.0717
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 94.5922 | 94.5922 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 38.0777 | 38.0777 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 59.5296; 12: 59.5296; 19: 0; 20: 0 |  |  |  |  | ЕСЛИ($Y$40<95;N41*0,74+ВЛ!G12;N41*0,74)
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 298.3245; 12: 298.3245; 19: 0; 20: 0 |  |  |  |  | ЕСЛИ($Y$40<95;ВПР($Y$40;ВЛ!$B$14:$G$18;6;0)/103*100+ВЛ!C12;ВПР($Y$40;ВЛ!$B$14:$G$18;6;0)/103*100)
|  |  | 1: Дополнительные затраты |  |  |  |  | ЕСЛИ($Y$40<95;(N41-N45-N44)*3,93%+ВЛ!F12;(N41-N45-N44)*3,93%)
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 76.4873 | 76.4873 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Дополнительные работы при сооружении ВЛ-0,4 кВ | Дополнительные работы при сооружении ВЛ-0,4 кВ | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №33 | км | 0 |  | 0 | 503.2271 | 0 | 30.5498 | 533.7769 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 10.46 | 10.46 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 0.8898 | 0.8898 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 19.2 | 19.2 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Подвеска провода СИП-2 на ВЛ 0,4 кВ | Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №54 | км | 0.14 | 1 | 0 | 546.01 | 12.12 | 94.3451 | 652.4751 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76.4414 | 1.6968 | 13.2083 | 91.3465 | 100.8041 | Подвеска провода СИП-2 на ВЛ 0,4 кВ | 70 | Сечение, мм2 (50, 70, 95, 120)
1
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0.14 | Кол-во, км
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 39.9051 | 39.9051 | [6 empty] | 5.5867 | 5.5867
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 11.94 | 11.94 | [6 empty] | 1.6716 | 1.6716
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 19 | 19 | [6 empty] | 2.66 | 2.66
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 23.5 | 23.5 | [6 empty] | 3.29 | 3.29
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена провода) | ВЛ 0,4 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №54 и №25 | км | 0 | 1 | 0 | 549.91 | 12.12 | 94.7101 | 656.7401 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена провода) | 70 | Сечение, мм2
1
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Кол-во, км
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 39.9129 | 39.9129 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 12.02 | 12.02 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 19.1271 | 19.1271 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 23.65 | 23.65 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Реконструкция ВЛ-6(10) кВ (замена провода) | ВЛ 6-10 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №56, №26, №24 | км | 0 | 1 | 0 | 1124.23 | 7.4 | 166.3671 | 1297.9971 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ-6(10) кВ (замена провода) | 70 | Сечение, мм2
1
|  |  | 1: в том числе: |  |  |  | Кол-во, км
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 57.3027 | 57.3027 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 24.22; 12: 24.22; 19: 0; 20: 0 |  |  | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 38.0944 | 38.0944 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Дополнительные затраты | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 46.75 | 46.75 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Демонтаж ВЛ-6 (10) кВ (опор 10 шт, провода 1 км, изоляторов-10 шт) | Демонтаж ВЛ-6 (10) кВ (опор 10 шт, провода 1 км, изоляторов-10 шт) | Сметные укрупнённые расценки №20-26 (10 шт опор на 1 км: 5 одноост, 2 -одност с 1 подк, 3 -одност с 2 подк, демонтаж провода 1 км, демонтаж изоляторов-10 шт.) | км | 0 | 1 | 0 | 105.44 | 0 | 13.2151 | 118.6551 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж ВЛ-6 (10) кВ (опор 10 шт, провода 1 км, изоляторов-10 шт) | 2 | ВЛ 0,4-1 или ВЛ-6(10)-2
1
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Кол-во, км
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 0.21068 | 0.21068 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 2.35; 12: 2.35; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 6.2944; 12: 6.2944; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [5 empty] | 0
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612); 2: Расчет №; 11: 4.36; 12: 4.36; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 0
|  | Строительство КЛ-6 (10 кВ) | КЛ-10 кВ сечением 120 мм2 (Один кабель в траншее) с учетом благоустройства КЛ | Показатель НЦС 12-01-003-05 и СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №4) | км | 0 | 1 | 0 | 2014.664 | 50.3666 | 545.6819 | 2610.7125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство КЛ6-10 кВ | 10 | Напряжение 6 или 10 кВ
|  |  | 1: Стоимость в соответсвии с НЦС; 5: 1; 6: 0; 7: 2014.664; 10: 50.3666; 11: 453.2994; 12: 2518.33 |  |  | 120 | Сечение, мм2
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Благ-во, км | 0.085
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 94.2816; 12: 94.2816; 19: 0; 20: 0 |  |  | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 94.2816; 12: 94.2816; 19: 0; 20: 0 |  |  | 1 | Кол-во Кабелей в траншее
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 73.3494 | 73.3494 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 191.3869; 12: 191.3869; 19: 0; 20: 0 |  |  | 101201 | Итоговый код
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 92.3825 | 92.3825 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Установка автоматического выключателя 400А | Установка автоматического выключателя 400А | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №201Л | шт | 2 | 1 | 12.71 | 5.19 | 3.76 | 3.3059 | 24.9659 | 1 | 1 | 1 | 25.42 | 10.38 | 7.52 | 6.6118 | 49.9318 | 55.1015 | Автоматический выключатель | 3 | Код |  | 1 | Автоматический выключатель 50А
[26 empty] | 2 | Автоматический выключатель 250А | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 2 | Кол-во, шт |  | 3 | Автоматический выключатель 400А
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 1.2159; 12: 1.2159; 19: 2.4318; 20: 2.4318 | [5 empty] | 4 | Автоматический выключатель 500А
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.46; 12: 0.46; 19: 0.92; 20: 0.92 | [5 empty] | 5 | Автоматический выключатель 630А
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 0.73; 12: 0.73; 19: 1.46; 20: 1.46 | [5 empty] | 6 | Автоматический выключатель 800А
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 7 | Автоматический выключатель 1000А
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [5 empty] | 8 | Автоматический выключатель 1250А
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612); 2: Расчет №; 11: 0.9; 12: 0.9; 19: 1.8; 20: 1.8 | [5 empty] | 9 | Автоматический выключатель 1250А
|  | Замена тр-ра | Установка трансформатора ТМГ-630/10-6/0,4 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №65Л | шт | 0 | 1 | 586.7 | 79.39 | 17.95 | 128.488 | 812.528 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена тр-ра | 630 | Мощность уст-го тр-ра, МВА |  | 10 | Автоматический выключатель 2000А
[26 empty] | 11 | Автоматический выключатель 2500А | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Кол-во, шт
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 60.908 | 60.908 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 14.64 | 14.64 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 23.66 | 23.66 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 29.28 | 29.28 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 111Л | шт | 0 | 1 | 0 | 45.03 | 0 | 7.4471 | 52.4771 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
в том числе:
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 3.0671 | 3.0671 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 0.96 | 0.96 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 1.53 | 1.53 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 1.89 | 1.89 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Замена КТП | Строительство КТП 10 кВ 1х630 кВА | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №28Л; Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025 | шт | 0 | 1 | 1596.19 | 176.69 | 45.19 | 302.7141 | 2120.7841 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена КТП | 630 | Мощность уст-мых тр-ров, КВА
|  |  | 1: Стоимость в соответсвии с НЦС; 5: 1 |  |  | К | КТП-К, МТП-М
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 1 | Кол-во тр-ров в КТП
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 125.6441; 12: 125.6441; 19: 0; 20: 0 |  |  | 0 | Кол-во КТП
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 38.91; 12: 38.91; 19: 0; 20: 0 |  |  | Итоговый код | К1630
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 61.77 | 61.77 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 76.39 | 76.39 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 111Л | шт | 0 | 1 | 0 | 45.03 | 0 | 7.4471 | 52.4771 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
в том числе:
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 3.0671 | 3.0671 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 0.96 | 0.96 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 1.53 | 1.53 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 1.89 | 1.89 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж КТП | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №94Л | шт | 0 | 1 | 0 | 67.26 | 0 | 10.9448 | 78.2048 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
в том числе:
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 4.4048 | 4.4048 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 1.44 | 1.44 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 2.28 | 2.28 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [15 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 2.82 | 2.82 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Установка КТП | Строительство КТП 10 кВ 1х400 кВА | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №27Л; Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025 | шт | 0 | 1 | 1310.24 | 176.69 | 45.19 | 275.6522 | 1807.7722 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка КТП | 400 | Мощность уст-мых тр-ров, КВА
|  |  | 1: Стоимость в соответсвии с НЦС; 5: 1 |  |  | К | КТП-К, МТП-М
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 1 | Кол-во тр-ров в КТП
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 125.0722; 12: 125.0722; 19: 0; 20: 0 |  |  | 0 | Кол-во КТП
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 32.79; 12: 32.79; 19: 0; 20: 0 |  |  | Итоговый код | К1400
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 52.66 | 52.66 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 65.13 | 65.13 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Установка реклоузера на опорах ВЛ 6-10 кВ | Установка реклоузера на опорах ВЛ 6-10 кВ | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №119Л | шт | 0 | 1 | 2055.09 | 231.49 | 217.04 | 291.4748 | 2795.0948 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка Реклоузера и др | 4 | Код |  | 1У | Установка Яч с ВВ в РУ-6-10 кВ
[26 empty] | 1З | Замена Яч с ВВ в РУ-6-10 кВ | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Кол-во, шт |  | 2 | Крун
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 55.8942; 12: 55.8942; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 3 | Крун с ТМ
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 53.58; 12: 53.58; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 4 | Реклоузер
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 81.4105; 12: 81.4105; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 5 | КСО-298
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 6 | Установка микропроцессорной защиты ТОР
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [5 empty] | 7 | Оборудование ячейки 6 кВ РТП устройствами РЗА и телемеханики
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 100.59 | 100.59 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Установка Установка РЩ-0,4кВ | Установка Установка РЩ-0,4кВ | Локальный сметный расчет № 93 | шт | 0 | 1 | 11.22 | 21.86 | 0 | 10.9 | 43.98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка Установка РЩ-0,4кВ | 4 | Код |  | 1 | РЛКВ
[26 empty] | 2 | ПРВТ | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Кол-во, шт |  | 3 | Сооружение шинного моста с алюминиевыми шинами 10х100 мм (протяжённость 10 м)
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 7.32; 12: 7.32; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 4 | Установка РЩ-0,4кВ
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 1.28 | 1.28 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 1.59 | 1.59 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Установка Установка РЩ-0,4кВ | Установка Установка РЩ-0,4кВ | Локальный сметный расчет № 93 | шт | 1 | 1 | 11.22 | 21.86 | 0 | 10.9 | 43.98 | 1 | 1 | 1 | 11.22 | 21.86 | 0 | 10.9 | 43.98 | 48.5335 | Установка Установка РЩ-0,4кВ | 4 | Код |  | 1 | РЛКВ
[26 empty] | 2 | ПРВТ | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 1 | Кол-во, шт
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 7.32; 12: 7.32; 19: 7.32; 20: 7.32 | [5 empty] | 4 | Установка ВРЩ-0,4кВ
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 0.71 | 0.71 | [6 empty] | 0.71 | 0.71
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.28; 12: 1.28; 19: 1.28; 20: 1.28 | [5 empty] | 6 | Установка ВДТ (вольтодобавочный трансформатор)
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 7 | БТ (Установка БТ-6300 10 кВ) Применительно
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [5 empty] | 8 | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70 или проч.)
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 1.59 | 1.59 | [6 empty] | 1.59 | 1.59
|  | Строительство КЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ сечением 150 мм2 (Один кабель в траншее) с учетом благоуствойства КЛ) | Показатель НЦС 12-01-001-07 и Локальный сметный расчет № 4 (2024/1) | км | 0.06 | 1 | 0 | 3060.544 | 48.7056 | 610.2858 | 3719.5354 | 1 | 1 | 1 | 0 | 183.6326 | 2.9223 | 36.6171 | 223.1721 | 246.2782 | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.4 | Напряжение 6 или 10 кВ
|  |  | 1: Стоимость в соответсвии с НЦС; 5: 1; 6: 0; 7: 1948.224; 10: 48.7056; 11: 438.3504; 12: 2435.28 |  |  | 150 | Сечение, мм2
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 89.7087; 12: 89.7087; 19: 5.3825; 20: 5.3825 |  |  | 0.06 | Кол-во, км
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 71.4602; 12: 71.4602; 19: 4.2876; 20: 4.2876 |  |  | 1 | Кол-во Кабелей в траншее
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 106.3305 | 106.3305 | [6 empty] | 6.3798 | 6.3798
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 170.851; 12: 170.851; 19: 10.2511; 20: 10.2511 |  |  | 0,41501 | Итоговый код
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 171.9354 | 171.9354 | [6 empty] | 10.3161 | 10.3161
|  | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ (1 шт.) | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ (1 шт.) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №112Л | шт | 0 | 26.7 | 31.38 | 4.65 | 9.68 | 7.2741 | 52.9841 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие: 4,60+0,78+1,32+2,32=9,02
в том числе:
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 2.8441 | 2.8441 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 0.98 | 0.98 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 1.54 | 1.54 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 1.91 | 1.91 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Установка опор одностоечных | Установка опор одностоечных | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №99 | шт | 0 | 1 | 0 | 45.6 | 0 | 5.053 | 50.653 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка опор одностоечных | 1 | Код |  | 1 | Одностоечных
[26 empty] | 2 | одностоечных с 1 подком | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Кол-во, шт |  | 3 | одностоечных с 2 подкосами
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 0.0912 | 0.0912 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 0.98 | 0.98 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 1.46 | 1.46 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 2.5218 | 2.5218 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Ввода в дома | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 4х16 (1 ответвление) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №147Л | шт | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 1.4186 | 9.7486 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввода в дома
[23 empty] | 0 | Кол-во, шт по 25м | bar: 5
в том числе:
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 0.60856 | 0.60856 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 0.18 | 0.18 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 0.28 | 0.28 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 0.35 | 0.35 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ (комплект - 3 фазы) | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ (комплект - 3 фазы) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №207 | шт | 0 | 1 | 5.51 | 14.4 | 6.29 | 4.17 | 30.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ (комплект - 3 фазы)
Кол-во, шт | bar: 5
в том числе:
|  |  | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [7 empty] | 1.63 | 1.63 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 0.56 | 0.56 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 0.89 | 0.89 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 1.09 | 1.09 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ГНБ 1 скв, 2 тр, с кабелем до 200 мм2 МО | ГНБ 1 скв, 2 тр, с кабелем до 200 мм2 МО | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №186 | км | 0 | 1 | 0 | 15787.87 | 0 | 5551.1672 | 21339.0372 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подвеска провода СИП-2 на ВЛ 0,4 кВ | 1 | Код |  | 1 | 1 скв. 2 тр. с кабелем до 200 мм2
[26 empty] | 2 | 1 скв. 2 тр. с кабелем свыше 200 мм2 | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: |  |  | 0 | Кол-во, км |  | 3 | 1 скв. 3 тр. с кабелем до 200 мм2
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 3821.1472; 12: 3821.1472; 19: 0; 20: 0 | [5 empty] | 4 | 1 скв. 3 тр. с кабелем свыше 200 мм2
|  |  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [7 empty] | 337.86 | 337.86 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 621.53 | 621.53 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | Расчет № | [6 empty] | 770.63 | 770.63 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 |  |  | к-т | 0 | 1 | 24.1744 | 9.0386 | 6.8386 | 2.592 | 42.6437 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Код
|  |  | 1: Стоимость в соответсвии с НЦС; 5: 1 |  |  | 0 | Кол-во
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.3; 12: 0.3; 19: 0; 20: 0 |  |  | 1 | Счетчик косвенного включения (без ТТ и ТН)
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0; 12: 0; 19: 0; 20: 0 |  |  | 2 | Счетчик полукосвенного включения
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 %- приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 № 612) | [7 empty] | 2.292 | 2.292 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Итого | 1: Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:; 16: 36.64; 17: 292.314; 18: 12.1391; 19: 67.3373; 20: 408.4304 | 450.7173 |  |  | 8101.8297
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 19: 20.721 |  |  | 10848.1758
|  |  | Строительный контроль | [15 empty] | 7.5892
|  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [15 empty] | 11.7798
|  |  | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [15 empty] | 10.2511
Дополнительные затраты
|  |  | Содержание службы заказчика | [15 empty] | 16.9961
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству |  |  | 11: С.А.Кузнецов | W13+W22+W31+W40+W49+W58+W67+W76+W85+W94+W103+W112+W121+W130+W139+W148+W157+W166+W175+W184+W193+W202+W211+W220+W229+W238
Расчет выполнила О.Г. Глухова

## Прогнозная стоимость
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 3211, РЩ-0,4 кВ, ПС 110 кВ № 84 Глухово, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 18-й км Щелковского шоссе, вблизи п. Восточный г. Москвы, кадастровый номер 50:15:0041101:52. | [14 empty] | Наименование расчета | СМР, подряд, руб. | СМР, хозспособ, руб. | Оборудование, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб. | ОКС, руб. | Прочие, руб.
[10 empty] | I-363186 |  |  |  |  | РСС | 292314.04 | 0 | 36640 | 12139.136 | 20721.0475 | 16996.1236 | 29620.0997
| Срок окончания ПИР: | 2026
| Год окончания строительства: | 2026
|  | Стоимость в ценах на 01.01.2025 г. | Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов Доведено Письмом Минэкономразвития России от 30.09.2025 37099-ПК/Д03и «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» | [5 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | Индивидуальный коэффициент снижения удельных инвестиционных затрат (Приказ ПАО "МОЭСК" от 03.10.2017г. №1156) | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  | Наименование расчета | СМР, подряд, руб. | СМР, хозспособ, руб. | Оборудование, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб. | ОКС, руб. | Прочие, руб. | Проверка | Должно быть 0
|  |  | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | [7 empty] | I-363186 | 292314.04 |  | 36640 | 12139.136 | 20721.0475 | 16996.1236 | 29620.0997 | 408430.4469 | 0
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  | 1.037 | 1.1035 | 1.1563 | 1.2037 | 1.255 | 1.3105
1 | ПИР | 20.721 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 22.8664 | 22.8664 |  | 1.1035 | 1.1035
2 | СМР | 292.314 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 322.5788 | 322.5788 |  | 1.1035 | 1.1035 | [7 empty] | 143296_102
3 | Оборудование | 36.64 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 40.4335 | 40.4335 |  | 1.1035 | 1.1035
4 | ПНР | 12.1391 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 13.396 | 13.396 |  | 1.1035 | 1.1035
5 | Содержание службы заказчика | 16.9961 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 18.7558 | 18.7558 |  | 1.1035 | 1.1035
6 | Строительный контроль | 7.5892 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 8.375 | 8.375 |  | 1.1035 | 1.1035
7 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 11.7798 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 12.9995 | 12.9995 |  | 1.1035 | 1.1035
8 | Прочие | 10.2511 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 11.3124 | 11.3124 |  | 1.1035 | 1.1035
| ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.: | 408.4304 | [6 empty] | 450.7173 | 450.7173 |  |  |  | 450717.2932
[7 empty] | ИТОГО (без НДС), тыс.руб. |  | 450.7173 |  |  | 0
[7 empty] | НДС-22%, тыс. руб. |  | 99.1578 |  |  | 0
[7 empty] | ВСЕГО с НДС, тыс.руб. |  | 549.8751 |  |  | 0
[7 empty] | в т.ч. ПИР без ндс |  | 22.8664
[7 empty] | в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС |  | 427.8509
120
0.1
1

## Лист2 (hidden)
Номер сметы | Наимен работ | Вид стр-ва | Ст2000 г
257972_101 | Стр | СМР | #REF!
I-363186_СтСт | Стр | СМР | 12705149.37

## ССР заголовок
Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен | Итого по ССР, без НДС, базисные цены | Итого по ССР, только НДС, базисные цены | Итого по ССР включая НДС, базисные цены | Итого по ССР, без НДС, текущие цены | Итого по ССР, только НДС, текущие цены | Итого по ССР, включая НДС, текущие цены
I-363186 |  | RSUCR | X | 2026-07-09 | I-363186 | ориентировочный расчет по СУР | 2000 | 2024 | 12 |  |  |  | 408430.45 | 89854.7 | 498285.15
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"

## ССР позиции
[6 empty] | Базисные цены | [7 empty] | Текущие цены | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку |  |  | 0
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены | Проверка полной сметной с САПом | #REF! | #REF!
I-363186 |  | 2 | 1 | н/д | СМР, Оборудование | [8 empty] | 292314.04 |  | 36640 | [5 empty] | 0 | 328954.04
I-363186 |  | 9 | 2 | н/д | ПНР, Прочие | [11 empty] | 17840.27 | 12139.14 |  |  |  | 0 | 29979.41 | Проверка | #REF! | #REF!
I-363186 |  | 10 | 3 | н/д | ОКС | [13 empty] | 16996.12 |  |  | 0 | 16996.12
I-363186 |  | 12 | 4 | н/д | ПИР | [14 empty] | 20721.05 |  | 0 | 20721.05
I-363186 |  | 13 | 5 | н/д | Непредвиденные затраты | [11 empty] | 11779.83 |  |  |  |  | 0 | 11779.83
I-363186 |  | 14 | 6 | НДС 22% | Средства на уплату налога на добавленную стоимость | [8 empty] | 64309.09 | 0 | 8060.8 | 6516.42 | 2670.61 | 3739.15 | 4558.63 |  | 0 | 89854.7
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## СУПСС (hidden)
|  |  |  | Новое строительство | [13 empty] | ф20- .11.2020
Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2020. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 907/пр., 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2020. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 914/пр.
0
Технические условия |  |  |  | 0
Максимальная мощность | [18 empty] | 0 |  | кВт
№ п/ п | выборка |  | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм | Кол-во | Кол-во для удельников | Стоимость в уровне цен на 01.01.2020 г. за единицу, тыс. руб | [6 empty] | Стоимость в уровне цен на 01.01.2020 г. по объёму работ, тыс. руб. | [6 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
[8 empty] | Оборудование | СМР прочие | СМР (КЛ) | СМР (ВЛ) | ПНР | Прочие | Итого | Оборудование | СМР | СМР (КЛ) | СМР (ВЛ) | ПНР | Прочие | Итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10 |  | Строительство СП-10кВ, 2 шт. ( №нов.1 и №нов.2 ). КРУН-10 кВ | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 183 КРУН 6-10 кВ Монтаж КРУН 10 - 6 кВ Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2632 (26,32 % для ВЛ-10 кВ) Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2632 | шт | 2 | 2 | 222.2786 | 3.1202 |  |  | 3.7913 | 59.325 | 288.5151 | 444.5572 | 6.2404 |  |  | 7.5827 | 118.6499 | 577.0302 | #REF! | 118.6499 |  |  |  |  | #REF!
| 1010 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 33.8098; 17: 33.8098 | #REF! |  | 33.8098
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 35.2524; 17: 35.2524 | #REF! |  |  | 35.2524
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 13.5239; 17: 13.5239 | #REF! |  |  |  | 13.5239
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 36.0638; 17: 36.0638 | #REF! |  |  |  |  | 36.0638
2 | 10 |  | Телемеханизация КРУН | Расчет ориентировочной стоимости телемеханизации КРУН на основе коммерческого предложения ООО "ИТ Компания Д-Системс" №10-477 (26,32 % для ВЛ-10 кВ) | шт | 2 | 2 | 33.0761 | 13.7114 |  |  | 2.3153 | 12.3145 | 61.4173 | 66.1522 | 27.4229 |  |  | 4.6307 | 24.629 | 122.8347 | #REF! | 24.629 |  |  |  |  | #REF!
| 1010 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 7.0181; 17: 7.0181 | #REF! |  | 7.0181
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 7.3176; 17: 7.3176 | #REF! |  |  | 7.3176
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 2.8073; 17: 2.8073 | #REF! |  |  |  | 2.8073
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 7.486; 17: 7.486 | #REF! |  |  |  |  | 7.486
3 | 5 |  | 1: Строительство ТП-10/0,4кВ (№нов.1) 1 шт., двухтрансформаторной. В ТП установить трансформаторы 2х1000 кВА. ТП выполнить отдельностоящей киоскового типа. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка заявителя (Киоскового типа); 2: Показатель НЦС № 21-01-006-12; 3: шт; 4: 1; 5: 1; 12: 1962.13; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 55 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  | 0
|  |  | 1: Строительный контроль; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика | Расчет №
4 | 5 |  | 1: Строительство ТП-10/0,4кВ (№нов.2) 1 шт., двухтрансформаторной. В ТП установить трансформаторы 2х630 кВА. ТП выполнить отдельностоящей киоскового типа. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка заявителя (Киоскового типа); 2: Показатель НЦС № 21-01-006-11; 3: шт; 4: 1; 5: 1; 12: 1481.46; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 55 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  | 0
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
5 | 2 | 80 | . Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от существующих яч. №68 6-й сек. и яч. №73 5-й сек. РУ-10 кВ ПС №64 110/10/6 кВ Барвиха (ПС 110 кВ Барвиха) до вновь сооружаемых СП-10кВ №нов.1и №нов.2., Протяженность каждой КЛ – 2,1 км, сечение кабеля 240 кв мм | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 1.68 | 3.36 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 1341.0171 |  | 0.53774 | 312.8506 | 1654.4054 | #REF! | 312.8506 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 100.6166; 17: 100.6166 | #REF! |  | 100.6166
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 104.9096; 17: 104.9096 | #REF! |  |  | 104.9096
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 40.2466; 17: 40.2466 | #REF! |  |  |  | 40.2466
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 67.0777; 17: 67.0777 | #REF! |  |  |  |  | 67.0777
6 | 2 | в ГНБ | Прокладка кабеля в ГНБ | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.42 | 0.84 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 335.2543 |  | 0.13443 | 78.2126 | 413.6014 | #REF! | 78.2126 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 25.1542; 17: 25.1542 | #REF! |  | 25.1542
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 26.2274; 17: 26.2274 | #REF! |  |  | 26.2274
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 10.0617; 17: 10.0617 | #REF! |  |  |  | 10.0617
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 16.7694; 17: 16.7694 | #REF! |  |  |  |  | 16.7694
7 | 7 | 84 | Строительство закрытых кабельных переходов методом ГНБ 1скв. 2 трубы | Сметная укрупненная расценка №205 на Сооружение закрытого перехода методом ГНБ 100 м с диамером труб 2х160 мм СМР: 1892535,74/1000/10 Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2182 Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10*; п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | 100м | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 189.2536 |  | 0 | 41.2951 | 230.5487 | 0 |  | 1589.73 |  | 0 | 346.8791 | 1936.6091 | #REF! | 346.8791 |  |  |  |  | #REF!
| 77 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 119.2298; 17: 119.2298 | #REF! |  | 119.2298
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 124.3169; 17: 124.3169 | #REF! |  |  | 124.3169
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 47.6919; 17: 47.6919 | #REF! |  |  |  | 47.6919
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 55.6406; 17: 55.6406 | #REF! |  |  |  |  | 55.6406
8 | 2 | 80 | Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых СП-10кВ №нов.1и №нов.2. до 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП 10/0,4кВ №нов.2 с заходом в ТП-10/0,4кВ №нов.1., Протяженность каждой КЛ – 0,4 км, сечение кабеля 240 кв мм | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.32 | 0.64 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 255.4318 |  | 0.10243 | 59.5906 | 315.1248 | #REF! | 59.5906 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 19.1651; 17: 19.1651 | #REF! |  | 19.1651
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 19.9828; 17: 19.9828 | #REF! |  |  | 19.9828
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 7.666; 17: 7.666 | #REF! |  |  |  | 7.666
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 12.7767; 17: 12.7767 | #REF! |  |  |  |  | 12.7767
9 | 2 | в ГНБ | Прокладка кабеля в ГНБ | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.08 | 0.16 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 63.858 |  | 0.025607 | 14.8976 | 78.7812 | #REF! | 14.8976 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 4.7913; 17: 4.7913 | #REF! |  | 4.7913
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 4.9957; 17: 4.9957 | #REF! |  |  | 4.9957
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 1.9165; 17: 1.9165 | #REF! |  |  |  | 1.9165
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 3.1942; 17: 3.1942 | #REF! |  |  |  |  | 3.1942
10 | 7 | 84 | Строительство закрытых кабельных переходов методом ГНБ 1скв. 2 трубы | Сметная укрупненная расценка №205 на Сооружение закрытого перехода методом ГНБ 100 м с диамером труб 2х160 мм СМР: 1892535,74/1000/10 Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2182 Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10*; п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | 100м | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 189.2536 |  | 0 | 41.2951 | 230.5487 | 0 |  | 302.8057 |  | 0 | 66.0722 | 368.8779 | #REF! | 66.0722 |  |  |  |  | #REF!
| 77 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 22.7104; 17: 22.7104 | #REF! |  | 22.7104
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 23.6794; 17: 23.6794 | #REF! |  |  | 23.6794
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 9.0842; 17: 9.0842 | #REF! |  |  |  | 9.0842
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 10.5982; 17: 10.5982 | #REF! |  |  |  |  | 10.5982
|  |  | 1: Итого в базисном уровне цен СНБ-2001 (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:; 11: 510.7094; 12: 33.6632; 13: 3888.0969; 14: 0; 15: 13.0136; 16: 1021.7817; 17: 5467.2648 | #REF! | 1021.7817 |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 1: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 332.4952 |  |  | 332.4952
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 346.6817 |  |  |  | 346.6817
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 132.9981 |  |  |  |  | 132.9981
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 209.6066 | [5 empty] | 209.6066
*Расчет выполнен без учета средств на покрытие затрат строительной организации по добровольному страхованию работников и имущества. Восстановление и благоустройство по трассе прокладываемых КЛ учтено в расценках на прокладку КЛ Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой проектно-сметной документации.
Начальник управления формирования стоимости |  |  | 16: Д.М. Молодцов
Главный эксперт управления формирования стоимости |  |  | 16: Е.А. Быченкова
Расчет выполнила: Главный специалист Цаплова М.В. |  |  | 15: ф20- .11.2020

## ПЛАН (hidden)
Ид | СТАДИЯ РЕАЛИЗ | ПИР без ВВОДА | Бросовый СМР | Обнулять остатки | НДС 0 % | СМЕТА ПИР ПЛАН 2025 | СМЕТА ОБОРУД ПЛАН 2025 | СМЕТА СМР ПЛАН 2025 | СМЕТА ПНР ПЛАН 2025 | СМЕТА ПРОЧИЕ ПЛАН 2025 | СМЕТА ОКС ПЛАН 2025 | СМЕТА СМР ХС ПЛАН 2025 | ВВОД км 2025 | ВВОД МВА 2025 | ВВОД МВА ТСН/ТДГР 2025 | ВВОД Мвар 2025 | ВВОД ячейки РУ (ВН) 220кВ, шт. 2025 | ВВОД ячейки РУ (ВН) 110кВ, шт. 2025 | ВВОД ячейки РУ (СН1) 35кВ, шт. 2025 | ВВОД ячейки РУ (СН2) 20кВ, шт. 2025 | ВВОД ячейки РУ (СН2) 10кВ, шт. 2025 | ВВОД ячейки РУ (СН2) 6кВ, шт. 2025 | ВВОД ячейки РУ (НН) 0,4кВ, шт. 2025 | ВВОД кв.м. 2025 | ВВОД п.м. 2025 | ВВОД т.у. 2025 | ВВОД шт. 2025 | ВВОД МВт 2025 | ВВОД на ОФ 2025 | ФИН СМЕТА ПОДРЯД с НДС 2025 (Т.Ц.) | СМЕТА ПИР ПЛАН 2026 | СМЕТА ОБОРУД ПЛАН 2026 | СМЕТА СМР ПЛАН 2026 | СМЕТА ПНР ПЛАН 2026 | СМЕТА ПРОЧИЕ ПЛАН 2026 | СМЕТА ОКС ПЛАН 2026 | СМЕТА СМР ХС ПЛАН 2026 | ВВОД км 2026 | ВВОД МВА 2026 | ВВОД МВА ТСН/ТДГР 2026 | ВВОД Мвар 2026 | ВВОД ячейки РУ (ВН) 220кВ, шт. 2026 | ВВОД ячейки РУ (ВН) 110кВ, шт. 2026 | ВВОД ячейки РУ (СН1) 35кВ, шт. 2026 | ВВОД ячейки РУ (СН2) 20кВ, шт. 2026 | ВВОД ячейки РУ (СН2) 10кВ, шт. 2026 | ВВОД ячейки РУ (СН2) 6кВ, шт. 2026 | ВВОД ячейки РУ (НН) 0,4кВ, шт. 2026 | ВВОД кв.м. 2026 | ВВОД п.м. 2026 | ВВОД т.у. 2026 | ВВОД шт. 2026 | ВВОД МВт 2026 | ВВОД на ОФ 2026 | ФИН СМЕТА ПОДРЯД с НДС 2026 (Т.Ц.)
I-363186 | Н | - | - | - | - | 20721.05 | 36640 | 292314.04 | 12139.14 | 29620.1 | 16996.12 | [17 empty] | #REF! | 469721.2 | [24 empty] | 0

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей |  |  |  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 0 | #REF! | 9614028
2.1 | НДС 18% | 0 | нд
2.2 | НДС 20% | нд | #REF!
3.1 | Итого объем финансовых потребностей_ОФПУНЦ2015,определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС). | 0 | нд
3.2 | Итого объем финансовых потребностей_ОФПУНЦ2018,определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС). | нд | #REF!
4.1 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту_Ф2015_(с НДС) | 0 | 0
4.2 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту_Ф2018_(с НДС) | нд | 0
5.1 | Объем финансовых потребностей_ΔОФПУНЦ2015_(с НДС) | 0 | нд
5.2 | Объем финансовых потребностей_ΔОФПУНЦ2018_(с НДС) | нд | #REF! | Индекс-дефлятор МЭР
6 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту_ОФПРвсего_(в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 0 | #REF! | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
7.1 | ОФПР2015 | 0 | 0 | 114.3097 | 100
7.2 | ОФПР2016 | 0 | 0 | 106.3 | 100
7.3 | ОФПР2017 | 0 | 0 | 104.4 | 100
7.4 | ОФПР2018 | 0 | 0 | 104.6 | 104.9343
7.5 | ОФПР2019 | 0 | 0 | 104.4 | 105.0429
7.6 | ОФПР2020 | 0 | 0 | 104.2 | 104.3559
7.7 | ОФПР2021 | 0 | #REF! | 104.2 | 104.2377
7.8 | ОФПР2022 | 0 | 0 | 104.2 | 104.3201
7.9 | ОФПР2023 | 0 | 0 | 104.2 | 104.3901
7.10 | ОФПР2024 | 0 | 0 | 104.2 | 104.4301
7.11 | ОФПР2025 | нд | 0 | 0 | 104.3301
7.12 | ОФПР2026 | нд | 0 | 0 | 104.2301
7.13 | ОФПР2027 | нд | 0 | 0 | 104.1301
7.14 | ОФПР2028 | нд | 0 | 0 | 104.0301
8 | Объем финансовых потребностей_ОФППРУНЦ_(в прогнозных ценах С НДС) | нд | нд | #VALUE!

## Sheet1 (hidden)
Технические параметры | Шифр | Наименование расценки | Параметры расценки | Количество | СТОИМОСТЬ в базисном уровне СНБ-2001, ру | Пояснения к расчету стоимости в базисном | ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах го | Пояснения к пересчету плановой стоимости | Коэффициенты снижения инвестиционных зат | ИТОГО.ВСЕГО | ИТОГО.в т.ч. ПОДРЯД | ИТОГО.в т.ч. ХОЗСПОС | ИТОГО в т.ч. ЗАКУПКА | ПИР в т.ч. ПОДРЯД | СМР.в т.ч. ПОДРЯД | СМР. в т.ч. ХОЗСПОСО | ОБОРУД в т.ч. ПОДРЯД | ОБОРУД в т.ч. ЗАКУПК | ПНР.в т.ч. ПОДРЯД | ПРОЧИЕ.в т.ч. ПОДРЯД | ОКС | РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ, относимы | РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И | НДС | Ставка НДС, %
- | МОЭСК18-21-Л1-01-01 | ВЛ 0,4 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #REF! | 0,00 | #REF! | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
Сопутствующие затраты | А-2 (ПИР) | Затраты, сопутствующие строительству, в т.ч.: | Проектно-изыскательские работы, авторский надзор и экспертиза ПСД | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
Сопутствующие затраты | А-3 (ОКС) | Затраты, сопутствующие строительству, в т.ч.: | Содержание службы заказчика | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
Сопутствующие затраты | А-4 (ПРОЧИЕ) | Затраты, сопутствующие строительству, в т.ч.: | Прочие без учета затрат на проектно-изыскательские работы и содержание службы заказчика | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!

## У (hidden)
Расчет удельных показателей (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)
| Объект: | 0
Дата окончания строительства |  | 2020
Срок окончания ПИР |  | 2020
выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Стоимость в базисном уровне СНБ-2001 по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС) | [5 empty] | Стоимость в уровне цен 4-го квартала 2017г. по объёму работ, тыс. руб.,без учета НДС
|  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КЛ 6-20 кВ | 5 | 0 | 1995.5612 | 0.8002 | 315.8244 | 149.7271 | 2461.9128 | 0 | 14048.7505 | 16.7963 | 2978.2238 | 799.1684 | 17842.939
7 | ГНБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 271.0111 | 141.9402 | 412.9513 | 0 | 0 | 0 | 2555.6348 | 757.6057 | 3313.2406
3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Прочие | 4 | 510.7094 | 33.6632 | 12.2133 | 102.4509 | 40.8279 | 699.8649 | 2441.191 | 282.4346 | 256.3582 | 966.1123 | 217.9192 | 4164.0153
| ВСЕГО по объекту |  | 510.7094 | 2029.2244 | 13.0136 | 689.2864 | 332.4952 | 3574.729 | 2441.191 | 14331.1852 | 273.1544 | 6499.9709 | 1774.6933 | 25320.1949
выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб. без учета НДС | [5 empty] | Удельный показатель стоимости (тыс.руб. на ед.)
|  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | КЛ 6-20 кВ | 5 | 0 | 15023.3399 | 17.9615 | 3184.829 | 854.6083 | 19080.7386 | 3816.1477
7 | ГНБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2732.9242 | 810.1623 | 3543.0865
3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | Прочие | 4 | 2610.5412 | 302.0277 | 274.1422 | 1033.1334 | 233.0367 | 4452.8812 | 1113.2203
| ВСЕГО по объекту |  | 2610.5412 | 15325.3676 | 292.1037 | 6950.8867 | 1897.8073 | 27076.7064
Составил
(подпись)
Проверил
(подпись)

## Стандарт (hidden)
Проект калькулятора расчета стоимости "технологического присоединения" на территории Московской области
в соответствии с Распоряжением КЦиТ МО от 20.12.2019 № 429-р,
Данный калькулятор расчитан на потребителей услуг по технологическому присоединению при уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на территории Московской области | [12 empty] | #REF! | 34053729.16 | #REF! | #REF! | #REF!
!!! Для расчета ставок платы за ТП параметры необходимо ввести во все Приложения
Максимальная мощность: |  | 0 |  | 0
Категория надежности (2 или 3): |  | 2 |  | 1
Год окончания договора |  | 2020
Уровень напряжения 0,4 кВ или ниже и потребитель подпадает под изменения по ПП РФ 262: - ФЛ до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по III категории надежности для бытовых нужд или иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью; - ЮЛ или ИП до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по II или III категории надежности. |  | 0
|  | Без НДС | НДС | С НДС
Итого по ставке за мощность, руб. |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Средний тариф за 1 кВт по ставке за мощность |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Итого по стандартизированной ставке, руб. |  | 34053729.16 | 6810745.832 | 40864474.992
Итого по стандартизированной ставке с учетом индексов-дефляторов, руб.* |  | 34053729.16 | 6810745.832 | 40864474.992
Средний тариф за 1 кВт по стандартизированной ставке |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
*Применяется только при расчете платы по договорам ТП свыше 670 кВт
** Для заявителей , существляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С3,ГНБ, С4, С5, С6,С7 и ставки за единицу максимальной мощности по мероприятия "последней мили" на планируемый период С2max, С3max, С3ГНБmax, С4max, С5max, С6max, С7max равны 0 (нулю).
*** - применяется с учетом суммарной протяженности двух воздушных линий в одном коридоре {протяженность трассы (коридора) умножается на 2).
**** - применяется при установке на отпайке от ВЛ 6-10(20) кВ
Приложение 1. Тариф за выдачу ТУ по стандартизированной ставке
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение эгнергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставка (без НДС), руб. за одно присоединение
1 | 2 | 3
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), (руб. за одно присоединение) | 8923.95
С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), (руб. за одно присоединение) | 5205.34
С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб. за одно присоединение) | 3718.61
Приложение 2. ВЛ, КЛ,ТП
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки * |  |  | Ед. измерения | 0,4 кВ |  | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ |  | 110 кВ
|  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ | 110 кВ
|  | более 150 кВт |  |  |  | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км):
| сечением жилы до 50 мм2 | 1489506.46 | 2012940.68 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | 1883961.57 | 2358657.51 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | 1913398.02 | 2374385.7 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120 мм2 и более | 1948452.72 | 2484474.4 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| для многогранных опор в одноцепном исполнении (одна одноцепная ВЛ в одном коридоре) | х | х | 19549179.79 | км | х | х | х | х |  | 0
| для многогранных опор в одноцепном исполнении (две одноцепные ВЛ в одном коридоре)*** | х | х | 18180431 | км | х | х | х | х |  | 0
| для всех типов опор за исключением многогранных в одноцепном исполнении (одна одноцепная ВЛ в одном коридоре) | х | х | 10733620.77 | км | х | х | х | х |  | 0
| для всех типов опор за исключением многогранных в одноцепном исполнении (две одноцепные ВЛ в одном коридоре)*** | х | х | 9310061.02 | км | х | х | х | х |  | 0
С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км) подземная прокладка в траншее одного кабеля
| сечением жилы до 50 мм2 | 1492938.28 | 2290250.38 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | 1771709.83 | 2999585.45 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | 1909763.23 | 3268623.22 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120-185 мм2 | 2115003.91 | 3506254.54 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 240 мм2 и более | 2523466.64 | 4856697.07 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км) подземная прокладка в траншее двух кабелей
| сечением жилы до 50 мм2 | х | х | х | км | х | х | х | х | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | х | 4746547.07 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | х | 6679937.77 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120-185 мм2 | 2960997.38 | 6889014.15 | х | км | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 240 мм2 | 3407985.24 | 7543596.05 | х | км | 0 | 0 | 2 | 15087192.1 | х | х
| сечением жилы 300 мм2 и более | х | 11006808.94 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
С3,ГНБ | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий методом горизонтального направленного бурения без ограничения по количеству труб в проколе в расчете на 1 км линий, (руб./км)
| трубами ПНД диаметром 110 мм (одна, две, три и более трубы) | 13704971.64 |  | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х
| трубами ПНД диаметром 160 мм (одна, две, три и более трубы) | 18957613.11 |  | х | км | 0 | 0 | 1 | 18957613.11 | х | х
| трубами ПНД диаметром 225 мм (одна, две, три и более трубы) | 23014071.46 |  | х | км | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пуектов секционирования (реклоузлов (КРУН)), (руб./шт.)
С4(6-20;КРН) | Строительство КРН (КРУН)), (руб./шт.) | х | 1741819.65 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | m
С4(6-20;РЕК) | Строительство реклоузеров, (руб./шт.) | х | 1944003.63 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | n
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пуектов секционирования (распределительных пунктов), (руб./шт.)
С4 (6-20;РП-10) | Строительство распределительного пункта на 10 ячеек, (руб./шт.) | х | 16626357.77 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | k
С4 (6-20;РП+1) | Установка 1 дополнительной ячейки, (руб./шт.) | х | 1196394.19 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | j
С5 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)
Строительство КТП, МТП с одним трансформатором, С5(S; КТП)
| мощностью 1x16-40 кВА | 16864.5 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x63 кВА | 9568.85 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x100 кВА | 6647.67 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x160 кВА | 5289.4 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x250 кВА | 4047.48 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x400 кВА | 3341.02 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1х630 кВА | 3187.34 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x1000 кВА | 3115.03 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
Строительство КТП, МТП с двумя трансформаторами, С5(S; КТП)
| мощностью 2x160 кВА и менее | 9299.59 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x250 кВА | 7134.24 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x400 кВА | 5018.86 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x630 кВА | 3306.62 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1000 кВА и более | 2192.57 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с одним трансформатором | 6711.12 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с двумя трансформаторами, С5 (s;БКТП)
| мощностью 2x630 кВА и менее | 10011.06 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1000 кВА | 6314.77 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1250 - 2x1600 кВА | 4304.47 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x2500 кВА и более | 2923.05 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
С6(РТП)max | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт) | 9269.25 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
С7 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт). | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | [5 empty] | ИТОГО: | 0 | ИТОГО: | 34044805.21 | ИТОГО: | 0
0 | [5 empty] | ИТОГО ОБЩАЯ | 34053729.16
Приложение 3. Средства коммерческого учета ЭЭ (стандарт)
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за точку учета на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированная тарифная ставка (без НДС) | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. без НДС
1 |  | 2 | 3 | 4
С8(s;t) - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за точку учета (руб.)
С8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 17119.91 | 0 | 0
С8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 24224.22 | 0 | 0
С8.2.2 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 32797.66 | 0 | 0
С8.2.3 1-20 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения **** | 345647.15 | 0 | 0
|  |  | Итого по Средства коммерческого учета ЭЭ: | 0
Приложение 4. Тариф за мощность
Ставки платы за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) |  | Тарифные ставки |  | 0,4 кВ |  | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ
|  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ
|  | более 150 кВт |  | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб без НДС | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
С1max | Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний (за исключением подпункта «б»), (руб./кВт) | 346,64/ |  | х | х | х | х
С1.1max | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), (руб./кВт) | 202,09/ |  | х | х | х | х
С1.2max | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб./кВт) | 144,55/ |  | х | х | х | х
С2max | Ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 2988.02 | 930.39 | 0 | 0 | 0 | 0
С3max | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 4056.16 | 2059.82 | 0 | 0 | 0 | 0
С3,ГНБ | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий методом горизонтального направленного бурения без ограничения по количеству труб в проколе с учетом стоимости кабеля в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 2138.64 | 2138.64 | 0 | 0 | 0 | 0
С4(КРУН)max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров (КРУН)), (руб./кВт) | 614.51 | 614.51 | 0 | 0 | 0 | 0
С4(РП)max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (распределительных пунктов), (руб./кВт) | 2364.61 | 2364.61 | 0 | 0 | 0 | 0
С5max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)
Строительство КТП, МТП с одним трансформатором, С5(S; КТП)
| мощностью 1x16-40 кВА | 16864.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x63 кВА | 9568.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x100 кВА | 6647.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x160 кВА | 5289.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x250 кВА | 4047.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x400 кВА | 3341.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1х630 кВА | 3187.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x1000 кВА | 3115.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство КТП, МТП с двумя трансформаторами, С5(S; КТП)
| мощностью 2x160 кВА и менее | 9299.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x250 кВА | 7134.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x400 кВА | 5018.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x630 кВА | 3306.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1000 кВА и более | 2192.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с одним трансформатором | 6711.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с двумя трансформаторами, С5 (s;БКТП)
| мощностью 2x630 кВА и менее | 10011.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1000 кВА | 6314.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1250 - 2x1600 кВА | 4304.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x2500 кВА и более | 2923.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
С6(РТП)max | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт) | 9269.25 | 9269.25 | 0 | 0 | 0 | 0
С7 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт) | - | - | х | х | х | х
1 |  |  |  | ИТОГО: | 0 | ИТОГО: | 0
0 |  |  |  | ИТОГО ОБЩАЯ | #VALUE!
Приложение 5. Средства коммерческого учета ЭЭ (по мощности)
Ставки платы за единицу максимальной мощности на уровне не более 20 кВ и максимальной мощности менее 670 кВт на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (руб./кВт) на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование ставок за единицу максимальной мощности |  | Ставки по каждому мероприятию для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (без учета НДС) руб./кВт | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб. без НДС | 0
1 |  | 2 | 3 | 4 | 1
СmaxN8 (s;t) - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
Сmax N 8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 1282.04 | 0 | 0
Сmax N 8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 783.58 | 0 | 0
Сmax N 8.2.2 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 143.17 | 0 | 0
С8.2.3 1-20 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения**** | 635.76 | 0 | 0
|  |  | Итого по Средства коммерческого учета ЭЭ: | 0

## Инструкция (hidden)
На листе "Общие":
1. Срок окончания строительства (срок ввода) объекта указываем в строке Е18
2. Трсформаторная мощность (при наличии) указывается в строке G20 листа
3. Регион строительства (МО, Москва) указываем в строке С22
5. Наименование объекта должно быть в ячейке D8 (либо на листе У1 - изменить формулу)
Далее в книгу копируем Лист "Расчет 1"………"Расчет 3", либо на расчетные листу вносим собственные данные
На листе с расчетами:
1. Первая расценка должна располагаться строго в сроке 12
2. В расчет добавляем столбец В (вставляем после столбца А), после внесения признаков выборки стобец можно скрыть
3. В столбец В вносим данные по выборке, согласно следующей разбивке:
| 1 | КЛ 0,4 кВ 11-ПИР
11
| 2 | КЛ 10 кВ 11-ПИР
22
| 3 | ВЛ 0,4 кВ 33-ПИР
33
| 4 | ВЛ 10 кВ 33-ПИР
44
| 5 | ТП 55 - ПИР | (для РТП тоже берем 5
| 55 |  | ПИР-55)
| 6 | ГНБ для КЛ 0,4 Кв 66 - ПИР
66
| 7 | ГНБ для КЛ 10 кВ 77 - ПИР
| 77 |  | РЕЗЕРВ с номера 100 и далее
| 8 | Благоустройство КЛ 0,4 кВ 88-ПИР
88
| 9 | Благоустройство КЛ 10 кВ 99-ПИР
99
| 10 | Прочие объекты (не относятся к км и кВА)
1010
4. | На листе с расценами в столбце F - указываем количество для РАСЧЕТА (под требования расценок СУПСС) в столбце G - указываем количество для расчета УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
На листе У1:
1. Проверяем наименование объекта и срок окончания строительства (при необходимости меняем формулы)
2. Столбец С - проверяем имя листа с исходными данными (по умолчанию - Расчет1) и рабочую область при необходимости - меняем
Для замены имени листа: выбираем "Найти и заменить"; найти Расчет1! Заменить на ХХХХХХХХХ (новое имя) - если не отмечать область замены - замена будет произведена по всему расчету!!!!!!
Для изменения рабочей области: отмечаем область замены (таблицу), выбираем "Найти и заменить", далее найти $1000 заменить на $хххххх (новое значение последней строки)
3. Столбцы D, E, F, G, H, I - аналогично столбцу С (все относится к строкам 14……20) - таблица "стоимость в базе"
4. Калькуляторы "привязаны" к расчетам: к расчету 1; 30 1 и У1 - К МО 1 и К Москва 1; к расчету 2; 30 2; У 2 - К МО 2 и К Москва 2. Заполняться будет тот калькулятор, который соответствует региону строительства.

## КТП_Авг25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
К116 | Строительство КТП 10 кВ 1х16 кВА | 87.2396 | 19.62 | 31.9 | 701.55 | 39.47 | 176.69 | 38.74 | 1095.2096 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №20Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К125 | Строительство КТП 10 кВ 1х25 кВА | 87.2639 | 19.88 | 32.29 | 713.74 | 39.95 | 176.69 | 38.74 | 1108.5539 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №21Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К140 | Строительство КТП 10 кВ 1х40 кВА | 87.2975 | 20.24 | 32.83 | 730.53 | 40.61 | 176.69 | 38.74 | 1126.9375 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №22Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К163 | Строительство КТП 10 кВ 1х63 кВА | 87.3494 | 20.8 | 33.65 | 756.48 | 41.63 | 176.69 | 38.74 | 1155.3394 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №23Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К1100 | Строительство КТП 10 кВ 1х100 кВА | 87.496 | 22.37 | 35.98 | 829.76 | 44.51 | 176.69 | 38.74 | 1235.546 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №24Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К1160 | Строительство КТП 10 кВ 1х160 кВА | 87.6092 | 23.58 | 37.79 | 886.38 | 46.74 | 176.69 | 38.74 | 1297.5292 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №25Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К1250 | Строительство КТП 10 кВ 1х250 кВА | 124.4899 | 26.56 | 43.37 | 1025.51 | 53.66 | 176.69 | 38.74 | 1489.0199 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №26Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К1400 | Строительство КТП 10 кВ 1х400 кВА | 125.0722 | 32.79 | 52.66 | 1310.24 | 65.13 | 176.69 | 45.19 | 1807.7722 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №27Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К1630 | Строительство КТП 10 кВ 1х630 кВА | 125.6441 | 38.91 | 61.77 | 1596.19 | 76.39 | 176.69 | 45.19 | 2120.7841 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №28Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К11000 | Строительство КТП 10 кВ 1х1000 кВА | 267.5228 | 72.18 | 115.67 | 3151.04 | 143.07 | 176.69 | 45.19 | 3971.3628 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №29Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К216 | Строительство КТП 10 кВ 1х1000 кВА | 267.5228 | 72.18 | 115.67 | 3151.04 | 143.07 | 176.69 | 45.19 | 3971.3628 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №29Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К225 | Строительство КТП 10 кВ 2х25 кВА | 377.7612 | 71.14 | 117.56 | 1284.15 | 145.49 | 802.59 | 1237.53 | 4036.2212 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 121Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К240 | Строительство КТП 10 кВ 2х40 кВА | 377.8284 | 71.86 | 118.63 | 1317.72 | 146.81 | 802.59 | 1237.53 | 4072.9684 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №122Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К263 | Строительство КТП 10 кВ 2х63 кВА | 377.9322 | 72.97 | 120.29 | 1369.63 | 148.86 | 802.59 | 1237.53 | 4129.8022 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №123Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К2100 | Строительство КТП 10 кВ 2х100 кВА | 378.2253 | 76.1 | 124.96 | 1516.18 | 154.63 | 802.59 | 1237.53 | 4290.2153 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №124Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К2160 | Строительство КТП 10 кВ 2х160 кВА | 378.7817 | 82.06 | 133.83 | 1794.37 | 165.58 | 802.59 | 1237.53 | 4594.7417 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №125Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К2250 | Строительство КТП 10 кВ 2х250 кВА | 538.2486 | 86.54 | 145.46 | 2003.68 | 180.07 | 802.59 | 1237.53 | 4994.1186 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №126Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К2400 | Строительство КТП 10 кВ 2х400 кВА | 538.9659 | 94.21 | 156.9 | 2362.34 | 194.2 | 802.59 | 1237.53 | 5386.7359 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №127Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К2630 | Строительство КТП 10 кВ 2х630 кВА | 539.9778 | 105.04 | 173.03 | 2868.3 | 214.12 | 802.59 | 1237.53 | 5940.5878 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №128Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
К21000 | Строительство КТП 10 кВ 2х1000 кВА | 700.3946 | 160.56 | 260.59 | 5462.67 | 322.39 | 802.59 | 1237.53 | 8946.7246 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №129Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
М116 | Строительство МТП 10 кВ 1х16 кВА | 59.5205 | 13.21 | 21.49 | 393.4 | 26.6 | 190.36 | 33.49 | 738.0705 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №30Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
М125 | Строительство МТП 10 кВ 1х25 кВА | 59.5449 | 13.47 | 21.89 | 405.6 | 27.08 | 190.36 | 33.49 | 751.4349 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №31Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
М140 | Строительство МТП 10 кВ 1х40 кВА | 59.6174 | 14.25 | 23.04 | 441.83 | 28.5 | 190.36 | 33.49 | 791.0874 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №32Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
М163 | Строительство МТП 10 кВ 1х63 кВА | 59.6693 | 14.8 | 23.86 | 467.78 | 29.53 | 190.36 | 33.49 | 819.4893 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №33Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
М1100 | Строительство МТП 10 кВ 1х100 кВА | 59.8501 | 16.74 | 26.76 | 558.21 | 33.09 | 190.36 | 33.49 | 918.5001 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №34Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
М1160 | Строительство МТП 10 кВ 1х160 кВА | 60.2181 | 20.67 | 32.61 | 731.72 | 40.33 | 200.83 | 33.49 | 1119.8681 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №35Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
М1250 | Строительство МТП 10 кВ 1х250 кВА | 60.4364 | 23.01 | 36.1 | 840.86 | 44.63 | 200.83 | 33.49 | 1239.3564 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №36Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
С116 | Строительство СТП 10 кВ 1х16 кВА | 44.5173 | 11.01 | 17.77 | 306.58 | 21.97 | 178.46 | 29.59 | 609.8973 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №37Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
С125 | Строительство СТП 10 кВ 1х25 кВА | 44.5417 | 11.27 | 18.16 | 318.78 | 22.45 | 178.46 | 29.59 | 623.2517 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №38Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
С140 | Строительство СТП 10 кВ 1х40 кВА | 44.5751 | 11.63 | 18.69 | 335.56 | 23.11 | 178.38 | 29.59 | 641.5351 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №39Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
С163 | Строительство СТП 10 кВ 1х63 кВА | 44.6272 | 12.19 | 19.53 | 361.52 | 24.14 | 178.48 | 29.59 | 670.0772 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №40Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б2100 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х100кВА | 407.6741 | 391.21 | 594.43 | 16985.56 | 734.45 | 730.61 | 564.55 | 20408.4841 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 1Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б2160 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х160кВА | 407.8914 | 393.53 | 597.89 | 17094.17 | 738.73 | 730.61 | 564.55 | 20527.3714 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 2Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б2250 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х250кВА | 567.2907 | 397.29 | 608.44 | 17269.71 | 751.89 | 730.61 | 564.55 | 20889.7807 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 3Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б2400 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х400кВА | 567.6827 | 401.48 | 614.69 | 17465.67 | 759.61 | 730.61 | 564.55 | 21104.2927 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 4Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б2630 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х630кВА | 568.2801 | 407.87 | 624.21 | 17764.41 | 771.37 | 730.61 | 564.55 | 21431.3001 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 5Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б21000 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х1000кВА | 724.5768 | 419.31 | 646.09 | 18298.73 | 798.52 | 730.61 | 564.55 | 22182.3868 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 6Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б21250 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х1250кВА | 726.83 | 443.42 | 682.01 | 19425.31 | 842.88 | 730.61 | 564.55 | 23415.61 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 7Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б21600 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х1600кВА | 753.82 | 459.12 | 706.2 | 20158.92 | 872.77 | 730.61 | 564.55 | 24245.99 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 8Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б22000 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х2000кВА | 754.5637 | 467.12 | 718.11 | 20532.71 | 887.49 | 730.61 | 564.55 | 24655.1537 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 9Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Б22500 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х2500кВА | 757.4323 | 497.81 | 763.84 | 21967 | 943.97 | 730.61 | 564.55 | 26225.2123 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 10Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Демонтаж КТП | [11 empty] | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР |  |  |  | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
| Демонтаж МТП, КТП, СТП | 4.4048 | 1.44 | 2.28 | 0 | 2.82 | 67.26 | 0 | 78.2048 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №94Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
|  | Демонтаж Тр-ра | [9 empty] | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР |  |  |  | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
1 | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | 3.0671 | 0.96 | 1.53 | 0 | 1.89 | 45.03 | 0 | 52.4771 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 111Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28

## Установка тр-ра
Установка тр-ра | [9 empty] | Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2020 г..
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР | Итого | ПРИМЕНЯЕМ РАСЦЕНКИ ИЗ БАЗЫ до 150 кВт Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
25 | 42.0438 | 3.91 | 7.14 | 123.9 | 8.84 | 46.26 | 12.78 | 244.8738 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №58Л | Установка трансформатора ТМГ-25/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
40 | 42.076 | 4.26 | 7.65 | 140 | 9.48 | 46.26 | 12.78 | 262.506 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №59Л | Установка трансформатора ТМГ-40/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
63 | 42.1258 | 4.79 | 8.44 | 164.9 | 10.46 | 46.26 | 12.78 | 289.7558 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №60Л | Установка трансформатора ТМГ-63/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
100 | 42.1996 | 5.58 | 9.61 | 201.8 | 11.91 | 46.26 | 12.78 | 330.1396 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №61Л | Установка трансформатора ТМГ-100/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
160 | 42.3038 | 6.7 | 11.28 | 253.9 | 13.96 | 46.26 | 12.78 | 387.1838 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №62Л | Установка трансформатора ТМГ-160/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
250 | 60.3342 | 8.5 | 14.52 | 338.1 | 17.98 | 46.26 | 12.78 | 498.4742 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №63Л | Установка трансформатора ТМГ-250/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
400 | 60.5986 | 11.33 | 18.73 | 432 | 23.18 | 79.39 | 17.95 | 643.1786 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №64Л | Установка трансформатора ТМГ-400/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
630 | 60.908 | 14.64 | 23.66 | 586.7 | 29.28 | 79.39 | 17.95 | 812.528 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №65Л | Установка трансформатора ТМГ-630/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
1000 | 129.1399 | 20.12 | 33.95 | 843 | 42.03 | 79.39 | 17.95 | 1165.5799 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №66Л | Установка трансформатора ТМГ-1000/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
1250 | 130.2207 | 31.69 | 51.18 | 1383.4 | 63.31 | 79.39 | 17.95 | 1757.1407 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №67Л | Установка трансформатора ТМГ-1250/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
1600 | 130.9245 | 39.22 | 62.4 | 1735.3 | 77.17 | 79.39 | 17.95 | 2142.3545 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №68Л | Установка трансформатора ТМГ-1600/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
2000 | 131.3058 | 43.3 | 68.48 | 1914.6 | 84.68 | 79.39 | 29.31 | 2351.0658 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №69Л | Установка трансформатора ТМГ-2000/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
2500 | 132.6818 | 58.02 | 90.41 | 2602.6 | 111.77 | 79.39 | 29.31 | 3104.1818 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №70Л | Установка трансформатора ТМГ-2500/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
4000 | 139.1645 | 127.39 | 193.76 | 5843.96 | 239.41 | 79.39 | 29.31 | 6652.3845 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №71Л | Установка трансформатора ТМГ-4000/10-6/0,4 | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Демонтаж КТП
| ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 4.4048 | 1.44 | 2.28 | 0 | 2.82 | 67.26 | 0 | 78.2048 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №94Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28 | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
2 | 4.4048 | 1.44 | 2.28 | 0 | 2.82 | 67.26 | 0 | 78.2048 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №94Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28 | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
Демонтаж Тр-ра
| ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0.85 | 1.85 | 2.85 | 3.85 | 4.85 | 5.85
1 | 3.07 | 0.96 | 1.53 | 0 | 1.89 | 45.03 | 0 | 52.48 | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 111Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28

## КТП (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | ТКП | [8 empty] | НЦС
|  |  | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | ПИР | Строительный контроль | непредвиденные работы | Прочие | ОКС | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | ПИР | Строительный контроль | непредвиденные работы | Прочие | ОКС | Тр-тор по ТКП
М116 | МТП 1х16 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | 194.5226 | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5226 | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М125 | МТП 1х25 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-02 ТКП: МТП 10кВ 1х25кВА - 158,984 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-25/6-10 - 85,425 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 341.0743 | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3505 | 0 | 182.9223 | 26.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.425
М140 | МТП 1х40 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-03 ТКП: МТП 10кВ 1х40кВА - 165,729 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-40/6-10 - 96,525 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 226.1779 | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1779 | 0 | 197.7573 | 27.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.525
М163 | МТП 1х63 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-04 ТКП: МТП 10кВ 1х63кВА - 169,368 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-63/6-10 - 112,575 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 240.9192 | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9192 | 0 | 211.5728 | 28.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.575
М1100 | МТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-05 ТКП: МТП 10кВ 1х100кВА - 471,113 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 137,725 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 512.4143 | 1 | 481.5703 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8052 | 0 | 233.9612 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.725
М1160 | МТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-06 ТКП: МТП 10кВ 1х160кВА - 476,987 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 169,95 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 433.2868 | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1135 | 0 | 286.7379 | 33.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.95
М1250 | МТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-07 ТКП: МТП 10кВ 1х250кВА - 691,154 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 226,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 808.7802 | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.5537 | 0 | 373.0971 | 39.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.325
К1100 | КТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-01 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 429,796 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 137,725 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 746.4829 | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.4266 | 0 | 429.6214 | 39.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.725
К1160 | КТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-02 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 435,352 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 169,95 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 679.8093 | 1 | 636.5693 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.24 | 0 | 466 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.95
К1250 | КТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 688,903 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 226,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 1014.6022 | 1 | 966.372 | 47.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.2108 | 0 | 518.9806 | 47.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.325
К1400 | КТП 1х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х400кВА - 726,012 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 289,075 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 1212.1783 | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.7832 | 0 | 585.1262 | 51.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.075
К1630 | КТП 1х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х630кВА - 1019,31 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 462,775 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 1660.5573 | 1 | 1597.9379 | 61.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.4738 | 0 | 711.8544 | 61.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.775
К11000 | КТП 1х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х1000кВА - 1827,418 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 664,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 3004.231 | 1 | 2920.38 | 82.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.8025 | 0 | 1021.9515 | 82.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.325
К2100 | КТП 2х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-01 ТКП: КТП 10кВ 2х100кВА - 2158,968 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 137,725 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 2924.6112 | 1 | 2839.3886 | 84.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.543 | 0 | 969.3204 | 84.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.45
К2160 | КТП 2х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-02 ТКП: КТП 10кВ 2х160кВА - 2083,754 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 169,95 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 2133.9765 | 1 | 2044.4849 | 88.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.6081 | 0 | 1033.1165 | 88.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9
К2250 | КТП 2х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-03 ТКП: КТП 10кВ 2х250кВА - 3057,9 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 226,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 3397.6655 | 1 | 3298.2355 | 98.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.6436 | 0 | 1128.2136 | 98.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.65
К2400 | КТП 2х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-04 ТКП: КТП 10кВ 2х400кВА - 3096,312 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 289,075 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 2596.2492 | 1 | 2488.9472 | 106.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.069 | 0 | 1245.767 | 106.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.15
К2630 | КТП 2х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-05 ТКП: КТП 10кВ 2х630кВА - 3050,024 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 462,775 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 3987.309 | 1 | 3862.9862 | 123.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.7694 | 0 | 1464.4466 | 123.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.55
К21000 | КТП 2х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-006-12 ТКП: КТП 10кВ 2х1000кВА - 2943,628 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 664,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 4585.9336 | 1 | 4433.574 | 151.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056.5732 | 0 | 1905.2136 | 151.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.65

## КТП_ИА (hidden)
М116 | 5 | МТП 1х16 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | шт | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615 | 1 | 1 | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 217.6798 | 423.92 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 7.6726 | 7.6726 | [6 empty] | 7.6726 | 7.6726
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.3472 | 12.3472 | [6 empty] | 12.3472 | 12.3472
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.6212 | 144.6212 | [6 empty] | 144.6212 | 144.6212
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 22.9415 | 22.9415 | [6 empty] | 22.9415 | 22.9415
М125 | 5 | МТП 1х25 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-02 ТКП: КТП 10кВ 1х25кВА - 185 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-25/6-10 - 115 900 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285 | 1 | 1 | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 182.9223 | 26.4282 | 13.2141 | 217.9054 | 440.47 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.0165 | 8.0165 | [6 empty] | 8.0165 | 8.0165
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.8292 | 12.8292 | [6 empty] | 12.8292 | 12.8292
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.0208 | 144.0208 | [6 empty] | 144.0208 | 144.0208
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 23.8347 | 23.8347 | [6 empty] | 23.8347 | 23.8347
М140 | 5 | МТП 1х40 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-03 | шт | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372 | 1 | 1 | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 218.1218 | 457.01 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.3601 | 8.3601 | [6 empty] | 8.3601 | 8.3601
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.311 | 13.311 | [6 empty] | 13.311 | 13.311
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 143.4119 | 143.4119 | [6 empty] | 143.4119 | 143.4119
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 24.7272 | 24.7272 | [6 empty] | 24.7272 | 24.7272
М163 | 5 | МТП 1х63 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-04 | шт | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999 | 1 | 1 | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 218.3476 | 472.44 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.6807 | 8.6807 | [6 empty] | 8.6807 | 8.6807
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.7604 | 13.7604 | [6 empty] | 13.7604 | 13.7604
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 142.8676 | 142.8676 | [6 empty] | 142.8676 | 142.8676
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 25.5599 | 25.5599 | [6 empty] | 25.5599 | 25.5599
М1100 | 5 | МТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-05 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 275 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161 | 1 | 1 | 1 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 233.9612 | 29.844 | 14.922 | 218.6728 | 497.4 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 9.1993 | 9.1993 | [6 empty] | 9.1993 | 9.1993
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 14.4874 | 14.4874 | [6 empty] | 14.4874 | 14.4874
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 141.9473 | 141.9473 | [6 empty] | 141.9473 | 141.9473
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 26.9069 | 26.9069 | [6 empty] | 26.9069 | 26.9069
М1160 | 5 | МТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-06 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 152 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166 | 1 | 1 | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 286.7379 | 33.3756 | 16.6878 | 219.4587 | 556.26 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 10.4222 | 10.4222 | [6 empty] | 10.4222 | 10.4222
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 16.2017 | 16.2017 | [6 empty] | 16.2017 | 16.2017
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 139.7959 | 139.7959 | [6 empty] | 139.7959 | 139.7959
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 30.0833 | 30.0833 | [6 empty] | 30.0833 | 30.0833
М1250 | 5 | МТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-07 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 430 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951 | 1 | 1 | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 373.0971 | 39.4566 | 19.7283 | 225.328 | 657.61 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 57.9126 | 57.9126 | [6 empty] | 57.9126 | 57.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 12.4236 | 12.4236 | [6 empty] | 12.4236 | 12.4236
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 19.1537 | 19.1537 | [6 empty] | 19.1537 | 19.1537
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 135.8381 | 135.8381 | [6 empty] | 135.8381 | 135.8381
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 35.5587 | 35.5587 | [6 empty] | 35.5587 | 35.5587
МО 30.01.2023 Цаплова
К1100 | 5 | КТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-01 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 490 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 975.3472 | 1 | 1 | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 975.3472
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 429.6214 | 39.8052 | 19.9026 | 174.0908 | 663.42
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767 | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 12.5687 | 12.5687 | [6 empty] | 12.5687 | 12.5687
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 19.3229 | 19.3229 | [6 empty] | 19.3229 | 19.3229
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 85.4226 | 85.4226 | [6 empty] | 85.4226 | 85.4226
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 35.8708 | 35.8708 | [6 empty] | 35.8708 | 35.8708
К1160 | 5 | КТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-02 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 380 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 636.5693 | 42.24 | 21.12 | 212.7007 | 912.63 | 1 | 1 | 1 | 636.5693 | 42.24 | 21.12 | 212.7007 | 912.63
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 466 | 42.24 | 21.12 | 174.64 | 704
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767 | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 13.4118 | 13.4118 | [6 empty] | 13.4118 | 13.4118
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 20.5049 | 20.5049 | [6 empty] | 20.5049 | 20.5049
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 83.9467 | 83.9467 | [6 empty] | 83.9467 | 83.9467
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 38.0607 | 38.0607 | [6 empty] | 38.0607 | 38.0607
К1250 | 5 | КТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 620 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 966.372 | 47.2302 | 23.6151 | 239.9213 | 1277.1385 | 1 | 1 | 1 | 966.372 | 47.2302 | 23.6151 | 239.9213 | 1277.1385
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 518.9806 | 47.2302 | 23.6151 | 197.3441 | 787.17
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126 | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 14.6447 | 14.6447 | [6 empty] | 14.6447 | 14.6447
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 22.9273 | 22.9273 | [6 empty] | 22.9273 | 22.9273
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 79.8596 | 79.8596 | [6 empty] | 79.8596 | 79.8596
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 42.5772 | 42.5772 | [6 empty] | 42.5772 | 42.5772
К1400 | 5 | КТП 1х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-04 ТКП: КТП 10кВ 1х400кВА - 720 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 392 400 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 1481.9038 | 1 | 1 | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 1481.9038
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 585.1262 | 51.657 | 25.8285 | 198.3383 | 860.95
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126 | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 16.1776 | 16.1776 | [6 empty] | 16.1776 | 16.1776
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 25.0762 | 25.0762 | [6 empty] | 25.0762 | 25.0762
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 77.1719 | 77.1719 | [6 empty] | 77.1719 | 77.1719
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 46.5587 | 46.5587 | [6 empty] | 46.5587 | 46.5587
К1630 | 5 | КТП 1х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-05 ТКП: КТП 10кВ 1х630кВА - 905 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 628 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 1597.9379 | 61.6194 | 30.8097 | 278.2268 | 1968.5938 | 1 | 1 | 1 | 1597.9379 | 61.6194 | 30.8097 | 278.2268 | 1968.5938
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 711.8544 | 61.6194 | 30.8097 | 222.7065 | 1026.99
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 80.7961 | 80.7961 | [6 empty] | 80.7961 | 80.7961
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 19.6084 | 19.6084 | [6 empty] | 19.6084 | 19.6084
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 29.9123 | 29.9123 | [6 empty] | 29.9123 | 29.9123
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 92.3897 | 92.3897 | [6 empty] | 92.3897 | 92.3897
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 55.5203 | 55.5203 | [6 empty] | 55.5203 | 55.5203
К11000 | 5 | КТП 1х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-06 ТКП: КТП 10кВ 1х1000кВА - 1 900 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 901 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2920.38 | 82.851 | 41.4255 | 309.2479 | 3353.9044 | 1 | 1 | 1 | 2920.38 | 82.851 | 41.4255 | 309.2479 | 3353.9044
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1021.9515 | 82.851 | 41.4255 | 234.622 | 1380.85
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 88.5146 | 88.5146 | [6 empty] | 88.5146 | 88.5146
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 26.7953 | 26.7953 | [6 empty] | 26.7953 | 26.7953
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 40.2189 | 40.2189 | [6 empty] | 40.2189 | 40.2189
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 79.0933 | 79.0933 | [6 empty] | 79.0933 | 79.0933
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 74.6259 | 74.6259 | [6 empty] | 74.6259 | 74.6259
К2100 | 5 | КТП 2х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-01 ТКП: КТП 10кВ 2х100кВА - 2 350 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2839.3886 | 84.2226 | 42.1113 | 383.9335 | 3349.656 | 1 | 1 | 1 | 2839.3886 | 84.2226 | 42.1113 | 383.9335 | 3349.656
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 969.3204 | 84.2226 | 42.1113 | 308.0557 | 1403.71
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146 | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 26.9492 | 26.9492 | [6 empty] | 26.9492 | 26.9492
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 40.8848 | 40.8848 | [6 empty] | 40.8848 | 40.8848
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 136.7071 | 136.7071 | [6 empty] | 136.7071 | 136.7071
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 75.8778 | 75.8778 | [6 empty] | 75.8778 | 75.8778
К2160 | 5 | КТП 2х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-02 ТКП: КТП 10кВ 2х160кВА - 1 500 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2044.4849 | 88.4916 | 44.2458 | 388.7235 | 2565.9458 | 1 | 1 | 1 | 2044.4849 | 88.4916 | 44.2458 | 388.7235 | 2565.9458
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1033.1165 | 88.4916 | 44.2458 | 309.0061 | 1474.86
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146 | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 28.4275 | 28.4275 | [6 empty] | 28.4275 | 28.4275
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 42.9571 | 42.9571 | [6 empty] | 42.9571 | 42.9571
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 134.1069 | 134.1069 | [6 empty] | 134.1069 | 134.1069
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 79.7174 | 79.7174 | [6 empty] | 79.7174 | 79.7174
К2250 | 5 | КТП 2х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-03 ТКП: КТП 10кВ 2х250кВА - 2 550 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 3298.2355 | 98.43 | 49.215 | 453.3512 | 3899.2317 | 1 | 1 | 1 | 3298.2355 | 98.43 | 49.215 | 453.3512 | 3899.2317
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1128.2136 | 98.43 | 49.215 | 364.6414 | 1640.5
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534 | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 30.9265 | 30.9265 | [6 empty] | 30.9265 | 30.9265
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 47.7816 | 47.7816 | [6 empty] | 47.7816 | 47.7816
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 138.3799 | 138.3799 | [6 empty] | 138.3799 | 138.3799
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 88.7098 | 88.7098 | [6 empty] | 88.7098 | 88.7098
К2400 | 5 | КТП 2х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-04 ТКП: КТП 10кВ 2х400кВА - 1 603 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 392 400 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2488.9472 | 106.302 | 53.151 | 462.2701 | 3110.6703 | 1 | 1 | 1 | 2488.9472 | 106.302 | 53.151 | 462.2701 | 3110.6703
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1245.767 | 106.302 | 53.151 | 366.48 | 1771.7
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534 | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 33.6524 | 33.6524 | [6 empty] | 33.6524 | 33.6524
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 51.6029 | 51.6029 | [6 empty] | 51.6029 | 51.6029
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 133.6713 | 133.6713 | [6 empty] | 133.6713 | 133.6713
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 95.7901 | 95.7901 | [6 empty] | 95.7901 | 95.7901
К2630 | 5 | КТП 2х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-05 ТКП: КТП 10кВ 2х630кВА - 2 450 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 628 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 3862.9862 | 123.3228 | 61.6614 | 517.0522 | 4565.0225 | 1 | 1 | 1 | 3862.9862 | 123.3228 | 61.6614 | 517.0522 | 4565.0225
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1464.4466 | 123.3228 | 61.6614 | 405.9492 | 2055.38
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 150.835 | 150.835 | [6 empty] | 150.835 | 150.835
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 39.4761 | 39.4761 | [6 empty] | 39.4761 | 39.4761
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 59.8654 | 59.8654 | [6 empty] | 59.8654 | 59.8654
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 155.7727 | 155.7727 | [6 empty] | 155.7727 | 155.7727
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 111.103 | 111.103 | [6 empty] | 111.103 | 111.103
К21000 | 5 | КТП 2х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-006-12 ТКП: КТП 10кВ 2х1000кВА - 2 450 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 901 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 4433.574 | 151.3596 | 75.6798 | 526.7406 | 5187.354 | 1 | 1 | 1 | 4433.574 | 151.3596 | 75.6798 | 526.7406 | 5187.354
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1905.2136 | 151.3596 | 75.6798 | 390.407 | 2522.66
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 162 | 162 | [6 empty] | 162 | 162
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 48.9457 | 48.9457 | [6 empty] | 48.9457 | 48.9457
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 73.4755 | 73.4755 | [6 empty] | 73.4755 | 73.4755
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 105.9857 | 105.9857 | [6 empty] | 105.9857 | 105.9857
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 136.3336 | 136.3336 | [6 empty] | 136.3336 | 136.3336
| 5 | МТП 1х16 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | шт | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 217.6798 | 423.92
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 7.6726 | 7.6726
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.3472 | 12.3472
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.6212 | 144.6212
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 22.9415 | 22.9415
| 5 | МТП 1х25 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-02 ТКП: КТП 10кВ 1х25кВА - 185 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-25/6-10 - 115 900 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 182.9223 | 26.4282 | 13.2141 | 217.9054 | 440.47
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.0165 | 8.0165
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.8292 | 12.8292
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.0208 | 144.0208
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 23.8347 | 23.8347
| 5 | МТП 1х40 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-03 | шт | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 218.1218 | 457.01
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.3601 | 8.3601
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.311 | 13.311
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 143.4119 | 143.4119
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 24.7272 | 24.7272
| 5 | МТП 1х63 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-04 | шт | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 218.3476 | 472.44
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.6807 | 8.6807
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.7604 | 13.7604
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 142.8676 | 142.8676
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 25.5599 | 25.5599
| 5 | МТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-05 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 275 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 233.9612 | 29.844 | 14.922 | 218.6728 | 497.4
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 9.1993 | 9.1993
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 14.4874 | 14.4874
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 141.9473 | 141.9473
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 26.9069 | 26.9069
| 5 | МТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-06 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 152 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 286.7379 | 33.3756 | 16.6878 | 219.4587 | 556.26
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 10.4222 | 10.4222
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 16.2017 | 16.2017
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 139.7959 | 139.7959
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 30.0833 | 30.0833
| 5 | МТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-07 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 430 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 373.0971 | 39.4566 | 19.7283 | 225.328 | 657.61
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 57.9126 | 57.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 12.4236 | 12.4236
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 19.1537 | 19.1537
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 135.8381 | 135.8381
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 35.5587 | 35.5587

## ВЛ
РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
Напр кВ |  | Сечение |  |  | строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | втомчисле:проектныхиизыскательскихработ,включаяэкспертизупроектнойдокументации | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные | Прочие без учёта затрат
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
Стр-во ВЛ 6-10 кВ | 50 | 89.3107 | 42.2621 | 63.3617 | 0 | 81.343 | 1479.2856 | 65.2626 | 435.9372 | 2256.763 | 12-02-004-01 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с жилами из алюминиевого сплава, напряжением 6-10 кВ, 1 токопроводящая жила сечением 50 мм2 | 2175.42 | 91.99 | 43.53 |  | 435.9372
| 70 | 93.2233 | 43.6408 | 65.9345 | 0 | 84.6591 | 1539.35 | 67.9125 | 453.689 | 2348.4091 | 12-02-004-02 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с жилами из алюминиевого сплава, напряжением 6-10 кВ, 1 токопроводящая жила сечением 70 мм2 | 2263.75 | 96.02 | 44.95 |  | 453.689
| 95 | 97.7573 | 44.6893 | 68.5867 | 0 | 88.0923 | 1601.2708 | 70.6443 | 471.8616 | 2442.9023 | 12-02-004-03 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с жилами из алюминиевого сплава, напряжением 6-10 кВ. 1 токопроводящая жила сечением 95 мм2 | 2354.81 | 100.69 | 46.03 |  | 471.8616
| 120 | 102.4175 | 46.466 | 71.6703 | 0 | 92.062 | 1673.2624 | 73.8204 | 493.0434 | 2552.742 | 12-02-004-04 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с жилами из алюминиевого сплава, напряжением 6-10 кВ, 1 токопроводящая жила сечением 120 мм2 | 2460.68 | 105.49 | 47.86 |  | 493.0434
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР | Итого
Дополнительные работы при сооружении ВЛ-10 кВ (протяжённость трассы 1 км) |  | 0 | 34.38 | 51.1263 | 695.47 | 63.14 | 844.61 | 66.61 | 1755.3363 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №322 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №322 |  | Цаплова 29.01.2026
Дополнительные работы при сооружении ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км) |  | 0 | 10.46 | 0.8898 | 0 | 19.2 | 503.2271 | 0 | 533.7769 | Дополнительные работы при сооружении ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №33 |  | Цаплова 29.01.2026
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР | Проч
Стр-во ВЛ 0,4 кВ | 35 | 76.9417 | 30.8252 | 47.0059 | 0 | 60.3663 | 1194.2638 | 32.2774 | 232.5559 | 1674.2363 | 12-02-003-01 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0.4 кВ, 3 токопроводящих жилы сечением 35 мм2, 1 жила несущая сечением 50 мм2 | 1613.87 | 79.25 | 31.75
| 50 | 94.3107 | 38.3301 | 59.1067 | 0 | 75.9234 | 1501.7042 | 40.5866 | 295.2917 | 2105.2534 | 12-02-003-02 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0.4 кВ, 3 токопроводящих жилы сечением 50 мм2, 1 жила несущая сечением 70 мм2 | 2029.33 | 97.14 | 39.48
| 70 | 94.5922 | 38.0777 | 59.5296 | 0 | 76.4873 | 1512.449 | 40.877 | 298.3245 | 2120.3373 | 12-02-003-03 | Провод самонесущий изолированный дтя воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0,4 кВ, 3 токопроводящих жилы сечением 70 мм2. 1 жила несущая сечением 95 мм2 | 2043.85 | 97.43 | 39.22
| 95 | 119.4466 | 47.9515 | 75.395 | 0 | 96.8829 | 1915.5344 | 51.7712 | 378.4614 | 2685.4429 | 12-02-003-04 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0.4 кВ, 3 токопроводящих жилы сечением 95 мм2, I жила несущая сечением 95 мм2 | 2588.56 | 123.03 | 49.39
| 120 | 123.0388 | 49.6214 | 78.4587 | 0 | 100.8308 | 1993.375 | 53.875 | 395.3811 | 2794.5808 | 12-02-003-05 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами, напряжением 0.4 кВ, 3 токопроводящих жилы сечением 120 мм2, I жила несущая сечением 95 мм2 | 2693.75 | 126.73 | 51.11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Рек ВЛ 0,4 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) |  |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
|  | 50 | 39.8674 | 11.54 | 18.3971 | 0 | 22.76 | 527.16 | 12.12 | 631.8446 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №53 и №25 | ВЛ 0,4 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 69
|  | 70 | 39.9129 | 12.02 | 19.1271 | 0 | 23.65 | 549.91 | 12.12 | 656.7401 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №54 и №25 | ВЛ 0,4 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 70
|  | 95 | 40.0876 | 13.89 | 21.9171 | 0 | 27.09 | 637.26 | 12.12 | 752.3648 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №55 и №25 | ВЛ 0,4 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 71
|  | 120 | 40.3378 | 16.53 | 25.8371 | 0 | 31.94 | 760.35 | 12.12 | 887.1149 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №52 и №25 | ВЛ 0,4 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 72
Рек ВЛ6-10 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) |  | 70 | 57.3027 | 24.22 | 38.0944 | 0 | 46.75 | 1124.23 | 7.4 | 1297.9971 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №56, №26, №24 | ВЛ 6-10 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 73
|  | 95 | 57.5124 | 26.47 | 41.4344 | 0 | 50.87 | 1229.04 | 7.4 | 1412.7268 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №57, №26, №24 | ВЛ 6-10 кВ (ЗАМЕНА ПРОВОДА) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 74
|  | 1: 120 |  | ВЛ 6-10 кВ (замена провода) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 75
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ |  | 120 2: ПИР; 120 3: Стр контр; 120 4: Непредвид; 120 5: Оборуд; 120 6: ОКС; 120 7: СМР; 120 8: ПНР
|  | 50 | 39.8596 | 11.46 | 18.27 | 0 | 22.61 | 523.26 | 12.12 | 627.5796 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №53 | Подвеска провода СИП-2 4х50 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 53
|  | 70 | 39.9051 | 11.94 | 19 | 0 | 23.5 | 546.01 | 12.12 | 652.4751 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №54 | Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 54
|  | 95 | 40.0798 | 13.81 | 21.79 | 0 | 26.94 | 633.36 | 12.12 | 748.0998 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №55 | Подвеска провода СИП-2 4х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 55
|  | 120 | 40.33 | 16.45 | 25.71 | 0 | 31.79 | 756.45 | 12.12 | 882.85 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №52 | Подвеска провода СИП-2 3х120+1х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) |  |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 52
Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ |  | 70 | 57.2958 | 24.14 | 37.69 | 0 | 46.59 | 1120.74 | 7.4 | 1293.8558 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №56 | Подвеска провода СИП-3 1х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)
|  | 95 | 57.5054 | 26.39 | 41.03 | 0 | 50.71 | 1225.55 | 7.4 | 1408.5854 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №57 | Подвеска провода СИП-3 1х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)
Установка опор |  | 1 | 0.0912 | 0.98 | 1.46 | 0 | 1.8 | 45.6 | 0 | 49.9312 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №99 | Установка опор одностоечных | Установка опор одностоечных |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 99
|  | 2 | 0.12736 | 1.36 | 2.03 | 0 | 2.51 | 63.68 | 0 | 69.7074 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №100 | Установка опор одностоечных с 1 подкосом | Установка опор одностоечных с 1 подкосом |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 100
|  | 3 | 0.16652 | 1.78 | 2.66 | 0 | 3.28 | 83.26 | 0 | 91.1465 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №101 | Установка опор одностоечных с 2 подкосами | Установка опор одностоечных с 2 подкосами |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка № 101
|  |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
Демонтаж опор |  | 1 | 0.01106 | 0.12 | 0.18 | 0 | 0.22 | 5.53 | 0 | 6.0611 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №20 | Демонтаж опор одностоечных | Демонтаж опор одностоечных |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка №20
|  | 2 | 0.02372 | 0.25 | 0.38 | 0 | 0.47 | 11.86 | 0 | 12.9837 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №21 | Демонтаж опор одностоечных с одним подкосом | Демонтаж опор одностоечных с одним подкосом |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка №21
|  | 3 | 0.03366 | 0.36 | 0.54 | 0 | 0.66 | 16.83 | 0 | 18.4237 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) | Демонтаж опор одностоечных с одним подкосом | Демонтаж опор одностоечных с одним подкосом |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка №22
|  | 4 | 0.01666 | 0.18 | 0.27 | 0 | 0.33 | 8.33 | 0 | 9.1267 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №23 | Демонтаж опоры одностоечной с приставками | Демонтаж опоры одностоечной с приставками |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка №23
Демонтаж провода |  | 1 | 0.0078 | 0.08 | 0.12713 | 0 | 0.15 | 3.9 | 0 | 4.2649 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №25 | Демонтаж провода 0,4 кВ | Демонтаж провода 0,4 кВ |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка №25
|  | 2 | 0.00696 | 0.07 | 0.1144 | 0 | 0.14 | 3.48 | 0 | 3.8114 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 26 | Демонтаж провода 6-10 кВ | Демонтаж провода 6-10 кВ |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка №26
Демонтаж изоляторов 6-10 |  |  | 0 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.33 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №24 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №24 | Демонтаж опорных изоляторов 10 кВ (1 шт.) |  |  |  | Сметная укрупнённая расценка №24
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Демонтаж опор и провода |  | 1: 1; 2: 0.52436; 3: 5.61; 4: 8.4571; 5: 0; 6: 10.37; 7: 262.18; 8: 0; 9: 287.1415; 10: Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (опор 29 шт и провода 1 км); 16: Сметные укрупнённые расценки №20-26 (29 шт опор на 1 км: 15 одноост, 7 -одност с 1 подк, 4 -одност с 2 подк, 3 -одност с прист., демрнтаж провода 1 км)
|  | 2 | 0.21068 | 2.35 | 6.2944 | 0 | 4.36 | 105.44 | 0 | 118.6551 | Демонтаж ВЛ-6 (10) кВ (опор 10 шт, провода 1 км, изоляторов-10 шт) | [5 empty] | Сметные укрупнённые расценки №20-26 (10 шт опор на 1 км: 5 одноост, 2 -одност с 1 подк, 3 -одност с 2 подк, демонтаж провода 1 км, демонтаж изоляторов-10 шт.)
|  | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 4х16 (1 ответвление) | 0.60856 | 0.18 | 0.28 | 0 | 0.35 | 8.33 | 0 | 9.7486 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №147Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
|  | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 (1 ответвление) | 0.60362 | 0.13 | 0.2 | 0 | 0.25 | 5.86 | 0 | 7.0436 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №146Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
|  | Демонтаж ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 (1 ответвление) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.88 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №198Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 4х16 (1 ответвление) | 0.63856 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.38 | 9.11 | 0 | 10.6286 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №147Л и №198Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)

## КЛ
РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
| 6 | 1 | КЛ 6 кВ | 1 кабель в траншее |  | ПИР | СтрКонтр |  |  |  | 2 кабеля в траншее |  | ПИР | СтрКонтр
Строительство КЛ- 6кВ | 35 | 6351 | 12-01-002-01 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1806.51 | 72.41 | 25.22 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-012-01 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 3444.17 | 140.64 | 47.95
| 50 | 6501 | 12-01-002-02 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1708.17 | 68.73 | 28.16 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-012-02 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 3280.95 | 134.27 | 54.02
| 70 | 6701 | 12-01-002-03 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 1894.11 | 75.4 | 32.56 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-012-03 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 3646.94 | 147.19 | 62.03
| 95 | 6951 | 12-01-002-04 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 2125.85 | 82.38 | 35.28 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-012-04 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 4108.46 | 162.37 | 68.07
| 120 | 61201 | 12-01-002-05 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 2352.02 | 90.57 | 38.87 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-012-05 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 4557 | 179.26 | 75.17
| 150 | 61501 | 12-01-002-06 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 2648.2 | 100.93 | 43.13 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-012-06 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 5144.11 | 200.55 | 83.62
| 185 | 61851 | 12-01-002-07 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 3091.12 | 116.04 | 48.84 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-012-07 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 5927.41 | 228.85 | 95.41
| 240 | 62401 | 12-01-002-08 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 3560.97 | 128.53 | 54.24 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-012-08 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 7009.15 | 258.88 | 105.51
| 6 | 2 |  | 2 кабеля в траншее |  | ПИР | СтрКонтр
| 35 | 6352 | 12-01-012-01 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 3444.17 | 140.64 | 47.95 | (Два кабеля в траншее)
| 50 | 6502 | 12-01-012-02 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 3280.95 | 134.27 | 54.02 | (Два кабеля в траншее)
| 70 | 6702 | 12-01-012-03 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 3646.94 | 147.19 | 62.03 | (Два кабеля в траншее)
| 95 | 6952 | 12-01-012-04 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 4108.46 | 162.37 | 68.07 | (Два кабеля в траншее)
| 120 | 61202 | 12-01-012-05 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 4557 | 179.26 | 75.17 | (Два кабеля в траншее)
| 150 | 61502 | 12-01-012-06 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 5144.11 | 200.55 | 83.62 | (Два кабеля в траншее)
| 185 | 61852 | 12-01-012-07 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 5927.41 | 228.85 | 95.41 | (Два кабеля в траншее)
| 240 | 62402 | 12-01-012-08 | Кабель силовой на напряжение 6000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 7009.15 | 258.88 | 105.51 | (Два кабеля в траншее)
| 10 | 1 | КЛ 10 кВ
Строительство КЛ- 10кВ | 35 | 10351 | 12-01-003-01 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1862.47 | 75.84 | 34.6 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-013-01 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 3580.63 | 148.53 | 66.45 | (Два кабеля в траншее)
| 50 | 10501 | 12-01-003-02 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1818.06 | 73.34 | 29.25 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-013-02 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 3501.87 | 143.84 | 56.23 | (Два кабеля в траншее)
| 70 | 10701 | 12-01-003-03 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 2037.94 | 80.72 | 34.76 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-013-03 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 3932.22 | 158.83 | 66.95 | (Два кабеля в траншее)
| 95 | 10951 | 12-01-003-04 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 2280.58 | 88.78 | 34.34 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-013-04 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 4415.49 | 175.52 | 66.31 | (Два кабеля в траншее)
| 120 | 101201 | 12-01-003-05 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 2518.33 | 97.11 | 37.97 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-013-05 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 4916.72 | 193.78 | 73.85 | (Два кабеля в траншее)
| 150 | 101501 | 12-01-003-06 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 2875.4 | 109.72 | 40.57 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-013-06 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 5523.17 | 216.18 | 80.19 | (Два кабеля в траншее)
| 185 | 101851 | 12-01-003-07 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 3288.33 | 124.09 | 52.47 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-013-07 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 6354.46 | 246.45 | 102.92 | (Два кабеля в траншее)
| 240 | 102401 | 12-01-003-08 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240мм2 | 3693.87 | 137.29 | 49.06 | (Один кабель в траншее) |  | 12-01-013-08 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 7319.4 | 278.8 | 95.41 | (Два кабеля в траншее)
| 10 | 2
| 35 | 10352 | 12-01-013-01 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 3580.63 | 148.53 | 66.45 | (Два кабеля в траншее)
| 50 | 10502 | 12-01-013-02 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 3501.87 | 143.84 | 56.23 | (Два кабеля в траншее)
| 70 | 10702 | 12-01-013-03 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 3932.22 | 158.83 | 66.95 | (Два кабеля в траншее)
| 95 | 10952 | 12-01-013-04 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 4415.49 | 175.52 | 66.31 | (Два кабеля в траншее)
| 120 | 101202 | 12-01-013-05 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 4916.72 | 193.78 | 73.85 | (Два кабеля в траншее)
| 150 | 101502 | 12-01-013-06 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 5523.17 | 216.18 | 80.19 | (Два кабеля в траншее)
| 185 | 101852 | 12-01-013-07 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 6354.46 | 246.45 | 102.92 | (Два кабеля в траншее)
| 240 | 102402 | 12-01-013-08 | Кабель силовой на напряжение 10000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 7319.4 | 278.8 | 95.41 | (Два кабеля в траншее)
Благоустройство КЛ 6-10 кВ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9
|  |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР | Итог
1КЛ 0,4 и 10 | 1 | Разборка и восстановление дорожного покрытия, устройство газона, вывоз грунта при сооружении КЛ в Московской области (протяжённость трассы 1 км) | 0 | 23.8 | 35.4 | 0 | 43.71 | 1112.32 | 0 | 1215.23 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №4-2 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №4-2 | Цаплова 29.01.2026
2КЛ10 | 2 | Разборка и восстановление дорожного покрытия, устройство газона, вывоз грунта при сооружении КЛ в Московской области (протяжённость трассы 1 км) | 0 | 41.4 | 61.56 | 0 | 76.04 | 1934.81 | 0 | 2113.81 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №3 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №3
3
| 0.4 | 1 | КЛ 0,4 кВ
| 25 | 0,4251 | 12-01-001-01 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 | 1484.91 | 61.69 | 29.82 | (Один кабель в траншее)
| 35 | 0,4351 | 12-01-001-02 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1618.23 | 66.01 | 32.52 | (Один кабель в траншее)
| 50 | 0,4501 | 12-01-001-03 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1696.61 | 67.84 | 34.13 | (Один кабель в траншее)
| 70 | 0,4701 | 12-01-001-04 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 1741.68 | 68.82 | 35.05 | (Один кабель в траншее)
| 95 | 0,4951 | 12-01-001-05 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 1952.31 | 75.52 | 39.32 | (Один кабель в траншее)
| 120 | 0,41201 | 12-01-001-06 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 2182.51 | 83.45 | 43.98 | (Один кабель в траншее)
| 150 | 0,41501 | 12-01-001-07 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 2435.28 | 92.4 | 49.09 | (Один кабель в траншее)
| 185 | 0,41851 | 12-01-001-08 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 2836.24 | 106.35 | 57.2 | (Один кабель в траншее)
| 240 | 0,42401 | 12-01-001-09 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 3242.29 | 119.47 | 65.43 | (Один кабель в траншее)
| 0.4 | 2
| 25 | 0,4252 | 12-01-011-01 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 | 2802.51 | 118.3 | 50.16 | (Два кабеля в траншее)
| 35 | 0,4352 | 12-01-011-02 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 3060.39 | 127.01 | 52.7 | (Два кабеля в траншее)
| 50 | 0,4502 | 12-01-011-03 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 3186.4 | 129.77 | 58.16 | (Два кабеля в траншее)
| 70 | 0,4702 | 12-01-011-04 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2 | 3331.63 | 133.93 | 55.91 | (Два кабеля в траншее)
| 95 | 0,4952 | 12-01-011-05 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 3749.04 | 147.77 | 61.71 | (Два кабеля в траншее)
| 120 | 0,41202 | 12-01-011-06 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 4203.7 | 164.05 | 68.29 | (Два кабеля в траншее)
| 150 | 0,41502 | 12-01-011-07 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2 | 4739.26 | 183.73 | 75.67 | (Два кабеля в траншее)
| 185 | 0,41852 | 12-01-011-08 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 5537.41 | 212.51 | 87.89 | (Два кабеля в траншее)
| 240 | 0,42402 | 12-01-011-09 | Кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 6326.38 | 238.92 | 98.74 | (Два кабеля в траншее)
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ГНБ | 1 | 3821.1472 | 337.86 | 621.53 | 0 | 770.63 | 15787.87 | 0 | 21339.0372 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №186 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №186 | 1: ГНБ 1 скв, 2 тр, с кабелем до 200 мм2 МО; 2: Сметная укрупнённая расценка № 186
| 2 | 3827.7871 | 408.9067 | 727.37 | 0 | 901.3682 | 19107.79 | 0 | 24973.222 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №187 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №187 | 1: ГНБ 1 скв, 2 тр, с кабелем свыше 200 мм2 МО; 2: Сметная укрупнённая расценка № 187
| 3 | 3927.8987 | 436.18 | 771.05 | 0 | 955.39 | 20366.29 | 16 | 26472.8087 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №188 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №188 | 1: ГНБ 1 скв, 3 тр, с кабелем до 200 мм2 МО; 2: Сметная укрупнённая расценка № 188; 6: Цаплова 30.01.2024
| 4 | 3943.0729 | 598.54 | 1012.95 | 0 | 1254.16 | 27953.38 | 16 | 34778.1029 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №189 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №189 | 1: ГНБ 1 скв, 3 тр, с кабелем свыше 200 мм2 МО; 2: Сметная укрупнённая расценка № 189

## Яч-Крун
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
1У | ячейки с вакуумным выключателем в ЗРУ-10 кВ | 111.5285 | 62.36 | 96.21 | 2450.01 | 118.91 | 206.85 | 257.39 | 3303.2585 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №132 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №132
1Д | Демонтаж ячеки с вакуумным выключателем в ЗРУ-10 кВ | 5.3832 | 1.05 | 1.73 | 0 | 2.14 | 49.09 | 0 | 59.3932 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 30
1З | Замена ячеек с вакуумным выключателем в ЗРУ-10 кВ | 116.9117 | 63.41 | 97.94 | 2450.01 | 121.05 | 255.94 | 257.39 | 3362.6517 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №132 и 30
2 | КРУН 6-10 кВ | 107.9668 | 24.25 | 39.44 | 620.55 | 48.79 | 226.04 | 286.81 | 1353.8468 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №49 | Монтаж КРУН 10 - 6 кВ
3 | КРУН 6-10 кВ с ТМ | 109.7546 | 43.38 | 67.93 | 979.64 | 83.99 | 303.98 | 743.69 | 2332.3646 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №50Л | Монтаж КРУН 10 - 6 кВ с ТМ
4 | реклоузера на опорах ВЛ 6-10 кВ | 55.8942 | 53.58 | 81.4105 | 2055.09 | 100.59 | 231.49 | 217.04 | 2795.0948 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №119Л | Цаплова эл. почта 07.10.2025 9:06 Стоимость откорректирована в части увеличения ПИР | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
5 | ячейки КСО-298 | 108.2617 | 27.41 | 44.12 | 1134.16 | 54.59 | 63.6 | 83.11 | 1515.2517 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 93Л | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 в РП (РТП) 10 (6 кВ)
6 | Установка микропроцессорной защиты ТОР | 44.2067 | 6.71 | 11.35 | 255.38 | 14.06 | 14.44 | 43.62 | 389.7667 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №98 | Установка микропроцессорной защиты ТОР
7 | Оборудование ячейки 6 кВ РТП устройствами РЗА и телемеханики | 22.9127 | 8.13 | 12.81 | 139.75 | 15.84 | 101 | 139.32 | 439.7627 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №165 | Оборудование ячейки 6 кВ РТП устройствами РЗА и телемеханики
1 | РЛКВ 6-10 кВ | 4.5586 | 1.92 | 2.9991 | 62.34 | 3.71 | 20.13 | 7.31 | 102.9676 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №105 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ
2 | ПРВТ 6-10 кВ | 4.6442 | 2.84 | 4.36 | 109.82 | 5.39 | 13.8 | 8.99 | 149.8442 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №103 | Установка ПРВТ
3 | Сооружение шинного моста с алюминиевыми шинами 10х100 мм (протяжённость 10 м) | 11.5284 | 3.96 | 6.26 | 0 | 7.73 | 173.27 | 12.01 | 214.7584 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 192 | Сооружение шинного моста с алюминиевыми шинами 10х100 мм (протяжённость 10 м)
4 | Установка РЩ-0,4кВ | 7.32 | 0.71 | 1.28 | 11.22 | 1.59 | 21.86 | 0 | 43.98 | Локальный сметный расчет № 93 |  |  | Пример I-352658_ООО Европаллет (По примеру ЗЭС прислали 06.11.2025 Кравченко Ксения)
3 | Сооружение шинного моста с алюминиевыми шинами 10х100 мм (протяжённость 10 м) | 11.5284 | 3.96 | 6.26 | 0 | 7.73 | 173.27 | 12.01 | 214.7584 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 192 | Сооружение шинного моста с алюминиевыми шинами 10х100 мм (протяжённость 10 м)
6 | Установка ПАРН (ВДТ 3 шт.) | 168.2655 | 494.96 | 741.22 | 20835.1 | 915.57 | 2060.3 | 233.36 | 25448.7755 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 145Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
7 | БТ-6300 10/6 кВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | 315.77 | 588.4253 | 884.8 | 23479.16 | 1093.0226 | 3816.43 | 200.92 | 30378.5279 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №92 | Установка БТ-6300 10/6 кВ
8 | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70 или проч.) | 106.3873 | 7.35 | 14.26 | 293.63 | 17.69 | 14.86 | 35.15 | 489.3273 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №109Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
1 | Установка автоматического выключателя 50А | 0.47884 | 0.18 | 0.29 | 3.46 | 0.35 | 3.19 | 1.88 | 9.8288 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №199Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
2 | Установка автоматического выключателя 250А | 0.84148 | 0.32 | 0.50314 | 7.13 | 0.62 | 4.1 | 3.76 | 17.2746 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №200Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
3 | Установка автоматического выключателя 400А | 1.2159 | 0.46 | 0.73 | 12.71 | 0.9 | 5.19 | 3.76 | 24.9659 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №201Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
4 | Установка автоматического выключателя 500А | 1.427 | 0.54 | 0.85 | 14.73 | 1.06 | 6.93 | 3.76 | 29.297 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №202Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
5 | Установка автоматического выключателя 630А | 2.1943 | 0.84 | 1.31 | 27.47 | 1.62 | 6.93 | 4.69 | 45.0543 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №203Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
6 | Установка автоматического выключателя 800А | 3.4198 | 1.3 | 2.05 | 49.3 | 2.53 | 6.93 | 4.69 | 70.2198 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №204Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
7 | Установка автоматического выключателя 1000А | 4.9748 | 1.9 | 2.98 | 77 | 3.68 | 6.93 | 4.69 | 102.1548 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №205Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
8 | Установка автоматического выключателя 1250А | 6.6263 | 2.53 | 3.97 | 104.54 | 4.9 | 6.93 | 6.57 | 136.0663 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №206Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
9 | Установка автоматического выключателя 1600А | 9.3921 | 3.58 | 5.61 | 153.81 | 6.94 | 6.93 | 6.57 | 192.8321 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №207Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
10 | Установка автоматического выключателя 2000А | 10.4884 | 4 | 6.27 | 173.34 | 7.76 | 6.93 | 6.57 | 215.3584 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №208Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
11 | Установка автоматического выключателя 2500А | 13.4254 | 5.12 | 8.03 | 225.66 | 9.93 | 6.93 | 6.57 | 275.6654 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №209Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28
12 | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | 2.8441 | 0.98 | 1.54 | 31.38 | 1.91 | 4.65 | 9.68 | 52.9841 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №112Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | Цаплова по эл почте 28.08.2025 14.28

## Дефляторы
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)
Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Индексы-дефляторы Минэкономразвития | Сайт Министерства экономического развития РФ: от 24.11.2016 года; от 27.10.2017 года; от 26.09.2020 года. № 33918-ПК/Д03и от 5 октября 2021 № 35312-ПК/Д03и от 28 сентября 2023 г. от 02.10.2024 No 35132-ПК/Д03и № 37099- ПК/Д03 от 30.09.2025 г. | 114.3097 | 106.3006 | 103.695 | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 114.6314 | 109.0965 | 108.14 | 107.4 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
|  |  | 105 | 105.28 | 106 | 105.1 | 107 | 107.1 | 106.9 | 106.5 | 106.7 | 106.8 | 104.5942 | 104.6084 | 104.605 | 104.6154 | 104.6015 | 104.6555 | 104.5133 | 104.4815 | 104.363 | 104.2258 | 104.1074 | 104.0522
|  |  | \\ves-storage-01\Подразделения\ОИПиЭТП\Аржанцева Оксана\Выгрузка и перечень\2024\ПРИКАЗ 1258 от 15.11.2024\Приложение_4 МО НС.xlsx | [8 empty] | 1.0456 | 1.1338 | 1.2074 | 1.2657 | 1.3217 | 1.3801 | 1.4411 | 1.4411
|  |  |  | 1.071 | 1.069 | 1.065 | 1.067 | 1.068 | 1.0459 | 1.0461 | 1.046 | 1.0462 | 1.046 | 1.0466 | 1.0451 | 1.0448 | 1.0436 | 1.0423 | 1.0411 | 1.0405 | 0
|  |  | 19 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  |  | 1 | 1.071 | 1.1449 | 1.2193 | 1.301 | 1.3895 | 1.4533 | 1.5203 | 1.5903 | 1.6637 | 1.7403 | 1.8213 | 1.9035 | 1.9888 | 2.0755 | 2.1633 | 2.2521 | 2.3434 | 0
[6 empty] | 1.0526 | 1.0683 | 1.0556 | 1.0494 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041
[8 empty] | 1.0694 | 1.1723 | 1.2378 | 1.3002 | 1.3625 | 1.4279 | 1.4963 | 1.5673
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант) Утверждено Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу"
Калькулятор | Н а и м е н о в а н и е о т р а с л и | 2018 | 19: 2019; 2020: 2020; 2021: 2021; 2022: 2022; 2023: 2023; 2024: 2024; 2025: Строительство (ИЦП)
|  | оценка1 | 19: прогноз
Строительство
| дефлятор | 105.1538 | 19: 103.17; 2020: 103.7938; 2021: 103.9102; 2022: 104.23; 2023: 104.246
| ИЦП | 105.1 | 19: 107.33; 2020: 103.7; 2021: 103.9; 2022: 104.2; 2023: 104.3
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| ИЦП |  | 2020: 1; 2021: 1.039; 2022: 1.042; 2023: 1.043

## КТП_НЦС_НЕ ПРИМЕНЯЕМ!! (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Шифр ТП |  |  | Стоимость строительства всего | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | Стоимость возведения фундаментов | Стоимость Монтажа оборудования |  |  |  | Оборудование 1 | СМР 1 | ПНР 1 | Прочие 1 | Итого 1 | Оборудование 2 | СМР 2 | ПНР 2 | Прочие 2 | Итого 2 | ПИР | Стр контр | Резерв средств на непредвиденные | Прочие без учёта затрат | Затраты УКС ( 5,68 %)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПК2100 | ПК2100 | 2x100 | 21-01-001-01 | 1403.71 | 106.62 | 998.4 | 1403.71 | 111.28 |  | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ !!!!!!!!!!! Берем "Тупиковая киоскового типа" | КТП !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа с тр-ром 2x100 кВА | 969.3204 | 84.2226 | 42.1113 | 308.0557 | 1403.71 | 969.3204 | 84.2226 | 42.1113 | 383.9335 | 1479.5878 | 103.5146 | 26.9492 | 40.8848 | 136.7071 | 75.8778 | TRUE | Показатель НЦС 383,933468119612
ПК2160 | ПК2160 | 2x160 | 21-01-001-02 | 1474.86 | 106.62 | 1064.11 | 1474.86 | 111.28 |  | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ !!!!!!!!!!! Берем "Тупиковая киоскового типа" | КТП !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа с тр-ром 2x160 кВА | 1033.1165 | 88.4916 | 44.2458 | 309.0061 | 1474.86 | 1033.1165 | 88.4916 | 44.2458 | 388.7235 | 1554.5774 | 103.5146 | 28.4275 | 42.9571 | 134.1069 | 79.7174 | TRUE | Показатель НЦС 388,723497975922
ПК2250 | ПК2250 | 2x250 | 21-01-001-03 | 1640.5 | 151.98 | 1162.06 | 1640.5 | 124.44 |  | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ !!!!!!!!!!! Берем "Тупиковая киоскового типа" | КТП !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа с тр-ром 2x250 кВА | 1128.2136 | 98.43 | 49.215 | 364.6414 | 1640.5 | 1128.2136 | 98.43 | 49.215 | 453.3512 | 1729.2098 | 147.5534 | 30.9265 | 47.7816 | 138.3799 | 88.7098 | TRUE | Показатель НЦС 453,351188514175
ПК2400 | ПК2400 | 2x400 | 21-01-001-04 | 1771.7 | 151.98 | 1283.14 | 1771.7 | 124.44 |  | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ !!!!!!!!!!! Берем "Тупиковая киоскового типа" | КТП !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа с тр-ром 2x400 кВА | 1245.767 | 106.302 | 53.151 | 366.48 | 1771.7 | 1245.767 | 106.302 | 53.151 | 462.2701 | 1867.4901 | 147.5534 | 33.6524 | 51.6029 | 133.6713 | 95.7901 | TRUE | Показатель НЦС 462,270065966602
ПК2630 | ПК2630 | 2x630 | 21-01-001-05 | 2055.38 | 155.36 | 1508.38 | 2055.38 | 134.23 |  | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа | !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ !!!!!!!!!!! Берем "Тупиковая киоскового типа" | КТП !!!!!!!!! НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭТУ РАСЦЕНКУ Проходная киоскового типа с тр-ром 2x630 кВА | 1464.4466 | 123.3228 | 61.6614 | 405.9492 | 2055.38 | 1464.4466 | 123.3228 | 61.6614 | 517.0522 | 2166.483 | 150.835 | 39.4761 | 59.8654 | 155.7727 | 111.103 | TRUE | Показатель НЦС 517,052180281165
ТШ116 | ТШ116 | 1x16 | 21-01-002-01 | 458.99 | 60.52 | 225.07 | 458.99 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-01 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x16 кВА | 218.5146 | 27.5394 | 13.7697 | 199.1663 | 458.99 | 218.5146 | 27.5394 | 13.7697 | 224.0074 | 483.8311 | 58.7573 | 8.2789 | 13.3686 | 118.7615 | 24.8411 | TRUE
ТШ125 | ТШ125 | 1x25 | 21-01-002-02 | 466.88 | 60.52 | 232.35 | 466.88 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-02 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x25 кВА | 225.5825 | 28.0128 | 14.0064 | 199.2783 | 466.88 | 225.5825 | 28.0128 | 14.0064 | 224.5451 | 492.1468 | 58.7573 | 8.4428 | 13.5984 | 118.4797 | 25.2668 | TRUE
ТШ140 | ТШ140 | 1x40 | 21-01-002-03 | 478.82 | 60.52 | 243.39 | 478.82 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-03 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x40 кВА | 236.301 | 28.7292 | 14.3646 | 199.4252 | 478.82 | 236.301 | 28.7292 | 14.3646 | 225.3364 | 504.7312 | 58.7573 | 8.6909 | 13.9462 | 118.0308 | 25.9112 | TRUE
ТШ163 | ТШ163 | 1x63 | 21-01-002-04 | 501.35 | 60.52 | 264.18 | 501.35 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-04 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x63 кВА | 256.4854 | 30.081 | 15.0405 | 199.7431 | 501.35 | 256.4854 | 30.081 | 15.0405 | 226.8701 | 528.477 | 58.7573 | 9.159 | 14.6024 | 117.2244 | 27.127 | TRUE
ТШ1100 | ТШ1100 | 1x100 | 21-01-002-05 | 532.27 | 60.52 | 292.74 | 532.27 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-05 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x100 кВА | 284.2136 | 31.9362 | 15.9681 | 200.1521 | 532.27 | 284.2136 | 31.9362 | 15.9681 | 228.9478 | 561.0656 | 58.7573 | 9.8014 | 15.503 | 116.0904 | 28.7956 | TRUE
ТШ1160 | ТШ1160 | 1x160 | 21-01-002-06 | 576.95 | 60.52 | 333.99 | 576.95 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-06 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x160 кВА | 324.2621 | 34.617 | 17.3085 | 200.7624 | 576.95 | 324.2621 | 34.617 | 17.3085 | 231.9692 | 608.1568 | 58.7573 | 10.7297 | 16.8044 | 114.471 | 31.2068 | TRUE
ТШ1250 | ТШ1250 | 1x250 | 21-01-002-07 | 653.22 | 84.93 | 381.88 | 653.22 | 48.98 |  | Тупиковая шкафного типа | Показатель НЦС 21-01-002-07 | КТП Тупиковая шкафного типа с тр-ром 1x250 кВА | 370.7573 | 39.1932 | 19.5966 | 223.6729 | 653.22 | 370.7573 | 39.1932 | 19.5966 | 259.0245 | 688.5716 | 82.4563 | 11.8072 | 19.0258 | 110.3836 | 35.3516 | TRUE
ББ1400 | ББ1400 | 1x400 | 21-01-003-01 | 3107.65 | 101.96 | 2446.48 | 3107.65 | 167.71 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-01 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x400 кВА | 2375.2233 | 186.459 | 93.2295 | 452.7382 | 3107.65 | 2375.2233 | 186.459 | 93.2295 | 620.5645 | 3275.4763 | 98.9903 | 62.4483 | 90.5141 | 200.7855 | 167.8263 | TRUE
ББ1630 | ББ1630 | 1x630 | 21-01-003-02 | 3239.42 | 101.96 | 2568.16 | 3239.42 | 167.71 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-02 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x630 кВА | 2493.3592 | 194.3652 | 97.1826 | 454.513 | 3239.42 | 2493.3592 | 194.3652 | 97.1826 | 629.4503 | 3414.3573 | 98.9903 | 65.1861 | 94.352 | 195.9846 | 174.9373 | TRUE
ББ11000 | ББ11000 | 1x1000 | 21-01-003-03 | 3683.27 | 111.22 | 2969.32 | 3683.27 | 167.86 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-03 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x1000 кВА | 2882.835 | 220.9962 | 110.4981 | 468.9407 | 3683.27 | 2882.835 | 220.9962 | 110.4981 | 667.8416 | 3882.1708 | 107.9806 | 74.2154 | 107.2797 | 179.465 | 198.9008 | TRUE
ББ11250 | ББ11250 | 1x1250 | 21-01-003-04 | 4076.8 | 111.22 | 3332.69 | 4076.8 | 167.86 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-04 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x1250 кВА | 3235.6214 | 244.608 | 122.304 | 474.2666 | 4076.8 | 3235.6214 | 244.608 | 122.304 | 694.4045 | 4296.9379 | 107.9806 | 82.3917 | 118.7417 | 165.1526 | 220.1379 | TRUE
ББ11600 | ББ11600 | 1x1600 | 21-01-003-05 | 4681.7 | 111.28 | 3888.9 | 4681.7 | 170.3 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-05 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x1600 кВА | 3775.6311 | 280.902 | 140.451 | 484.7159 | 4681.7 | 3775.6311 | 280.902 | 140.451 | 737.4976 | 4934.4817 | 108.0388 | 94.9582 | 136.3602 | 145.3587 | 252.7817 | TRUE
ББ12500 | ББ12500 | 1x2500 | 21-01-003-06 | 5963.78 | 111.28 | 5072.78 | 5963.78 | 170.29 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-06 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 1x2500 кВА | 4925.0291 | 357.8268 | 178.9134 | 502.0107 | 5963.78 | 4925.0291 | 357.8268 | 178.9134 | 823.9805 | 6285.7498 | 108.0388 | 121.5956 | 173.7023 | 98.6739 | 321.9698 | TRUE
ББ2400 | ББ2400 | 2x400 | 21-01-003-07 | 6007.33 | 205.88 | 4848.72 | 6007.33 | 185.86 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-07 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x400 кВА | 4707.4951 | 360.4398 | 180.2199 | 759.1752 | 6007.33 | 4707.4951 | 360.4398 | 180.2199 | 1083.6068 | 6331.7616 | 199.8835 | 120.535 | 174.9708 | 263.7859 | 324.4316 | TRUE
ББ2630 | ББ2630 | 2x630 | 21-01-003-08 | 6777.13 | 205.88 | 5559.53 | 6777.13 | 185.86 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-08 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x630 кВА | 5397.6019 | 406.6278 | 203.3139 | 769.5864 | 6777.13 | 5397.6019 | 406.6278 | 203.3139 | 1135.5606 | 7143.1043 | 199.8835 | 136.5289 | 197.3921 | 235.7818 | 365.9743 | TRUE
ББ21000 | ББ21000 | 2x1000 | 21-01-003-09 | 7827.52 | 225.07 | 6508.58 | 7827.52 | 189.23 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-09 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x1000 кВА | 6319.0097 | 469.6512 | 234.8256 | 804.0335 | 7827.52 | 6319.0097 | 469.6512 | 234.8256 | 1226.7152 | 8250.2018 | 218.5146 | 157.9538 | 227.986 | 199.5791 | 422.6818 | TRUE
ББ21250 | ББ21250 | 2x1250 | 21-01-003-10 | 9377.75 | 225.07 | 7940.04 | 9377.75 | 189.23 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-10 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x1250 кВА | 7708.7767 | 562.665 | 281.3325 | 824.9758 | 9377.75 | 7708.7767 | 562.665 | 281.3325 | 1331.3165 | 9884.0907 | 218.5146 | 190.1625 | 273.1383 | 143.1604 | 506.3407 | TRUE
ББ21600 | ББ21600 | 2x1600 | 21-01-003-11 | 11749.7 | 225.12 | 10126.28 | 11749.7 | 193.62 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-11 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x1600 кВА | 9831.3398 | 704.982 | 352.491 | 860.8872 | 11749.7 | 9831.3398 | 704.982 | 352.491 | 1495.2315 | 12384.0443 | 218.5631 | 239.4427 | 342.2243 | 60.6571 | 634.3443 | TRUE
ББ22500 | ББ22500 | 2x2500 | 21-01-003-12 | 15366.38 | 225.12 | 13465.85 | 15366.38 | 193.62 |  | Блочного типа (бетонное здание) | Показатель НЦС 21-01-003-12 | КТП Блочного типа (бетонное здание) с тр-ром 2x2500 кВА | 13073.6408 | 921.9828 | 460.9914 | 909.765 | 15366.38 | 13073.6408 | 921.9828 | 460.9914 | 1739.2853 | 16195.9003 | 218.5631 | 314.5854 | 376.6165 | 0 | 829.5203 | -4.8544e-05
БС1400 | БС1400 | 1x400 | 21-01-004-01 | 2343.96 | 101.65 | 1737.82 | 2343.96 | 167.71 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-01 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x400 кВА | 1687.2039 | 140.6376 | 70.3188 | 445.7997 | 2343.96 | 1687.2039 | 140.6376 | 70.3188 | 572.4127 | 2470.573 | 98.6893 | 46.5878 | 68.2707 | 232.2519 | 126.613 | TRUE
БС1630 | БС1630 | 1x630 | 21-01-004-02 | 2500.87 | 101.65 | 1882.71 | 2500.87 | 167.71 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-02 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x630 кВА | 1827.8738 | 150.0522 | 75.0261 | 447.9179 | 2500.87 | 1827.8738 | 150.0522 | 75.0261 | 582.9986 | 2635.9507 | 98.6893 | 49.8479 | 72.8409 | 226.5398 | 135.0807 | TRUE
БС11000 | БС11000 | 1x1000 | 21-01-004-03 | 3097.63 | 110.81 | 2425.09 | 3097.63 | 167.86 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-03 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x1000 кВА | 2354.4563 | 185.8578 | 92.9289 | 464.387 | 3097.63 | 2354.4563 | 185.8578 | 92.9289 | 631.683 | 3264.926 | 107.5825 | 62.0563 | 90.2222 | 204.526 | 167.296 | TRUE
БС11250 | БС11250 | 1x1250 | 21-01-004-04 | 3803.32 | 110.87 | 3076.7 | 3803.32 | 167.86 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-04 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x1250 кВА | 2987.0874 | 228.1992 | 114.0996 | 473.9338 | 3803.32 | 2987.0874 | 228.1992 | 114.0996 | 679.3128 | 4008.699 | 107.6408 | 76.7169 | 110.7763 | 178.7998 | 205.379 | TRUE
БС11600 | БС11600 | 1x1600 | 21-01-004-05 | 5373.99 | 110.94 | 4524.68 | 5373.99 | 170.29 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-05 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x1600 кВА | 4392.8932 | 322.4394 | 161.2197 | 497.4377 | 5373.99 | 4392.8932 | 322.4394 | 161.2197 | 787.5788 | 5664.1311 | 107.7087 | 109.3488 | 156.524 | 123.8562 | 290.1411 | TRUE
БС12500 | БС12500 | 1x2500 | 21-01-004-06 | 7170.66 | 110.94 | 6183.71 | 7170.66 | 170.29 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-06 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 1x2500 кВА | 6003.6019 | 430.2396 | 215.1198 | 521.6987 | 7170.66 | 6003.6019 | 430.2396 | 215.1198 | 908.7979 | 7557.7593 | 107.7087 | 146.6777 | 208.8542 | 58.4581 | 387.0993 | TRUE
БС2400 | БС2400 | 2x400 | 21-01-004-07 | 4479.37 | 205.88 | 3437.82 | 4479.37 | 185.79 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-07 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x400 кВА | 3337.6893 | 268.7622 | 134.3811 | 738.5374 | 4479.37 | 3337.6893 | 268.7622 | 134.3811 | 980.5118 | 4721.3445 | 199.8835 | 88.789 | 130.4671 | 319.3978 | 241.9745 | TRUE
БС2630 | БС2630 | 2x630 | 21-01-004-08 | 5515.88 | 205.88 | 4394.91 | 5515.88 | 185.86 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-08 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x630 кВА | 4266.9029 | 330.9528 | 165.4764 | 752.5479 | 5515.88 | 4266.9029 | 330.9528 | 165.4764 | 1050.4582 | 5813.7903 | 199.8835 | 110.3243 | 160.6567 | 281.6834 | 297.9103 | TRUE
БС21000 | БС21000 | 2x1000 | 21-01-004-09 | 6869.57 | 225.07 | 5624.02 | 6869.57 | 189.23 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-09 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x1000 кВА | 5460.2136 | 412.1742 | 206.0871 | 791.0951 | 6869.57 | 5460.2136 | 412.1742 | 206.0871 | 1162.0806 | 7240.5555 | 218.5146 | 138.0508 | 200.0846 | 234.4452 | 370.9855 | TRUE
БС21250 | БС21250 | 2x1250 | 21-01-004-10 | 8798.05 | 225.07 | 7404.75 | 8798.05 | 189.23 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-10 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x1250 кВА | 7189.0777 | 527.883 | 263.9415 | 817.1478 | 8798.05 | 7189.0777 | 527.883 | 263.9415 | 1292.2047 | 9273.1069 | 218.5146 | 178.1182 | 256.2539 | 164.2612 | 475.0569 | TRUE
БС21600 | БС21600 | 2x1600 | 21-01-004-11 | 10898.35 | 225.12 | 9340.16 | 10898.35 | 193.62 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-11 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x1600 кВА | 9068.1165 | 653.901 | 326.9505 | 849.382 | 10898.35 | 9068.1165 | 653.901 | 326.9505 | 1437.7827 | 11486.7507 | 218.5631 | 221.7545 | 317.4277 | 91.6367 | 588.4007 | TRUE
БС22500 | БС22500 | 2x2500 | 21-01-004-12 | 13501.85 | 225.12 | 11744.18 | 13501.85 | 193.62 |  | Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) | Показатель НЦС 21-01-004-12 | КТП Блочного типа (здание из сэндвич-панелей) с тр-ром 2x2500 кВА | 11402.1165 | 810.111 | 405.0555 | 884.567 | 13501.85 | 11402.1165 | 810.111 | 405.0555 | 1613.4669 | 14230.75 | 218.5631 | 275.8466 | 390.1573 | 0 | 728.9 | TRUE
П1100 | ПК1100 | 1x100 | 21-01-005-01 | 663.42 | 58.48 | 442.51 | 663.42 | 46.22 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-01 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x100 кВА | 429.6214 | 39.8052 | 19.9026 | 174.0908 | 663.42 | 429.6214 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 699.2908 | 56.7767 | 12.5687 | 19.3229 | 85.4226 | 35.8708 | TRUE
П1160 | ПК1160 | 1x160 | 21-01-005-02 | 704 | 58.48 | 479.98 | 704 | 46.22 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-02 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x160 кВА | 466 | 42.24 | 21.12 | 174.64 | 704 | 466 | 42.24 | 21.12 | 212.7007 | 742.0607 | 56.7767 | 13.4118 | 20.5049 | 83.9467 | 38.0607 | TRUE
П1250 | ПК1250 | 1x250 | 21-01-005-03 | 787.17 | 82.31 | 534.55 | 787.17 | 46.46 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-03 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x250 кВА | 518.9806 | 47.2302 | 23.6151 | 197.3441 | 787.17 | 518.9806 | 47.2302 | 23.6151 | 239.9213 | 829.7472 | 79.9126 | 14.6447 | 22.9273 | 79.8596 | 42.5772 | TRUE
П1400 | ПК1400 | 1x400 | 21-01-005-04 | 860.95 | 82.31 | 602.68 | 860.95 | 46.46 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-04 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x400 кВА | 585.1262 | 51.657 | 25.8285 | 198.3383 | 860.95 | 585.1262 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 907.5087 | 79.9126 | 16.1776 | 25.0762 | 77.1719 | 46.5587 | TRUE
П1630 | ПК1630 | 1x630 | 21-01-005-05 | 1026.99 | 83.22 | 733.21 | 1026.99 | 46.71 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-05 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x630 кВА | 711.8544 | 61.6194 | 30.8097 | 222.7065 | 1026.99 | 711.8544 | 61.6194 | 30.8097 | 278.2268 | 1082.5103 | 80.7961 | 19.6084 | 29.9123 | 92.3897 | 55.5203 | TRUE
П11000 | ПК11000 | 1x1000 | 21-01-005-06 | 1380.85 | 91.17 | 1052.61 | 1380.85 | 46.71 |  | Проходная киоскового типа | Показатель НЦС 21-01-005-06 | КТП Проходная киоскового типа с тр-ром 1x1000 кВА | 1021.9515 | 82.851 | 41.4255 | 234.622 | 1380.85 | 1021.9515 | 82.851 | 41.4255 | 309.2479 | 1455.4759 | 88.5146 | 26.7953 | 40.2189 | 79.0933 | 74.6259 | TRUE
К1100 | ТК1100 | 1x100 | 21-01-006-01 | 534.4 | 58.65 | 339.36 | 534.4 | 37.72 | 0 | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-01 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 435 500 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 195 900 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х100 кВА | 438.2136 | 43.1442 | 21.5721 | 216.1401 | 719.07 | 658.1461 | 43.1442 | 21.5721 | 255.0834 | 977.9458 | 61.8252 | 12.5049 | 20.9438 | 120.8662 | 38.9433 | TRUE
К1160 | ТК1160 | 1x160 | 21-01-006-02 | 584.24 | 58.65 | 377.07 | 584.24 | 37.72 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-02 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 385 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 246 500 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х160 кВА | 475.3204 | 45.7968 | 22.8984 | 219.2644 | 763.28 | 658.2503 | 45.7968 | 22.8984 | 260.5983 | 987.5438 | 61.8252 | 13.3398 | 22.2315 | 121.8679 | 41.3339 | TRUE
К1250 | ТК1250 | 1x250 | 21-01-006-03 | 669.43 | 82.73 | 433.28 | 669.43 | 37.98 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-02 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 385 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 246 500 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х250 кВА | 529.3592 | 51.3 | 25.65 | 248.6908 | 855 | 1051.3243 | 51.3 | 25.65 | 295.0126 | 1423.2869 | 87.0194 | 14.5728 | 24.9029 | 122.1956 | 46.3218 | TRUE
К1400 | ТК1400 | 1x400 | 21-01-006-04 | 745.48 | 82.73 | 505.5 | 745.48 | 37.98 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-04 ТКП: КТП 10кВ 1х400кВА - 610 300 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 419 450 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х400 кВА | 596.8252 | 56.1222 | 28.0611 | 254.3615 | 935.37 | 1073.3702 | 56.1222 | 28.0611 | 305.0298 | 1462.5833 | 87.0194 | 16.0777 | 27.2438 | 124.0206 | 50.6684 | TRUE
К1630 | ТК1630 | 1x630 | 21-01-006-05 | 918.74 | 83.57 | 640.78 | 918.74 | 38.3 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-05 ТКП: КТП 10кВ 1х630кВА - 845 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 569 450 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х630 кВА | 726.0874 | 67.056 | 33.528 | 290.9286 | 1117.6 | 1474.3661 | 67.056 | 33.528 | 351.4504 | 1926.4005 | 87.9806 | 19.5243 | 32.5515 | 150.8723 | 60.5218 | TRUE
К11000 | ТК11000 | 1x1000 | 21-01-006-06 | 1295.53 | 91.58 | 981.31 | 1295.53 | 38.3 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-06 ТКП: КТП 10кВ 1х1000кВА - 1 773 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 818 275 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 1х1000 кВА | 1042.3981 | 90.1872 | 45.0936 | 325.4411 | 1503.12 | 2701.0414 | 90.1872 | 45.0936 | 406.8212 | 3243.1434 | 96.3883 | 26.5922 | 43.7802 | 158.6804 | 81.3801 | TRUE
К2100 | ТК2100 | 2x100 | 21-01-006-07 | 1194.4 | 106.24 | 821.75 | 1194.4 | 76.24 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-07 ТКП: КТП 10кВ 2х100кВА - 2 307 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 195 900 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х100 кВА | 988.699 | 91.4922 | 45.7461 | 398.9327 | 1524.87 | 2813.1212 | 91.4922 | 45.7461 | 481.5006 | 3431.86 | 112.7184 | 26.7961 | 44.4137 | 215.0044 | 82.5679 | TRUE
К2160 | ТК2160 | 2x160 | 21-01-006-08 | 1267.7 | 106.24 | 889.43 | 1267.7 | 76.24 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-08 ТКП: КТП 10кВ 2х160кВА - 1 407 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 246 500 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х160 кВА | 1053.7767 | 96.1434 | 48.0717 | 404.3982 | 1602.39 | 1980.484 | 96.1434 | 48.0717 | 491.1583 | 2615.8574 | 112.7184 | 28.2524 | 46.6716 | 216.7558 | 86.7601 | TRUE
К2250 | ТК2250 | 2x250 | 21-01-006-09 | 1445.52 | 149.57 | 1007.83 | 1445.52 | 82.29 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-09 ТКП: КТП 10кВ 2х250кВА - 2 380 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 328 300 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х250 кВА | 1150.7767 | 107.055 | 53.5275 | 472.8908 | 1784.25 | 3165.2304 | 107.055 | 53.5275 | 569.5374 | 3895.3503 | 160.6796 | 30.7573 | 51.9684 | 229.4855 | 96.6466 | TRUE
К2400 | ТК2400 | 2x400 | 21-01-006-10 | 1591.57 | 149.57 | 1142.69 | 1591.57 | 82.29 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-10 ТКП: КТП 10кВ 2х400кВА - 1 357 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 419 450 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х400 кВА | 1270.6796 | 115.632 | 57.816 | 483.0724 | 1927.2 | 2288.9183 | 115.632 | 57.816 | 587.4498 | 3049.8162 | 160.6796 | 33.4369 | 56.132 | 232.8238 | 104.3774 | TRUE
К2630 | ТК2630 | 2x630 | 21-01-006-11 | 1917.54 | 152.21 | 1417.14 | 1917.54 | 83.44 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-001-11 ТКП: КТП 10кВ 2х630кВА - 3 044 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 569 450 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х630 кВА | 1493.7379 | 134.0994 | 67.0497 | 540.103 | 2234.99 | 4360.0876 | 134.0994 | 67.0497 | 661.1262 | 5222.3629 | 164.2524 | 39.2039 | 65.0968 | 271.5499 | 121.0232 | TRUE
К21000 | ТК21000 | 2x1000 | 21-01-006-12 | 2522.66 | 166.86 | 1962.37 | 2522.66 | 83.44 |  | Тупиковая киоскового типа | Показатель НЦС № 21-01-005-12 ТКП: КТП 10кВ 2х1000кВА - 3 607 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 818 275 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | КТП 2х1000 кВА | 1943.3107 | 164.7072 | 82.3536 | 554.7485 | 2745.12 | 5465.6668 | 164.7072 | 82.3536 | 703.3759 | 6416.1035 | 176.4078 | 48.4854 | 79.955 | 249.9004 | 148.6274 | TRUE
С116 | С116 | 1x16 | 21-02-001-01 | 396.61 | 50.05 | 201.92 | 396.61 | 0 | 144.64 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-01 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x16 кВА | 196.0388 | 23.7966 | 11.8983 | 164.8763 | 396.61 | 196.0388 | 23.7966 | 11.8983 | 186.3386 | 418.0723 | 48.5922 | 7.2004 | 11.5517 | 97.5319 | 21.4623 | TRUE
С125 | С125 | 1x25 | 21-02-001-02 | 410.26 | 50.05 | 215.38 | 410.26 | 0 | 144.83 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-02 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x25 кВА | 209.1068 | 24.6156 | 12.3078 | 164.2298 | 410.26 | 209.1068 | 24.6156 | 12.3078 | 186.4288 | 432.459 | 48.5922 | 7.484 | 11.9493 | 96.2043 | 22.199 | TRUE
С140 | С140 | 1x40 | 21-02-001-03 | 425.65 | 50.05 | 230.55 | 425.65 | 0 | 145.05 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-03 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x40 кВА | 223.835 | 25.539 | 12.7695 | 163.5065 | 425.65 | 223.835 | 25.539 | 12.7695 | 186.536 | 448.6795 | 48.5922 | 7.8037 | 12.3976 | 94.713 | 23.0295 | TRUE
С163 | С163 | 1x63 | 21-02-001-04 | 442.18 | 50.05 | 246.86 | 442.18 | 0 | 145.27 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-04 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x63 кВА | 239.6699 | 26.5308 | 13.2654 | 162.7139 | 442.18 | 239.6699 | 26.5308 | 13.2654 | 186.6354 | 466.1015 | 48.5922 | 8.1472 | 12.879 | 93.0955 | 23.9215 | TRUE
С1100 | С1100 | 1x100 | 21-02-001-05 | 467.9 | 50.05 | 272.21 | 467.9 | 0 | 99.74 | Столбового типа | Показатель НЦС 21-02-001-05 | КТП Столбового типа с тр-ром 1x100 кВА | 264.2816 | 28.074 | 14.037 | 161.5074 | 467.9 | 264.2816 | 28.074 | 14.037 | 186.817 | 493.2095 | 48.5922 | 8.6815 | 13.6282 | 90.6055 | 25.3095 | TRUE
М116 | М116 | 1x16 | 21-03-001-01 | 423.92 | 54.63 | 173.13 | 423.92 | 0 | 196.16 | Мачтового типа | Показатель НЦС 21-03-001-01 МТП 10 кВ (мачтовая) 1х16 кВА | МТП 1х16 кВА (С учетом коэффициента снижения 0,93) | 171.4466 | 27.5436 | 13.7718 | 1319.9387 | 459.06 | 159.4453 | 25.6155 | 12.8078 | 252.1879 | 450.0566 | 53.7143 | 7.2594 | 12.4347 | 155.6487 | 23.1308 | TRUE | См. Примеры_МО
М125 | М125 | 1x25 | 21-03-001-02 | 440.47 | 54.63 | 188.41 | 440.47 | 0 | 197.43 | Мачтового типа | Показатель НЦС 21-03-001-02 МТП 10 кВ (мачтовая) 1х25 кВА | МТП 1х25 кВА | 186.5825 | 28.6254 | 14.3127 | 247.5694 | 477.09 | 186.5825 | 28.6254 | 14.3127 | 273.4161 | 502.9368 | 57.7573 | 8.1456 | 13.8958 | 167.7706 | 25.8468 | TRUE | См. Примеры_МО
М140 | М140 | 1x40 | 21-03-001-03 | 457.01 | 54.63 | 203.69 | 457.01 | 0 | 198.69 | Мачтового типа | Показатель НЦС 21-03-001-03 МТП 10 кВ (мачтовая) 1х40 кВА | МТП 1х40 кВА (С учетом коэффициента снижения 0,66) | 201.7087 | 29.7072 | 14.8536 | 663.4596 | 495.12 | 133.1278 | 19.6068 | 9.8034 | 181.9436 | 344.4815 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | См. Примеры_МО
М163 | М163 | 1x63 | 21-03-001-04 | 472.44 | 54.63 | 217.92 | 472.44 | 0 | 199.89 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-04 | МТП 1х63 кВА | 215.8058 | 30.7158 | 15.3579 | 218.3476 | 511.93 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 277.7816 | 497.9999 | 57.7573 | 8.7961 | 14.9106 | 168.5865 | 27.7311 | TRUE
М1100 | М1100 | 1x100 | 21-03-001-05 | 497.4 | 54.63 | 240.98 | 497.4 | 0 | 141.92 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-05 | МТП 1х100 кВА | 233.9612 | 29.844 | 14.922 | 218.6728 | 497.4 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161 | 53.0388 | 9.1993 | 14.4874 | 141.9473 | 26.9069 | TRUE
М1160 | М1160 | 1x160 | 21-03-001-06 | 556.26 | 54.63 | 295.34 | 556.26 | 0 | 145.09 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-06 | МТП 1х160 кВА | 286.7379 | 33.3756 | 16.6878 | 219.4587 | 556.26 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166 | 53.0388 | 10.4222 | 16.2017 | 139.7959 | 30.0833 | TRUE
М1250 | М1250 | 1x250 | 21-03-001-07 | 657.61 | 59.65 | 384.29 | 657.61 | 0 | 150.27 | Мачтового типа | Показатель НЦС № 21-03-001-07 | МТП 1х250 кВА | 373.0971 | 39.4566 | 19.7283 | 225.328 | 657.61 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951 | 57.9126 | 12.4236 | 19.1537 | 135.8381 | 35.5587 | TRUE

## Счетчики (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
1 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 6 | 0 | 0 | 315.4229 | 22.3583 | 19.7903 | 52.4193 | 415.9908 | Локальный сметный расчет № 269 Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | \\ves-storage-01\Подразделения\ОИПиЭТП\Аржанцева Оксана\Выгрузка и перечень\2024\СЧЕТЧИКИ 2024
2 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 0.3 | 0 |  | 24.1744 | 2.292 | 9.0386 | 6.8386 | 42.6437 | Локальный сметный расчет № 268-2 Организация трёхфазного учета полукосвенного включения на опоре | \\ves-storage-01\Подразделения\ОИПиЭТП\Аржанцева Оксана\Выгрузка и перечень\2024\СЧЕТЧИКИ 2024
3 | Счетчик на опоре 1Ф | 683.569 |  |  | 9573.81 | 815.3611 | 2079.5899 | 2017.98 | 15170.31
4 | Счетчик сплит 3ф | 969.907 |  |  | 16170.4 | 1156.9051 | 2210.95 | 1016.79 | 21524.9521

## Лист1 (hidden)
1 254,71 65,96
12-01-003-05 1 372,50 72,15
12-01-003-06 1 550 ,73 81 ,52
12-01-003-07 1 753,78 92,19
12-01-003-08 1 940,30 102,00
\\ves-storage-01\Подразделения\ОИПиЭТП\Аржанцева Оксана\Выгрузка и перечень\2023\Декабрь\14.12.2023\
C:\Users\GlukhovaOG\Desktop\!!!ОБОСН\Строительная компания\[Инициатива_ТП_Сыше150.xlsx]ВЭС'!$G$11:$BM$15
[Инициатива_ТП_Сыше150_.xlsx]ВЭС!$G$11:$BA$15