## Памятка НЦС (hidden)
Инструкция по заполнению шаблона НЦС
1. Ячейки, выделенные желтым цветом, заполняются в соответствии с показателем НЦС, сметных укрупнённых расценок. При этом составляющие стоимости строительства (СМР, оборудование, прочие) указываются без учета непредвиденных затрат
2. Ячейки, выделенные зеленным цветом, заполняются в соответствии с данными по составляющим стоимости строительства (%): СМР-по данным объектов-аналогов; ПНР - не более 7% от стоимости оборудования (письмо ОАО "ФСК ЕЭС" № МА/22/118 от 10.04.2006 г. )
3. Остальные ячейки содержат расчетные формулы, корректировать их не нужно

## Общие (hidden)
Расчет стоимости присоединения техническим условиям
Шифр |  | ф20- .11.2020
Наимен. объекта
ТУ
Категория надежности |  |  | 2
Максимальная мощность
ПС
Резерв мощн.
ПИР
Срок ввода в эксплуатацию |  |  | 2020 | 2020
Трансформаторная мощность (при наличии) | [7 empty] | МВА
Регион | МО
Период | Коэффициенты МРР
| СНБ | Регион | СМР прочие | СМР КЛ | СМР ВЛ | ПНР | Обор | Прочие | Проектные работы | Изыскат. работы | Письмо МРР
4 кв. 2019 | ФЕР | Москва | 7.85 | 6.61 | 4.27 | 20.32 | 4.78 | 9.43 | 4.27
| ФЕР | МО | 8.39 | 7.04 | 4.76 | 20.99
Коэффициенты директивного снижения
| 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 год и далее
| 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0.7

## НЦС
Новое строительство/Реконструкция
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ с ТП-164 , РЩ-0,4 кВ ПС Третьяково № 298, МО, Луховицкий р-н, с/п Астаповское, пос. совхоза "Астапово", ул. Зелёная , д. 38-а, 50:35:0050212:621
Технические условия |  |  | И-26-00-335479/102/В8 | 2026-06-22 |  |  |  | Договор ТП | В8-26-302-170138(335479) |  |  | 2026-07-02 | 2026-11-02 |  |  | ООО "ХОСТЕЛ АСТАПОВО"
Максимальная мощность |  |  |  | 150 | кВт
| № п/ п | выборка | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм | Кол-во | Кол-во для удельников | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб |  |  |  |  | Поправочные коэффициенты (ценообразующие) | Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие) | Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Московской области | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
[8 empty] | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого |  |  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого |  |  | 5
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 1 |  |  | 11 | 12 | 15 | 16 | 17
| 1 | Строительство ВЛ-6 (10) кВ | Строительство ВЛ-6(10) кВ СИП-3 70 мм2 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 17Л | км | 0 | 1 | 0 | 7800.32 | 121.87 | 891.32 | 8813.51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство ВЛ-6 (10) кВ | 70 | Сечение, мм2
|  |  | 5: 1; 6: #N/A | [9 empty] | 1 | Кол-во цепей
|  |  | 1: в том числе: | [10 empty] | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 147.93; 12: 147.93 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 70_1 | Итоговый код
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 169.53; 12: 169.53 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 256.7; 12: 256.7 | [5 empty] | 0 | 0
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 317.16; 12: 317.16 | [5 empty] | 0 | 0
| 2 | Подвеска провода СИП-3 на ВЛ 6-10 кВ | Подвеска провода СИП-3 1х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №56 | км | 0 | 1 | 0 | 1120.74 | 7.4 | 165.7158 | 1293.8558 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подвеска провода СИП-3 на ВЛ 6-10 кВ | 70 | Сечение, мм2 (70 или 95)
1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 57.2958; 12: 57.2958 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 24.14; 12: 24.14 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 37.69; 12: 37.69 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 46.59; 12: 46.59 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 35529.0431
| 3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 13Л | км | 0 | 1 | 0 | 3041.17 | 108.25 | 397.7922 | 3547.2122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 70 | Сечение, мм2
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 0
|  |  | 1: в том числе: | [10 empty] | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 99.3922; 12: 99.3922 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 67.4; 12: 67.4 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 103.32; 12: 103.32 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 127.68; 12: 127.68 | [5 empty] | 0 | 0
| 1 | Подвеска провода СИП-2 на ВЛ 0,4 кВ | Подвеска провода СИП-2 4х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №55 | км | 0.3 | 1 | 0 | 633.36 | 12.12 | 102.6198 | 748.0998 | 1 | 1 | 1 | 0 | 190.008 | 3.636 | 30.786 | 224.43 | 247.6663 | Подвеска провода СИП-2 на ВЛ 0,4 кВ | 95 | Сечение, мм2 (50, 70, 95, 120)
1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0.3 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 40.0798; 12: 40.0798 | [5 empty] | 12.024 | 12.024
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 13.81; 12: 13.81 | [5 empty] | 4.143 | 4.143
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 21.79; 12: 21.79 | [5 empty] | 6.537 | 6.537
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 26.94; 12: 26.94 | [5 empty] | 8.082 | 8.082
| 5 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (для замены провода) | Демонтаж провода 0,4 кВ | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №25 | км | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 0 | 0.36493 | 4.2649 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена провода) |  | Кол-во, км
1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.0078; 12: 0.0078 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.08; 12: 0.08 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 0.12713; 12: 0.12713 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 0.15; 12: 0.15 | [5 empty] | 0 | 0
| 6 | Демонтаж провода ВЛ-6-10 кВ (для замены провода) | Демонтаж провода 6-10 кВ | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 26 | км | 0 | 1 | 0 | 3.48 | 0 | 0.33136 | 3.8114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ-6(10) кВ (замена провода) | 0 | Кол-во, км
1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.00696; 12: 0.00696 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.07; 12: 0.07 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 0.1144; 12: 0.1144 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 0.14; 12: 0.14 | [5 empty] | 0 | 0
| 7 | Демонтаж ВЛ (при полной реконструкции) | Демонтаж ВЛ-10 кВ (протяжённость трассы 1 км) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 140Л | км | 0 | 1 | 0 | 250.03 | 0 | 29.5549 | 279.5849 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж ВЛ-10 кВ (протяжённость трассы 1 км) | 2 | ВЛ 0,4-1 или ВЛ-6(10)-2
1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 6.004; 12: 6.004 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 5.35; 12: 5.35 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 8.1409; 12: 8.1409 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [11 empty] | 0
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 10.06; 12: 10.06 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 8 | Строительство КЛ-6 (10 кВ) | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х70 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 97Л | км | 0 | 1 | 0 | 5264.14 | 12.59 | 886.3165 | 6163.0465 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство КЛ6-10 кВ | 1 | Кабелей в траншее ( 1 или 2)
|  |  | 1: Стоимость в соответсвии с НЦС; 5: 1 | [9 empty] | 70 | Сечение, мм2
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 371.8965; 12: 371.8965 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 112.92; 12: 112.92 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 70_1 | 6-10 Итоговый код
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 179.51; 12: 179.51 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 221.99; 12: 221.99 | [5 empty] | 0 | 0
| 2 | Установка автоматического выключателя 250А | Установка автоматического выключателя 250А | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №200Л | шт | 1 | 1 | 7.13 | 4.1 | 3.76 | 2.2846 | 17.2746 | 1 | 1 | 1 | 7.13 | 4.1 | 3.76 | 2.2846 | 17.2746 | 19.0631 | Автоматический выключатель | 2 | Код | 1 | Автоматический выключатель 50А
[25 empty] | 2 | Автоматический выключатель 250А | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 1 | Кол-во, шт | 3 | Автоматический выключатель 400А
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.84148; 12: 0.84148 | [5 empty] | 0.84148 | 0.84148 |  |  |  |  | 4 | Автоматический выключатель 500А
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.32; 12: 0.32 | [5 empty] | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  | 5 | Автоматический выключатель 630А
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 0.50314; 12: 0.50314 | [5 empty] | 0.50314 | 0.50314 |  |  |  |  | 6 | Автоматический выключатель 800А
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | Автоматический выключатель 1000А
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [11 empty] | 8 | Автоматический выключатель 1250А
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 0.62; 12: 0.62 | [5 empty] | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  | 9 | Автоматический выключатель 1600А
| 10 | Замена тр-ра | Установка тр-ра 630 кВА | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №65Л | шт | 0 | 1 | 586.7 | 79.39 | 17.95 | 128.488 | 812.528 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена тр-ра | 630 | Мощность уст-го тр-ра, МВА | 10 | Автоматический выключатель 2000А
[25 empty] | 11 | Автоматический выключатель 2500А | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, шт
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 60.908; 12: 60.908 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 14.64; 12: 14.64 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 23.66; 12: 23.66 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 29.28; 12: 29.28 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 111Л | шт | 0 | 1 | 0 | 45.03 | 0 | 7.4471 | 52.4771 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 3.0671; 12: 3.0671 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.96; 12: 0.96 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.53; 12: 1.53 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 1.89; 12: 1.89 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Замена КТП | Строительство КТП 10 кВ 1х250 кВА | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №26Л | шт | 0 | 1 | 1025.51 | 176.69 | 38.74 | 248.0799 | 1489.0199 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена КТП | 250 | Мощность уст-мых тр-ров, КВА
[23 empty] | К | КТП-К, МТП-М, СТП-С, БКТП 2*ХХХ-Б | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 1 | Кол-во тр-ров в КТП
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 124.4899; 12: 124.4899 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Кол-во КТП
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 26.56; 12: 26.56 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | К1250 | Итоговый код
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 43.37; 12: 43.37 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 53.66; 12: 53.66 | [5 empty] | 0 | 0
| 11 |  | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 111Л | шт | 0 | 1 | 0 | 45.03 | 0 | 7.4471 | 52.4771 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 3.0671; 12: 3.0671 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.96; 12: 0.96 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.53; 12: 1.53 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 1.89; 12: 1.89 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж КТП | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №94Л | шт | 0 | 1 | 0 | 67.26 | 0 | 10.9448 | 78.2048 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 4.4048; 12: 4.4048 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 1.44; 12: 1.44 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 2.28; 12: 2.28 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 2.82; 12: 2.82 | [5 empty] | 0 | 0
| 12 | Установка КТП | Строительство КТП 10 кВ 1х250 кВА | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №26Л | шт | 0 | 1 | 1025.51 | 176.69 | 38.74 | 248.0799 | 1489.0199 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка КТП | 250 | Мощность уст-мых тр-ров, КВА
[23 empty] | К | КТП-К, МТП-М, СТП-С, БКТП 2*ХХХ-Б | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 1 | Кол-во тр-ров в КТП
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 124.4899; 12: 124.4899 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Кол-во КТП
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 26.56; 12: 26.56 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | К1250 | итоговый код
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 43.37; 12: 43.37 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 53.66; 12: 53.66 | [5 empty] | 0 | 0
| 13 | Монтаж КРУН 10 - 6 кВ с ТМ | Монтаж КРУН 10 - 6 кВ с ТМ | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №95Л | шт | 0 | 1 | 2949.45 | 223.53 | 808.39 | 523.1392 | 4504.5092 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка Реклоузера и др | 3 | Код | 1 | Яч с ВВ в РУ-6-10 кВ
[25 empty] | 2 | Крун | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [10 empty] | Кол-во, шт | 3 | Крун с ТМ
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 144.5992; 12: 144.5992 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | Реклоузер
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 85.2; 12: 85.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | КСО-298
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 131.19; 12: 131.19 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | Установка микропроцессорной защиты ТОР
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | Установка ТМ в ячейке КРУ-10 кВ
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 162.15; 12: 162.15 | [5 empty] | 0 | 0
| 3 | Установка РЩ-0,4кВ | Установка РЩ-0,4кВ | Локальный сметный расчет № 93 | шт | 1 | 1 | 11.22 | 21.86 | 0 | 10.9 | 43.98 | 1 | 1 | 1 | 11.22 | 21.86 | 0 | 10.9 | 43.98 | 48.5335 | Установка РЩ-0,4кВ | 13 | Код | 1 | РЛКВ
2 | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 1 | Кол-во, шт | 3 | ИКЗ
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 7.32; 12: 7.32 | [5 empty] | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  | 4 | Установка ВРЩ-0,4кВ
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.71; 12: 0.71 | [5 empty] | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  | 5 | ИКВН-6 (10)кВ индикатор контроля напряжения
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.28; 12: 1.28 | [5 empty] | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  | 13 | Установка РЩ-0,4кВ
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 1.59; 12: 1.59 | [5 empty] | 1.59 | 1.59
| 15 | Установка РЩ-0,4кВ | Установка РЩ-0,4кВ | Локальный сметный расчет № 93 | шт | 0 | 1 | 11.22 | 21.86 | 0 | 10.9 | 43.98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка РЩ-0,4кВ | 13 | Код | 1 | РЛКВ
2 | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, шт | 3 | ИКЗ
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 7.32; 12: 7.32 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | Установка ВРЩ-0,4кВ
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.71; 12: 0.71 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | ИКВН-6 (10)кВ индикатор контроля напряжения
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.28; 12: 1.28 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | Установка ПАРН (ВДТ 3 шт.)
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | БТ (Установка БТ-6300 10 кВ) Применительно
|  |  | 1: Дополнительные затраты | [11 empty] | 8 | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70 или проч.)
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 1.59; 12: 1.59 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | Установка ГРЩ-0,4кВ
| 16 | Строительство КЛ-0,4 кВ | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 46Л | км | 0 | 1 | 0 | 4936.17 | 2.78 | 776.9723 | 5715.9223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство КЛ-0,4 кВ | 1 | Кабелей в траншее ( 1 или 2) | 10 | Установка рубильников номиналом 630 А в РУ-0,4кВ
|  |  | 1: Стоимость в соответсвии с НЦС; 5: 1 | [9 empty] | 240 | Сечение, мм2 | 11 | Установка рубильников номиналом 1600 А в РУ-0,4кВ
|  |  | 1: в том числе: | [11 empty] | 12 | Строительство ИКВН-6 кВ
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 298.9523; 12: 298.9523 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Кол-во, км | 13 | Установка РЩ-0,4кВ
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 105.69; 12: 105.69 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 240_1 | 0,4 Итоговый код
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 166.48; 12: 166.48 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 205.85; 12: 205.85 | [5 empty] | 0 | 0
| 17 | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №112Л | шт | 0 | 26.7 | 31.38 | 4.65 | 9.68 | 7.2741 | 52.9841 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Прочие: 4,60+0,78+1,32+2,32=9,02
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 2.8441; 12: 2.8441 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.98; 12: 0.98 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.54; 12: 1.54 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 1.91; 12: 1.91 | [5 empty] | 0 | 0
| 18 | Установка опор одностоечных | Установка опор одностоечных | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №99 | шт | 0 | 1 | 0 | 45.6 | 0 | 4.3312 | 49.9312 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка опор одностоечных | 1 | Код | 1 | Одностоечных
[25 empty] | 2 | одностоечных с 1 подком | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, шт | 3 | одностоечных с 2 подкосами
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.0912; 12: 0.0912 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.98; 12: 0.98 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1.46; 12: 1.46 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 1.8; 12: 1.8 | [5 empty] | 0 | 0
| 19 | Ввода в дома | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 4х16 (1 ответвление) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №147Л и №198Л | шт | 0 | 1 | 0 | 9.11 | 0 | 1.5186 | 10.6286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввода в дома | 2 | КОД | 1 | Новый
[23 empty] | 0 | Кол-во, шт по 25м | 2 | Замена | bar: 5
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.63856; 12: 0.63856 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0.2; 12: 0.2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 0.3; 12: 0.3 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 0.38; 12: 0.38 | [5 empty] | 0 | 0
| 20 | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70) | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70) | Сметная укрупнённая расценка № 133 | шт | 0 | 1 | 517.56 | 54.75 | 67.07 | 137.06 | 776.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70)
[23 empty] | 0 | Кол-во, шт | bar: 5
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 60.97; 12: 60.97 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 13.68; 12: 13.68 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 22.63; 12: 22.63 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 39.78; 12: 39.78 | [5 empty] | 0 | 0
| 21 | Строительство ГНБ 2-мя трубами 160 мм | Строительство ГНБ 2-мя трубами 160 мм | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №164Л | км | 0 | 1 | 0 | 30753.17 | 0 | 6619.687 | 37372.857 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подвеска провода СИП-2 на ВЛ 0,4 кВ | 1 | Код | 1 | ГНБ 2-мя трубами 160 мм
[25 empty] | 2 | ГНБ 2-мя трубами 225 мм | bar: 5
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км | 3 | ГНБ 3-мя трубами 160мм
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 3525.8691; 12: 3525.8691 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | ГНБ 3-мя трубами 225мм
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 658.1178; 12: 658.1178 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 1088.53; 12: 1088.53 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 2: Расчет №; 11: 1347.17; 12: 1347.17 | [5 empty] | 0 | 0
| 22 | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 120мм2 АСБ (1 км) | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 120мм2 АСБ (1 км) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №191Л | к-т | 0 | 1 | 0 | 1966.59 | 8.85 | 573.8039 | 2549.2439 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Опуск | 120 | Сечение, мм2
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 365.2939; 12: 365.2939 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 120_З_10 | 6-10 Итоговый код
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 42.27; 12: 42.27 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 74.25; 12: 74.25 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 11: 91.99; 12: 91.99 | [5 empty] | 0 | 0
| 23 | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 240мм2 (1 км) | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 240мм2 (1 км) | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №176Л | к-т | 0 | 1 | 0 | 2419.62 | 1.25 | 538.6161 | 2959.4861 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ | 240 | Сечение, мм2
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1
|  |  | 1: в том числе: | [9 empty] | 0 | Кол-во, км
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 293.9161; 12: 293.9161 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 240_З_0,4 | 0,4 Итоговый код
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 51.81; 12: 51.81 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 86.2; 12: 86.2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 11: 106.69; 12: 106.69 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Итого | 1: Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе: |  |  | 18.35 | 215.968 | 7.396 | 43.9706 | 285.6846 | 315.2629
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [5 empty] | 20.1854
|  |  | 1: Строительный контроль | [5 empty] | 5.173
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [5 empty] | 8.3201
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [5 empty] | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Содержание службы заказчика | [5 empty] | 10.292
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству |  |  | 11: С.А.Кузнецов
Расчет выполнила О.Г. Глухова

## Прогноз
Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта (новое строительство, нормируемая часть) по титулу:
Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ с ТП-164 , РЩ-0,4 кВ ПС Третьяково № 298, МО, Луховицкий р-н, с/п Астаповское, пос. совхоза "Астапово", ул. Зелёная , д. 38-а, 50:35:0050212:621 | [15 empty] | 5
| Срок окончания ПИР: | 2026 | [9 empty] | 0 |  | СМР, подряд, руб. | СМР, хозспособ, руб. | Оборудование, руб. | ПНР, руб. | ПИР, руб. | ОКС, руб. | Прочие, руб. | Итого | Проверка | 2025 | 2026
| Год окончания строительства: | 2026 | [10 empty] | Текущ | 215968 |  | 18350 | 7396 | 25358.4279 | 10292 | 8320.1443 | 285684.5722 | 0 | 1.1338 | 1.2074
|  | Стоимость в ценах на 01.01.2025 г. | Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов Доведено Письмом Минэкономразвития России от 30.09.2025 37099-ПК/Д03и «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» | [6 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | Индивидуальный коэффициент снижения удельных инвестиционных затрат (Приказ ПАО "МОЭСК" от 03.10.2017г. №1156) | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения | Прогноз | 238328.2469 |  | 20249.8673 | 8161.7449 | 27983.9127 | 11357.5822 | 9181.5704 | 315262.9244 | 0
|  |  | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2031/2030 | [11 empty] | 1.1338
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  |  | 1.037 | 1.1035 | 1.1563 | 1.2037 | 1.2531 | 1.3044 | 1.4411 | [5 empty] | 1.1444
| ПИР | 20.1854 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 22.2753 | 1 | 22.2753 | 1.1035 |  |  | 109980.84
| СМР | 215.968 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 238.3282 | 1 | 238.3282 | 1.1035 |  |  | 3365159.46
| Оборудование | 18.35 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 20.2499 | 1 | 20.2499 | 1.1035 |  |  | 0
| ПНР | 7.396 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 8.1617 | 1 | 8.1617 | 1.1035 |  |  | 119782.36
| Содержание службы заказчика | 10.292 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 11.3576 | 1 | 11.3576 | 1.1035 |  |  | 141282.32
| Строительный контроль | 5.173 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 5.7086 | 1 | 5.7086 |  |  |  | 74580.42
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 8.3201 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 9.1816 | 1 | 9.1816 | 1.1035 |  |  | 114327.14
| Прочие | 0 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.: | 285.6846 | [7 empty] | 315.2629 |  | 315.2629 |  |  |  | 3925112.55
1.1035
[8 empty] | ИТОГО (без НДС), тыс.руб. |  | 315.2629 |  |  | 315.2629 | 315.2629
[8 empty] | НДС-22%, тыс. руб. |  | 69.3578 |  |  | 63.0526
[8 empty] | ВСЕГО с НДС, тыс.руб. |  | 384.6208 |  |  | 378.3155 |  | 315262.9244
| Составил : |  |  |  |  | О.Г. Глухова |  | в т.ч. ПИР без ндс |  | 22.2753
[8 empty] | в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС |  | 292.9876
1.2369
| Итого | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие (общ) | ПНР | Затр ОКС | непредвиденные работы и затраты | Строительный контроль
| 285684.57 | 20185.43 | 215968 | 18350 | 23785.14 | 7396 | 10292 | 8320.14 | 5173
| 285684.57 | 20185.43 | 215968 | 18350 | 23785.14 | 7396 | 10292 | 8320.14 | 5173
| 285684.57 | 20185.43 | 215968 | 18350 | 23785.14 | 7396 | 10292 | 8320.14 | 5173

## ССР заголовок (hidden)
Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен | Итого по ССР, без НДС, базисные цены | Итого по ССР, только НДС, базисные цены | Итого по ССР включая НДС, базисные цены | Итого по ССР, без НДС, текущие цены | Итого по ССР, только НДС, текущие цены | Итого по ССР, включая НДС, текущие цены
0 |  | RSUCR | X | 2021-01-30 | 0 | ориентировочный расчет по СУР | 2022 | 2022 | 12 |  |  |  | 285684.57 | 114273.83 | 399958.4
Идентификатор инициативы | Код версии | Тип версии | Согласованная | Дата документа | Номер документа | Комментарий | Год базовых цен | Год текущих цен | Месяц текущих цен
0 | 0 | RSUCR | X | 2021-01-30 | 0 | ориентировочный расчет по СУР | 2022 | 2022 | 12
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"
Note on B6: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустым
Note on C6: Нуштаев Денис Викторович: берем с закладки "справочник"
Note on D6: Нуштаев Денис Викторович: всегда оставляем "X"

## ССР позиции (hidden)
[6 empty] | Базисные цены | [7 empty] | Текущие цены | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку |  |  | 0
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены | Проверка полной сметной с САПом | #N/A | #N/A
0 |  | 2 | 1 | н/д | СМР, Оборудование | [8 empty] | 215968 |  | 18350 | [5 empty] | 0 | 234318
0 |  | 9 | 2 | н/д | ПНР, Прочие | [11 empty] | 5173 | 7396 |  |  |  | 0 | 12569 | Проверка | TRUE | 0
0 |  | 10 | 3 | н/д | ОКС | [13 empty] | 10292 |  |  | 0 | 10292
0 |  | 12 | 4 | н/д | ПИР | [14 empty] | 20185.43 |  | 0 | 20185.43
0 |  | 13 | 5 | н/д | Непредвиденные затраты | [11 empty] | 8320.14 |  |  |  |  | 0 | 8320.14
0 |  | 14 | 6 | НДС 20% | Средства на уплату налога на добавленную стоимость | [8 empty] | 86387.2 |  | 7340 | 5397.26 | 2958.4 | 4116.8 | 8074.17 |  | 0 | 114273.83
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены
0 |  | 2 | 1 | н/д | СМР, Оборудование | [8 empty] | 215968 |  | 18350 | [5 empty] | 0 | 234318
0 |  | 9 | 2 | н/д | ПНР, Прочие | [11 empty] | 5173 | 7396 |  | 0 |  | 0 | 12569
0 |  | 10 | 3 | н/д | ОКС | [13 empty] | 10292 |  |  | 0 | 10292
0 |  | 12 | 4 | н/д | ПИР | [14 empty] | 20185.43 |  | 0 | 20185.43
0 |  | 13 | 5 | н/д | Непредвиденные затраты | [11 empty] | 8320.14 |  |  |  |  | 0 | 8320.14
0 |  | 14 | 6 | НДС 20% | Средства на уплату налога на добавленную стоимость | [8 empty] | 86387.2 |  | 7340 | 5397.26 | 2958.4 | 4116.8 | 8074.17 |  | 0 | 114273.83
Note on B2: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C2: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта
Note on B12: Нуштаев Денис Викторович: оставляем пустой
Note on C12: Нуштаев Денис Викторович: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D12: Нуштаев Денис Викторович: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## СУПСС (hidden)
|  |  |  | Новое строительство | [13 empty] | ф20- .11.2020
Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2020. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 907/пр., 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2020. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 914/пр.
0
Технические условия |  |  |  | 0
Максимальная мощность | [18 empty] | 0 |  | кВт
№ п/ п | выборка |  | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм | Кол-во | Кол-во для удельников | Стоимость в уровне цен на 01.01.2020 г. за единицу, тыс. руб | [6 empty] | Стоимость в уровне цен на 01.01.2020 г. по объёму работ, тыс. руб. | [6 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
[8 empty] | Оборудование | СМР прочие | СМР (КЛ) | СМР (ВЛ) | ПНР | Прочие | Итого | Оборудование | СМР | СМР (КЛ) | СМР (ВЛ) | ПНР | Прочие | Итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10 |  | Строительство СП-10кВ, 2 шт. ( №нов.1 и №нов.2 ). КРУН-10 кВ | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 183 КРУН 6-10 кВ Монтаж КРУН 10 - 6 кВ Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2632 (26,32 % для ВЛ-10 кВ) Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2632 | шт | 2 | 2 | 222.2786 | 3.1202 |  |  | 3.7913 | 59.325 | 288.5151 | 444.5572 | 6.2404 |  |  | 7.5827 | 118.6499 | 577.0302 | #REF! | 118.6499 |  |  |  |  | #REF!
| 1010 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 33.8098; 17: 33.8098 | #REF! |  | 33.8098
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 35.2524; 17: 35.2524 | #REF! |  |  | 35.2524
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 13.5239; 17: 13.5239 | #REF! |  |  |  | 13.5239
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 36.0638; 17: 36.0638 | #REF! |  |  |  |  | 36.0638
2 | 10 |  | Телемеханизация КРУН | Расчет ориентировочной стоимости телемеханизации КРУН на основе коммерческого предложения ООО "ИТ Компания Д-Системс" №10-477 (26,32 % для ВЛ-10 кВ) | шт | 2 | 2 | 33.0761 | 13.7114 |  |  | 2.3153 | 12.3145 | 61.4173 | 66.1522 | 27.4229 |  |  | 4.6307 | 24.629 | 122.8347 | #REF! | 24.629 |  |  |  |  | #REF!
| 1010 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 7.0181; 17: 7.0181 | #REF! |  | 7.0181
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 7.3176; 17: 7.3176 | #REF! |  |  | 7.3176
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 2.8073; 17: 2.8073 | #REF! |  |  |  | 2.8073
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 7.486; 17: 7.486 | #REF! |  |  |  |  | 7.486
3 | 5 |  | 1: Строительство ТП-10/0,4кВ (№нов.1) 1 шт., двухтрансформаторной. В ТП установить трансформаторы 2х1000 кВА. ТП выполнить отдельностоящей киоскового типа. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка заявителя (Киоскового типа); 2: Показатель НЦС № 21-01-006-12; 3: шт; 4: 1; 5: 1; 12: 1962.13; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 55 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  | 0
|  |  | 1: Строительный контроль; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика | Расчет №
4 | 5 |  | 1: Строительство ТП-10/0,4кВ (№нов.2) 1 шт., двухтрансформаторной. В ТП установить трансформаторы 2х630 кВА. ТП выполнить отдельностоящей киоскового типа. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка заявителя (Киоскового типа); 2: Показатель НЦС № 21-01-006-11; 3: шт; 4: 1; 5: 1; 12: 1481.46; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 55 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  | 0
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
5 | 2 | 80 | . Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от существующих яч. №68 6-й сек. и яч. №73 5-й сек. РУ-10 кВ ПС №64 110/10/6 кВ Барвиха (ПС 110 кВ Барвиха) до вновь сооружаемых СП-10кВ №нов.1и №нов.2., Протяженность каждой КЛ – 2,1 км, сечение кабеля 240 кв мм | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 1.68 | 3.36 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 1341.0171 |  | 0.53774 | 312.8506 | 1654.4054 | #REF! | 312.8506 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 100.6166; 17: 100.6166 | #REF! |  | 100.6166
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 104.9096; 17: 104.9096 | #REF! |  |  | 104.9096
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 40.2466; 17: 40.2466 | #REF! |  |  |  | 40.2466
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 67.0777; 17: 67.0777 | #REF! |  |  |  |  | 67.0777
6 | 2 | в ГНБ | Прокладка кабеля в ГНБ | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.42 | 0.84 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 335.2543 |  | 0.13443 | 78.2126 | 413.6014 | #REF! | 78.2126 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 25.1542; 17: 25.1542 | #REF! |  | 25.1542
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 26.2274; 17: 26.2274 | #REF! |  |  | 26.2274
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 10.0617; 17: 10.0617 | #REF! |  |  |  | 10.0617
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 16.7694; 17: 16.7694 | #REF! |  |  |  |  | 16.7694
7 | 7 | 84 | Строительство закрытых кабельных переходов методом ГНБ 1скв. 2 трубы | Сметная укрупненная расценка №205 на Сооружение закрытого перехода методом ГНБ 100 м с диамером труб 2х160 мм СМР: 1892535,74/1000/10 Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2182 Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10*; п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | 100м | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 189.2536 |  | 0 | 41.2951 | 230.5487 | 0 |  | 1589.73 |  | 0 | 346.8791 | 1936.6091 | #REF! | 346.8791 |  |  |  |  | #REF!
| 77 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 119.2298; 17: 119.2298 | #REF! |  | 119.2298
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 124.3169; 17: 124.3169 | #REF! |  |  | 124.3169
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 47.6919; 17: 47.6919 | #REF! |  |  |  | 47.6919
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 55.6406; 17: 55.6406 | #REF! |  |  |  |  | 55.6406
8 | 2 | 80 | Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых СП-10кВ №нов.1и №нов.2. до 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП 10/0,4кВ №нов.2 с заходом в ТП-10/0,4кВ №нов.1., Протяженность каждой КЛ – 0,4 км, сечение кабеля 240 кв мм | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.32 | 0.64 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 255.4318 |  | 0.10243 | 59.5906 | 315.1248 | #REF! | 59.5906 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 19.1651; 17: 19.1651 | #REF! |  | 19.1651
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 19.9828; 17: 19.9828 | #REF! |  |  | 19.9828
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 7.666; 17: 7.666 | #REF! |  |  |  | 7.666
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 12.7767; 17: 12.7767 | #REF! |  |  |  |  | 12.7767
9 | 2 | в ГНБ | Прокладка кабеля в ГНБ | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.08 | 0.16 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 63.858 |  | 0.025607 | 14.8976 | 78.7812 | #REF! | 14.8976 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 4.7913; 17: 4.7913 | #REF! |  | 4.7913
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 4.9957; 17: 4.9957 | #REF! |  |  | 4.9957
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 1.9165; 17: 1.9165 | #REF! |  |  |  | 1.9165
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 3.1942; 17: 3.1942 | #REF! |  |  |  |  | 3.1942
10 | 7 | 84 | Строительство закрытых кабельных переходов методом ГНБ 1скв. 2 трубы | Сметная укрупненная расценка №205 на Сооружение закрытого перехода методом ГНБ 100 м с диамером труб 2х160 мм СМР: 1892535,74/1000/10 Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2182 Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10*; п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | 100м | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 189.2536 |  | 0 | 41.2951 | 230.5487 | 0 |  | 302.8057 |  | 0 | 66.0722 | 368.8779 | #REF! | 66.0722 |  |  |  |  | #REF!
| 77 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 22.7104; 17: 22.7104 | #REF! |  | 22.7104
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 23.6794; 17: 23.6794 | #REF! |  |  | 23.6794
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 9.0842; 17: 9.0842 | #REF! |  |  |  | 9.0842
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 10.5982; 17: 10.5982 | #REF! |  |  |  |  | 10.5982
|  |  | 1: Итого в базисном уровне цен СНБ-2001 (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:; 11: 510.7094; 12: 33.6632; 13: 3888.0969; 14: 0; 15: 13.0136; 16: 1021.7817; 17: 5467.2648 | #REF! | 1021.7817 |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 1: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 332.4952 |  |  | 332.4952
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 346.6817 |  |  |  | 346.6817
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 132.9981 |  |  |  |  | 132.9981
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 209.6066 | [5 empty] | 209.6066
*Расчет выполнен без учета средств на покрытие затрат строительной организации по добровольному страхованию работников и имущества. Восстановление и благоустройство по трассе прокладываемых КЛ учтено в расценках на прокладку КЛ Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой проектно-сметной документации.
Начальник управления формирования стоимости |  |  | 16: Д.М. Молодцов
Главный эксперт управления формирования стоимости |  |  | 16: Е.А. Быченкова
Расчет выполнила: Главный специалист Цаплова М.В. |  |  | 15: ф20- .11.2020

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей |  |  |  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 0 | 8161.7449 | 9614028
2.1 | НДС 18% | 0 | нд
2.2 | НДС 20% | нд | 1632.349
3.1 | Итого объем финансовых потребностей_ОФПУНЦ2015,определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС). | 0 | нд
3.2 | Итого объем финансовых потребностей_ОФПУНЦ2018,определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС). | нд | 9794.0938
4.1 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту_Ф2015_(с НДС) | 0 | 0
4.2 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту_Ф2018_(с НДС) | нд | 0
5.1 | Объем финансовых потребностей_ΔОФПУНЦ2015_(с НДС) | 0 | нд
5.2 | Объем финансовых потребностей_ΔОФПУНЦ2018_(с НДС) | нд | 9794.0938 | Индекс-дефлятор МЭР
6 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту_ОФПРвсего_(в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 0 | 384620.7677 | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
7.1 | ОФПР2015 | 0 | 0 | 114.3097 | 100
7.2 | ОФПР2016 | 0 | 0 | 106.3 | 100
7.3 | ОФПР2017 | 0 | 0 | 104.4 | 100
7.4 | ОФПР2018 | 0 | 0 | 104.6 | 104.9343
7.5 | ОФПР2019 | 0 | 0 | 104.4 | 105.0429
7.6 | ОФПР2020 | 0 | 0 | 104.2 | 104.3559
7.7 | ОФПР2021 | 0 | 384620.7677 | 104.2 | 104.2377
7.8 | ОФПР2022 | 0 | 0 | 104.2 | 104.3201
7.9 | ОФПР2023 | 0 | 0 | 104.2 | 104.3901
7.10 | ОФПР2024 | 0 | 0 | 104.2 | 104.4301
7.11 | ОФПР2025 | нд | 0 | 0 | 104.3301
7.12 | ОФПР2026 | нд | 0 | 0 | 104.2301
7.13 | ОФПР2027 | нд | 0 | 0 | 104.1301
7.14 | ОФПР2028 | нд | 0 | 0 | 104.0301
8 | Объем финансовых потребностей_ОФППРУНЦ_(в прогнозных ценах С НДС) | нд | 11504.5996 | -373116.1681

## Sheet1 (hidden)
Технические параметры | Шифр | Наименование расценки | Параметры расценки | Количество | СТОИМОСТЬ в базисном уровне СНБ-2001, ру | Пояснения к расчету стоимости в базисном | ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ в прогнозных ценах го | Пояснения к пересчету плановой стоимости | Коэффициенты снижения инвестиционных зат | ИТОГО.ВСЕГО | ИТОГО.в т.ч. ПОДРЯД | ИТОГО.в т.ч. ХОЗСПОС | ИТОГО в т.ч. ЗАКУПКА | ПИР в т.ч. ПОДРЯД | СМР.в т.ч. ПОДРЯД | СМР. в т.ч. ХОЗСПОСО | ОБОРУД в т.ч. ПОДРЯД | ОБОРУД в т.ч. ЗАКУПК | ПНР.в т.ч. ПОДРЯД | ПРОЧИЕ.в т.ч. ПОДРЯД | ОКС | РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ, относимы | РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И | НДС | Ставка НДС, %
- | МОЭСК18-21-Л1-01-01 | ВЛ 0,4 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238328.25 | 0,00 | 20249.87 | 0,00 | 8161.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
Сопутствующие затраты | А-2 (ПИР) | Затраты, сопутствующие строительству, в т.ч.: | Проектно-изыскательские работы, авторский надзор и экспертиза ПСД | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22275.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
Сопутствующие затраты | А-3 (ОКС) | Затраты, сопутствующие строительству, в т.ч.: | Содержание службы заказчика | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11357.58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
Сопутствующие затраты | А-4 (ПРОЧИЕ) | Затраты, сопутствующие строительству, в т.ч.: | Прочие без учета затрат на проектно-изыскательские работы и содержание службы заказчика | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14890.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
[14 empty] | 315262.93 | 315262.92 | 0.01
378315.516

## У (hidden)
Расчет удельных показателей (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)
| Объект: | 0
Дата окончания строительства |  | 2020
Срок окончания ПИР |  | 2020
выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Стоимость в базисном уровне СНБ-2001 по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС) | [5 empty] | Стоимость в уровне цен 4-го квартала 2017г. по объёму работ, тыс. руб.,без учета НДС
|  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КЛ 6-20 кВ | 5 | 0 | 1995.5612 | 0.8002 | 315.8244 | 149.7271 | 2461.9128 | 0 | 14048.7505 | 16.7963 | 2978.2238 | 799.1684 | 17842.939
7 | ГНБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 271.0111 | 141.9402 | 412.9513 | 0 | 0 | 0 | 2555.6348 | 757.6057 | 3313.2406
3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Прочие | 4 | 510.7094 | 33.6632 | 12.2133 | 102.4509 | 40.8279 | 699.8649 | 2441.191 | 282.4346 | 256.3582 | 966.1123 | 217.9192 | 4164.0153
| ВСЕГО по объекту |  | 510.7094 | 2029.2244 | 13.0136 | 689.2864 | 332.4952 | 3574.729 | 2441.191 | 14331.1852 | 273.1544 | 6499.9709 | 1774.6933 | 25320.1949
выборка | Наименование | Показатель (км, МВА, шт.) | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб. без учета НДС | [5 empty] | Удельный показатель стоимости (тыс.руб. на ед.)
|  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | ПИР | Итого
1 | КЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | КЛ 6-20 кВ | 5 | 0 | 15023.3399 | 17.9615 | 3184.829 | 854.6083 | 19080.7386 | 3816.1477
7 | ГНБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2732.9242 | 810.1623 | 3543.0865
3 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | Прочие | 4 | 2610.5412 | 302.0277 | 274.1422 | 1033.1334 | 233.0367 | 4452.8812 | 1113.2203
| ВСЕГО по объекту |  | 2610.5412 | 15325.3676 | 292.1037 | 6950.8867 | 1897.8073 | 27076.7064
Составил
(подпись)
Проверил
(подпись)

## Стандарт (hidden)
Проект калькулятора расчета стоимости "технологического присоединения" на территории Московской области
в соответствии с Распоряжением КЦиТ МО от 20.12.2019 № 429-р,
Данный калькулятор расчитан на потребителей услуг по технологическому присоединению при уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на территории Московской области | [12 empty] | 315262.9244 | 34053729.16 | #REF! | #REF! | #REF!
!!! Для расчета ставок платы за ТП параметры необходимо ввести во все Приложения
Максимальная мощность: |  | 0 |  | 0
Категория надежности (2 или 3): |  | 2 |  | 1
Год окончания договора |  | 2020
Уровень напряжения 0,4 кВ или ниже и потребитель подпадает под изменения по ПП РФ 262: - ФЛ до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по III категории надежности для бытовых нужд или иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью; - ЮЛ или ИП до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по II или III категории надежности. |  | 0
|  | Без НДС | НДС | С НДС
Итого по ставке за мощность, руб. |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Средний тариф за 1 кВт по ставке за мощность |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Итого по стандартизированной ставке, руб. |  | 34053729.16 | 6810745.832 | 40864474.992
Итого по стандартизированной ставке с учетом индексов-дефляторов, руб.* |  | 34053729.16 | 6810745.832 | 40864474.992
Средний тариф за 1 кВт по стандартизированной ставке |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
*Применяется только при расчете платы по договорам ТП свыше 670 кВт
** Для заявителей , существляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С3,ГНБ, С4, С5, С6,С7 и ставки за единицу максимальной мощности по мероприятия "последней мили" на планируемый период С2max, С3max, С3ГНБmax, С4max, С5max, С6max, С7max равны 0 (нулю).
*** - применяется с учетом суммарной протяженности двух воздушных линий в одном коридоре {протяженность трассы (коридора) умножается на 2).
**** - применяется при установке на отпайке от ВЛ 6-10(20) кВ
Приложение 1. Тариф за выдачу ТУ по стандартизированной ставке
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение эгнергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставка (без НДС), руб. за одно присоединение
1 | 2 | 3
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), (руб. за одно присоединение) | 8923.95
С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), (руб. за одно присоединение) | 5205.34
С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб. за одно присоединение) | 3718.61
Приложение 2. ВЛ, КЛ,ТП
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки * |  |  | Ед. измерения | 0,4 кВ |  | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ |  | 110 кВ
|  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ | 110 кВ
|  | более 150 кВт |  |  |  | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км):
| сечением жилы до 50 мм2 | 1489506.46 | 2012940.68 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | 1883961.57 | 2358657.51 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | 1913398.02 | 2374385.7 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120 мм2 и более | 1948452.72 | 2484474.4 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| для многогранных опор в одноцепном исполнении (одна одноцепная ВЛ в одном коридоре) | х | х | 19549179.79 | км | х | х | х | х |  | 0
| для многогранных опор в одноцепном исполнении (две одноцепные ВЛ в одном коридоре)*** | х | х | 18180431 | км | х | х | х | х |  | 0
| для всех типов опор за исключением многогранных в одноцепном исполнении (одна одноцепная ВЛ в одном коридоре) | х | х | 10733620.77 | км | х | х | х | х |  | 0
| для всех типов опор за исключением многогранных в одноцепном исполнении (две одноцепные ВЛ в одном коридоре)*** | х | х | 9310061.02 | км | х | х | х | х |  | 0
С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км) подземная прокладка в траншее одного кабеля
| сечением жилы до 50 мм2 | 1492938.28 | 2290250.38 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | 1771709.83 | 2999585.45 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | 1909763.23 | 3268623.22 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120-185 мм2 | 2115003.91 | 3506254.54 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 240 мм2 и более | 2523466.64 | 4856697.07 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км) подземная прокладка в траншее двух кабелей
| сечением жилы до 50 мм2 | х | х | х | км | х | х | х | х | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | х | 4746547.07 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | х | 6679937.77 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120-185 мм2 | 2960997.38 | 6889014.15 | х | км | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 240 мм2 | 3407985.24 | 7543596.05 | х | км | 0 | 0 | 2 | 15087192.1 | х | х
| сечением жилы 300 мм2 и более | х | 11006808.94 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
С3,ГНБ | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий методом горизонтального направленного бурения без ограничения по количеству труб в проколе в расчете на 1 км линий, (руб./км)
| трубами ПНД диаметром 110 мм (одна, две, три и более трубы) | 13704971.64 |  | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х
| трубами ПНД диаметром 160 мм (одна, две, три и более трубы) | 18957613.11 |  | х | км | 0 | 0 | 1 | 18957613.11 | х | х
| трубами ПНД диаметром 225 мм (одна, две, три и более трубы) | 23014071.46 |  | х | км | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пуектов секционирования (реклоузлов (КРУН)), (руб./шт.)
С4(6-20;КРН) | Строительство КРН (КРУН)), (руб./шт.) | х | 1741819.65 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | m
С4(6-20;РЕК) | Строительство реклоузеров, (руб./шт.) | х | 1944003.63 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | n
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пуектов секционирования (распределительных пунктов), (руб./шт.)
С4 (6-20;РП-10) | Строительство распределительного пункта на 10 ячеек, (руб./шт.) | х | 16626357.77 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | k
С4 (6-20;РП+1) | Установка 1 дополнительной ячейки, (руб./шт.) | х | 1196394.19 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | j
С5 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)
Строительство КТП, МТП с одним трансформатором, С5(S; КТП)
| мощностью 1x16-40 кВА | 16864.5 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x63 кВА | 9568.85 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x100 кВА | 6647.67 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x160 кВА | 5289.4 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x250 кВА | 4047.48 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x400 кВА | 3341.02 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1х630 кВА | 3187.34 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x1000 кВА | 3115.03 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
Строительство КТП, МТП с двумя трансформаторами, С5(S; КТП)
| мощностью 2x160 кВА и менее | 9299.59 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x250 кВА | 7134.24 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x400 кВА | 5018.86 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x630 кВА | 3306.62 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1000 кВА и более | 2192.57 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с одним трансформатором | 6711.12 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с двумя трансформаторами, С5 (s;БКТП)
| мощностью 2x630 кВА и менее | 10011.06 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1000 кВА | 6314.77 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1250 - 2x1600 кВА | 4304.47 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x2500 кВА и более | 2923.05 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
С6(РТП)max | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт) | 9269.25 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
С7 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт). | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | [5 empty] | ИТОГО: | 0 | ИТОГО: | 34044805.21 | ИТОГО: | 0
0 | [5 empty] | ИТОГО ОБЩАЯ | 34053729.16
Приложение 3. Средства коммерческого учета ЭЭ (стандарт)
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за точку учета на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированная тарифная ставка (без НДС) | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. без НДС
1 |  | 2 | 3 | 4
С8(s;t) - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за точку учета (руб.)
С8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 17119.91 | 0 | 0
С8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 24224.22 | 0 | 0
С8.2.2 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 32797.66 | 0 | 0
С8.2.3 1-20 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения **** | 345647.15 | 0 | 0
|  |  | Итого по Средства коммерческого учета ЭЭ: | 0
Приложение 4. Тариф за мощность
Ставки платы за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) |  | Тарифные ставки |  | 0,4 кВ |  | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ
|  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ
|  | более 150 кВт |  | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб без НДС | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
С1max | Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний (за исключением подпункта «б»), (руб./кВт) | 346,64/ |  | х | х | х | х
С1.1max | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), (руб./кВт) | 202,09/ |  | х | х | х | х
С1.2max | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб./кВт) | 144,55/ |  | х | х | х | х
С2max | Ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 2988.02 | 930.39 | 0 | 0 | 0 | 0
С3max | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 4056.16 | 2059.82 | 0 | 0 | 0 | 0
С3,ГНБ | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий методом горизонтального направленного бурения без ограничения по количеству труб в проколе с учетом стоимости кабеля в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 2138.64 | 2138.64 | 0 | 0 | 0 | 0
С4(КРУН)max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров (КРУН)), (руб./кВт) | 614.51 | 614.51 | 0 | 0 | 0 | 0
С4(РП)max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (распределительных пунктов), (руб./кВт) | 2364.61 | 2364.61 | 0 | 0 | 0 | 0
С5max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)
Строительство КТП, МТП с одним трансформатором, С5(S; КТП)
| мощностью 1x16-40 кВА | 16864.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x63 кВА | 9568.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x100 кВА | 6647.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x160 кВА | 5289.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x250 кВА | 4047.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x400 кВА | 3341.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1х630 кВА | 3187.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x1000 кВА | 3115.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство КТП, МТП с двумя трансформаторами, С5(S; КТП)
| мощностью 2x160 кВА и менее | 9299.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x250 кВА | 7134.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x400 кВА | 5018.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x630 кВА | 3306.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1000 кВА и более | 2192.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с одним трансформатором | 6711.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с двумя трансформаторами, С5 (s;БКТП)
| мощностью 2x630 кВА и менее | 10011.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1000 кВА | 6314.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1250 - 2x1600 кВА | 4304.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x2500 кВА и более | 2923.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
С6(РТП)max | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт) | 9269.25 | 9269.25 | 0 | 0 | 0 | 0
С7 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт) | - | - | х | х | х | х
1 |  |  |  | ИТОГО: | 0 | ИТОГО: | 0
0 |  |  |  | ИТОГО ОБЩАЯ | #VALUE!
Приложение 5. Средства коммерческого учета ЭЭ (по мощности)
Ставки платы за единицу максимальной мощности на уровне не более 20 кВ и максимальной мощности менее 670 кВт на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (руб./кВт) на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование ставок за единицу максимальной мощности |  | Ставки по каждому мероприятию для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (без учета НДС) руб./кВт | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб. без НДС | 0
1 |  | 2 | 3 | 4 | 1
СmaxN8 (s;t) - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
Сmax N 8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 1282.04 | 0 | 0
Сmax N 8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 783.58 | 0 | 0
Сmax N 8.2.2 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 143.17 | 0 | 0
С8.2.3 1-20 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения**** | 635.76 | 0 | 0
|  |  | Итого по Средства коммерческого учета ЭЭ: | 0

## Инструкция (hidden)
На листе "Общие":
1. Срок окончания строительства (срок ввода) объекта указываем в строке Е18
2. Трсформаторная мощность (при наличии) указывается в строке G20 листа
3. Регион строительства (МО, Москва) указываем в строке С22
5. Наименование объекта должно быть в ячейке D8 (либо на листе У1 - изменить формулу)
Далее в книгу копируем Лист "Расчет 1"………"Расчет 3", либо на расчетные листу вносим собственные данные
На листе с расчетами:
1. Первая расценка должна располагаться строго в сроке 12
2. В расчет добавляем столбец В (вставляем после столбца А), после внесения признаков выборки стобец можно скрыть
3. В столбец В вносим данные по выборке, согласно следующей разбивке:
| 1 | КЛ 0,4 кВ 11-ПИР
11
| 2 | КЛ 10 кВ 11-ПИР
22
| 3 | ВЛ 0,4 кВ 33-ПИР
33
| 4 | ВЛ 10 кВ 33-ПИР
44
| 5 | ТП 55 - ПИР | (для РТП тоже берем 5
| 55 |  | ПИР-55)
| 6 | ГНБ для КЛ 0,4 Кв 66 - ПИР
66
| 7 | ГНБ для КЛ 10 кВ 77 - ПИР
| 77 |  | РЕЗЕРВ с номера 100 и далее
| 8 | Благоустройство КЛ 0,4 кВ 88-ПИР
88
| 9 | Благоустройство КЛ 10 кВ 99-ПИР
99
| 10 | Прочие объекты (не относятся к км и кВА)
1010
4. | На листе с расценами в столбце F - указываем количество для РАСЧЕТА (под требования расценок СУПСС) в столбце G - указываем количество для расчета УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
На листе У1:
1. Проверяем наименование объекта и срок окончания строительства (при необходимости меняем формулы)
2. Столбец С - проверяем имя листа с исходными данными (по умолчанию - Расчет1) и рабочую область при необходимости - меняем
Для замены имени листа: выбираем "Найти и заменить"; найти Расчет1! Заменить на ХХХХХХХХХ (новое имя) - если не отмечать область замены - замена будет произведена по всему расчету!!!!!!
Для изменения рабочей области: отмечаем область замены (таблицу), выбираем "Найти и заменить", далее найти $1000 заменить на $хххххх (новое значение последней строки)
3. Столбцы D, E, F, G, H, I - аналогично столбцу С (все относится к строкам 14……20) - таблица "стоимость в базе"
4. Калькуляторы "привязаны" к расчетам: к расчету 1; 30 1 и У1 - К МО 1 и К Москва 1; к расчету 2; 30 2; У 2 - К МО 2 и К Москва 2. Заполняться будет тот калькулятор, который соответствует региону строительства.

## Дефляторы
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)
Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Индексы-дефляторы Минэкономразвития Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Сайт Министерства экономического развития РФ: от 24.11.2016 года; от 27.10.2017 года; от 26.09.2020 года. № 33918-ПК/Д03и от 5 октября 2021 № 35312-ПК/Д03и от 28 сентября 2023 г. от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и | 114.3097 | 106.3006 | 103.695 | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 114.6314 | 109.0965 | 108.14 | 107.4 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
|  |  | 105 | 105.28 | 106 | 105.1 | 107 | 107.1 | 106.9 | 106.5 | 106.7 | 106.8 | 104.5942 | 104.6084 | 104.605 | 104.6154 | 104.6015 | 104.6555 | 104.5133 | 104.4815 | 104.363 | 104.2258 | 104.1074 | 104.0522
|  |  | \\ves-storage-01\Подразделения\ОИПиЭТП\Аржанцева Оксана\Выгрузка и перечень\2024\ПРИКАЗ 1258 от 15.11.2024\Приложение_4 МО НС.xlsx | [8 empty] | 1.0456 | 1.1338 | 1.2074 | 1.2657 | 1.3217 | 1.3801 | 1.4411
|  |  |  | 1.071 | 1.069 | 1.065 | 1.067 | 1.068 | 1.0459 | 1.0461 | 1.046 | 1.0462 | 1.046 | 1.0466 | 1.0451 | 1.0448 | 1.0436 | 1.0423 | 1.0411 | 1.0405
|  |  | 19 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  |  | 1 | 1.071 | 1.1449 | 1.2193 | 1.301 | 1.3895 | 1.4533 | 1.5203 | 1.5903 | 1.6637 | 1.7403 | 1.8213 | 1.9035 | 1.9888 | 2.0755 | 2.1633 | 2.2521 | 2.3434
[6 empty] | 1.0526 | 1.0683 | 1.0556 | 1.0494 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041
[8 empty] | 1.0694 | 1.1723 | 1.2378 | 1.3002 | 1.3625 | 1.4279 | 1.4963 | 1.5673
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант) Утверждено Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу"
Калькулятор | Н а и м е н о в а н и е о т р а с л и | 2018 | 19: 2019; 2020: 2020; 2021: 2021; 2022: 2022; 2023: 2023; 2024: 2024; 2025: Строительство (ИЦП)
|  | оценка1 | 19: прогноз
Строительство
| дефлятор | 105.1538 | 19: 103.17; 2020: 103.7938; 2021: 103.9102; 2022: 104.23; 2023: 104.246
| ИЦП | 105.1 | 19: 107.33; 2020: 103.7; 2021: 103.9; 2022: 104.2; 2023: 104.3
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| ИЦП |  | 2020: 1; 2021: 1.039; 2022: 1.042; 2023: 1.043

## КТП (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | ТКП | [8 empty] | НЦС
|  |  | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | ПИР | Строительный контроль | непредвиденные работы | Прочие | ОКС | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | ПИР | Строительный контроль | непредвиденные работы | Прочие | ОКС | Тр-тор по ТКП
М116 | МТП 1х16 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | 194.5226 | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5226 | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М125 | МТП 1х25 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-02 ТКП: МТП 10кВ 1х25кВА - 158,984 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-25/6-10 - 85,425 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 341.0743 | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3505 | 0 | 182.9223 | 26.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.425
М140 | МТП 1х40 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-03 ТКП: МТП 10кВ 1х40кВА - 165,729 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-40/6-10 - 96,525 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 226.1779 | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1779 | 0 | 197.7573 | 27.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.525
М163 | МТП 1х63 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-04 ТКП: МТП 10кВ 1х63кВА - 169,368 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-63/6-10 - 112,575 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 240.9192 | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9192 | 0 | 211.5728 | 28.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.575
М1100 | МТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-05 ТКП: МТП 10кВ 1х100кВА - 471,113 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 137,725 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 512.4143 | 1 | 481.5703 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8052 | 0 | 233.9612 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.725
М1160 | МТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-06 ТКП: МТП 10кВ 1х160кВА - 476,987 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 169,95 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 433.2868 | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1135 | 0 | 286.7379 | 33.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.95
М1250 | МТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-07 ТКП: МТП 10кВ 1х250кВА - 691,154 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 226,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 808.7802 | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.5537 | 0 | 373.0971 | 39.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.325
К1100 | КТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-01 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 429,796 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 137,725 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 746.4829 | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.4266 | 0 | 429.6214 | 39.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.725
К1160 | КТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-02 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 435,352 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 169,95 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 679.8093 | 1 | 636.5693 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.24 | 0 | 466 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.95
К1250 | КТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 688,903 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 226,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 1014.6022 | 1 | 966.372 | 47.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.2108 | 0 | 518.9806 | 47.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.325
К1400 | КТП 1х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х400кВА - 726,012 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 289,075 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 1212.1783 | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.7832 | 0 | 585.1262 | 51.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.075
К1630 | КТП 1х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х630кВА - 1019,31 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 462,775 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 1660.5573 | 1 | 1597.9379 | 61.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.4738 | 0 | 711.8544 | 61.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.775
К11000 | КТП 1х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х1000кВА - 1827,418 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 664,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 3004.231 | 1 | 2920.38 | 82.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.8025 | 0 | 1021.9515 | 82.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.325
К2100 | КТП 2х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-01 ТКП: КТП 10кВ 2х100кВА - 2158,968 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 137,725 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 2924.6112 | 1 | 2839.3886 | 84.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.543 | 0 | 969.3204 | 84.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.45
К2160 | КТП 2х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-02 ТКП: КТП 10кВ 2х160кВА - 2083,754 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 169,95 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 2133.9765 | 1 | 2044.4849 | 88.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.6081 | 0 | 1033.1165 | 88.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9
К2250 | КТП 2х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-03 ТКП: КТП 10кВ 2х250кВА - 3057,9 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 226,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 3397.6655 | 1 | 3298.2355 | 98.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.6436 | 0 | 1128.2136 | 98.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.65
К2400 | КТП 2х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-04 ТКП: КТП 10кВ 2х400кВА - 3096,312 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 289,075 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 2596.2492 | 1 | 2488.9472 | 106.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.069 | 0 | 1245.767 | 106.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.15
К2630 | КТП 2х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-05 ТКП: КТП 10кВ 2х630кВА - 3050,024 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 462,775 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 3987.309 | 1 | 3862.9862 | 123.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.7694 | 0 | 1464.4466 | 123.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.55
К21000 | КТП 2х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-006-12 ТКП: КТП 10кВ 2х1000кВА - 2943,628 тыс.руб с НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 664,325 тыс.руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | 4585.9336 | 1 | 4433.574 | 151.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056.5732 | 0 | 1905.2136 | 151.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.65

## КТП_ИА (hidden)
М116 | 5 | МТП 1х16 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | шт | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615 | 1 | 1 | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 217.6798 | 423.92 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 7.6726 | 7.6726 | [6 empty] | 7.6726 | 7.6726
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.3472 | 12.3472 | [6 empty] | 12.3472 | 12.3472
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.6212 | 144.6212 | [6 empty] | 144.6212 | 144.6212
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 22.9415 | 22.9415 | [6 empty] | 22.9415 | 22.9415
М125 | 5 | МТП 1х25 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-02 ТКП: КТП 10кВ 1х25кВА - 185 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-25/6-10 - 115 900 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285 | 1 | 1 | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 182.9223 | 26.4282 | 13.2141 | 217.9054 | 440.47 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.0165 | 8.0165 | [6 empty] | 8.0165 | 8.0165
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.8292 | 12.8292 | [6 empty] | 12.8292 | 12.8292
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.0208 | 144.0208 | [6 empty] | 144.0208 | 144.0208
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 23.8347 | 23.8347 | [6 empty] | 23.8347 | 23.8347
М140 | 5 | МТП 1х40 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-03 | шт | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372 | 1 | 1 | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 218.1218 | 457.01 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.3601 | 8.3601 | [6 empty] | 8.3601 | 8.3601
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.311 | 13.311 | [6 empty] | 13.311 | 13.311
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 143.4119 | 143.4119 | [6 empty] | 143.4119 | 143.4119
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 24.7272 | 24.7272 | [6 empty] | 24.7272 | 24.7272
М163 | 5 | МТП 1х63 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-04 | шт | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999 | 1 | 1 | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 218.3476 | 472.44 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.6807 | 8.6807 | [6 empty] | 8.6807 | 8.6807
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.7604 | 13.7604 | [6 empty] | 13.7604 | 13.7604
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 142.8676 | 142.8676 | [6 empty] | 142.8676 | 142.8676
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 25.5599 | 25.5599 | [6 empty] | 25.5599 | 25.5599
М1100 | 5 | МТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-05 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 275 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161 | 1 | 1 | 1 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 233.9612 | 29.844 | 14.922 | 218.6728 | 497.4 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 9.1993 | 9.1993 | [6 empty] | 9.1993 | 9.1993
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 14.4874 | 14.4874 | [6 empty] | 14.4874 | 14.4874
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 141.9473 | 141.9473 | [6 empty] | 141.9473 | 141.9473
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 26.9069 | 26.9069 | [6 empty] | 26.9069 | 26.9069
М1160 | 5 | МТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-06 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 152 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166 | 1 | 1 | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 286.7379 | 33.3756 | 16.6878 | 219.4587 | 556.26 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388 | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 10.4222 | 10.4222 | [6 empty] | 10.4222 | 10.4222
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 16.2017 | 16.2017 | [6 empty] | 16.2017 | 16.2017
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 139.7959 | 139.7959 | [6 empty] | 139.7959 | 139.7959
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 30.0833 | 30.0833 | [6 empty] | 30.0833 | 30.0833
М1250 | 5 | МТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-07 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 430 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951 | 1 | 1 | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 373.0971 | 39.4566 | 19.7283 | 225.328 | 657.61 | Для Москвы коэф. 0,98 Для МО коэф. 1
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 57.9126 | 57.9126 | [6 empty] | 57.9126 | 57.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 12.4236 | 12.4236 | [6 empty] | 12.4236 | 12.4236
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 19.1537 | 19.1537 | [6 empty] | 19.1537 | 19.1537
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 135.8381 | 135.8381 | [6 empty] | 135.8381 | 135.8381
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 35.5587 | 35.5587 | [6 empty] | 35.5587 | 35.5587
МО 30.01.2023 Цаплова
К1100 | 5 | КТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-01 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 490 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 975.3472 | 1 | 1 | 1 | 705.6777 | 39.8052 | 19.9026 | 209.9617 | 975.3472
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 429.6214 | 39.8052 | 19.9026 | 174.0908 | 663.42
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767 | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 12.5687 | 12.5687 | [6 empty] | 12.5687 | 12.5687
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 19.3229 | 19.3229 | [6 empty] | 19.3229 | 19.3229
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 85.4226 | 85.4226 | [6 empty] | 85.4226 | 85.4226
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 35.8708 | 35.8708 | [6 empty] | 35.8708 | 35.8708
К1160 | 5 | КТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-02 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 380 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 636.5693 | 42.24 | 21.12 | 212.7007 | 912.63 | 1 | 1 | 1 | 636.5693 | 42.24 | 21.12 | 212.7007 | 912.63
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 466 | 42.24 | 21.12 | 174.64 | 704
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767 | [6 empty] | 56.7767 | 56.7767
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 13.4118 | 13.4118 | [6 empty] | 13.4118 | 13.4118
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 20.5049 | 20.5049 | [6 empty] | 20.5049 | 20.5049
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 83.9467 | 83.9467 | [6 empty] | 83.9467 | 83.9467
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 38.0607 | 38.0607 | [6 empty] | 38.0607 | 38.0607
К1250 | 5 | КТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-03 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 620 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 966.372 | 47.2302 | 23.6151 | 239.9213 | 1277.1385 | 1 | 1 | 1 | 966.372 | 47.2302 | 23.6151 | 239.9213 | 1277.1385
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 518.9806 | 47.2302 | 23.6151 | 197.3441 | 787.17
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126 | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 14.6447 | 14.6447 | [6 empty] | 14.6447 | 14.6447
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 22.9273 | 22.9273 | [6 empty] | 22.9273 | 22.9273
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 79.8596 | 79.8596 | [6 empty] | 79.8596 | 79.8596
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 42.5772 | 42.5772 | [6 empty] | 42.5772 | 42.5772
К1400 | 5 | КТП 1х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-04 ТКП: КТП 10кВ 1х400кВА - 720 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 392 400 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 1481.9038 | 1 | 1 | 1 | 1159.5213 | 51.657 | 25.8285 | 244.897 | 1481.9038
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 585.1262 | 51.657 | 25.8285 | 198.3383 | 860.95
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126 | [6 empty] | 79.9126 | 79.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 16.1776 | 16.1776 | [6 empty] | 16.1776 | 16.1776
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 25.0762 | 25.0762 | [6 empty] | 25.0762 | 25.0762
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 77.1719 | 77.1719 | [6 empty] | 77.1719 | 77.1719
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 46.5587 | 46.5587 | [6 empty] | 46.5587 | 46.5587
К1630 | 5 | КТП 1х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-05 ТКП: КТП 10кВ 1х630кВА - 905 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 628 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 1597.9379 | 61.6194 | 30.8097 | 278.2268 | 1968.5938 | 1 | 1 | 1 | 1597.9379 | 61.6194 | 30.8097 | 278.2268 | 1968.5938
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 711.8544 | 61.6194 | 30.8097 | 222.7065 | 1026.99
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 80.7961 | 80.7961 | [6 empty] | 80.7961 | 80.7961
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 19.6084 | 19.6084 | [6 empty] | 19.6084 | 19.6084
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 29.9123 | 29.9123 | [6 empty] | 29.9123 | 29.9123
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 92.3897 | 92.3897 | [6 empty] | 92.3897 | 92.3897
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 55.5203 | 55.5203 | [6 empty] | 55.5203 | 55.5203
К11000 | 5 | КТП 1х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-005-06 ТКП: КТП 10кВ 1х1000кВА - 1 900 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 901 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2920.38 | 82.851 | 41.4255 | 309.2479 | 3353.9044 | 1 | 1 | 1 | 2920.38 | 82.851 | 41.4255 | 309.2479 | 3353.9044
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1021.9515 | 82.851 | 41.4255 | 234.622 | 1380.85
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 88.5146 | 88.5146 | [6 empty] | 88.5146 | 88.5146
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 26.7953 | 26.7953 | [6 empty] | 26.7953 | 26.7953
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 40.2189 | 40.2189 | [6 empty] | 40.2189 | 40.2189
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 79.0933 | 79.0933 | [6 empty] | 79.0933 | 79.0933
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 74.6259 | 74.6259 | [6 empty] | 74.6259 | 74.6259
К2100 | 5 | КТП 2х100 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-01 ТКП: КТП 10кВ 2х100кВА - 2 350 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2839.3886 | 84.2226 | 42.1113 | 383.9335 | 3349.656 | 1 | 1 | 1 | 2839.3886 | 84.2226 | 42.1113 | 383.9335 | 3349.656
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 969.3204 | 84.2226 | 42.1113 | 308.0557 | 1403.71
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146 | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 26.9492 | 26.9492 | [6 empty] | 26.9492 | 26.9492
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 40.8848 | 40.8848 | [6 empty] | 40.8848 | 40.8848
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 136.7071 | 136.7071 | [6 empty] | 136.7071 | 136.7071
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 75.8778 | 75.8778 | [6 empty] | 75.8778 | 75.8778
К2160 | 5 | КТП 2х160 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-02 ТКП: КТП 10кВ 2х160кВА - 1 500 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2044.4849 | 88.4916 | 44.2458 | 388.7235 | 2565.9458 | 1 | 1 | 1 | 2044.4849 | 88.4916 | 44.2458 | 388.7235 | 2565.9458
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1033.1165 | 88.4916 | 44.2458 | 309.0061 | 1474.86
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146 | [6 empty] | 103.5146 | 103.5146
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 28.4275 | 28.4275 | [6 empty] | 28.4275 | 28.4275
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 42.9571 | 42.9571 | [6 empty] | 42.9571 | 42.9571
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 134.1069 | 134.1069 | [6 empty] | 134.1069 | 134.1069
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 79.7174 | 79.7174 | [6 empty] | 79.7174 | 79.7174
К2250 | 5 | КТП 2х250 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-03 ТКП: КТП 10кВ 2х250кВА - 2 550 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 3298.2355 | 98.43 | 49.215 | 453.3512 | 3899.2317 | 1 | 1 | 1 | 3298.2355 | 98.43 | 49.215 | 453.3512 | 3899.2317
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1128.2136 | 98.43 | 49.215 | 364.6414 | 1640.5
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534 | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 30.9265 | 30.9265 | [6 empty] | 30.9265 | 30.9265
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 47.7816 | 47.7816 | [6 empty] | 47.7816 | 47.7816
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 138.3799 | 138.3799 | [6 empty] | 138.3799 | 138.3799
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 88.7098 | 88.7098 | [6 empty] | 88.7098 | 88.7098
К2400 | 5 | КТП 2х400 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-04 ТКП: КТП 10кВ 2х400кВА - 1 603 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-400/6-10 - 392 400 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 2488.9472 | 106.302 | 53.151 | 462.2701 | 3110.6703 | 1 | 1 | 1 | 2488.9472 | 106.302 | 53.151 | 462.2701 | 3110.6703
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1245.767 | 106.302 | 53.151 | 366.48 | 1771.7
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534 | [6 empty] | 147.5534 | 147.5534
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 33.6524 | 33.6524 | [6 empty] | 33.6524 | 33.6524
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 51.6029 | 51.6029 | [6 empty] | 51.6029 | 51.6029
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 133.6713 | 133.6713 | [6 empty] | 133.6713 | 133.6713
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 95.7901 | 95.7901 | [6 empty] | 95.7901 | 95.7901
К2630 | 5 | КТП 2х630 кВА | Показатель НЦС № 21-01-001-05 ТКП: КТП 10кВ 2х630кВА - 2 450 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-630/6-10 - 628 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 3862.9862 | 123.3228 | 61.6614 | 517.0522 | 4565.0225 | 1 | 1 | 1 | 3862.9862 | 123.3228 | 61.6614 | 517.0522 | 4565.0225
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1464.4466 | 123.3228 | 61.6614 | 405.9492 | 2055.38
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 150.835 | 150.835 | [6 empty] | 150.835 | 150.835
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 39.4761 | 39.4761 | [6 empty] | 39.4761 | 39.4761
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 59.8654 | 59.8654 | [6 empty] | 59.8654 | 59.8654
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 155.7727 | 155.7727 | [6 empty] | 155.7727 | 155.7727
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 111.103 | 111.103 | [6 empty] | 111.103 | 111.103
К21000 | 5 | КТП 2х1000 кВА | Показатель НЦС № 21-01-006-12 ТКП: КТП 10кВ 2х1000кВА - 2 450 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-1000/6-10 - 901 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 4433.574 | 151.3596 | 75.6798 | 526.7406 | 5187.354 | 1 | 1 | 1 | 4433.574 | 151.3596 | 75.6798 | 526.7406 | 5187.354
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1905.2136 | 151.3596 | 75.6798 | 390.407 | 2522.66
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 162 | 162 | [6 empty] | 162 | 162
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 48.9457 | 48.9457 | [6 empty] | 48.9457 | 48.9457
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 73.4755 | 73.4755 | [6 empty] | 73.4755 | 73.4755
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 105.9857 | 105.9857 | [6 empty] | 105.9857 | 105.9857
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 136.3336 | 136.3336 | [6 empty] | 136.3336 | 136.3336
| 5 | МТП 1х16 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-01 | шт | 1 | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 240.6214 | 446.8615
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 168.0874 | 25.4352 | 12.7176 | 217.6798 | 423.92
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 7.6726 | 7.6726
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.3472 | 12.3472
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.6212 | 144.6212
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 22.9415 | 22.9415
| 5 | МТП 1х25 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-02 ТКП: КТП 10кВ 1х25кВА - 185 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-25/6-10 - 115 900 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 313.6461 | 26.4282 | 13.2141 | 241.74 | 595.0285
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 182.9223 | 26.4282 | 13.2141 | 217.9054 | 440.47
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.0165 | 8.0165
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 12.8292 | 12.8292
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 144.0208 | 144.0208
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 23.8347 | 23.8347
| 5 | МТП 1х40 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-03 | шт | 1 | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 242.8491 | 481.7372
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 197.7573 | 27.4206 | 13.7103 | 218.1218 | 457.01
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.3601 | 8.3601
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.311 | 13.311
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 143.4119 | 143.4119
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 24.7272 | 24.7272
| 5 | МТП 1х63 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-04 | шт | 1 | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 243.9075 | 497.9999
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 211.5728 | 28.3464 | 14.1732 | 218.3476 | 472.44
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 8.6807 | 8.6807
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 13.7604 | 13.7604
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 142.8676 | 142.8676
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 25.5599 | 25.5599
| 5 | МТП 1х100 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-05 ТКП: КТП 10кВ 1х100кВА - 275 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-100/6-10 - 187 000 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 481.5703 | 29.844 | 14.922 | 245.5798 | 771.9161
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 233.9612 | 29.844 | 14.922 | 218.6728 | 497.4
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 9.1993 | 9.1993
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 14.4874 | 14.4874
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 141.9473 | 141.9473
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 26.9069 | 26.9069
| 5 | МТП 1х160 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-06 ТКП: КТП 10кВ 1х160кВА - 152 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-160/6-10 - 230 700 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 398.9112 | 33.3756 | 16.6878 | 249.5421 | 698.5166
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 286.7379 | 33.3756 | 16.6878 | 219.4587 | 556.26
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 53.0388 | 53.0388
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 10.4222 | 10.4222
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 16.2017 | 16.2017
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 139.7959 | 139.7959
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 30.0833 | 30.0833
| 5 | МТП 1х250 кВА | Показатель НЦС № 21-03-001-07 ТКП: КТП 10кВ 1х250кВА - 430 000 руб без НДС ТКП: Трансформатор ТМГ-250/6-10 - 307 100 руб без НДС 1,03 - транспортные расходы 1,012 - заготовительно-складские расходы | шт | 1 | 768.3236 | 39.4566 | 19.7283 | 260.8867 | 1088.3951
|  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 373.0971 | 39.4566 | 19.7283 | 225.328 | 657.61
в том числе:
| 55 | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [6 empty] | 57.9126 | 57.9126
|  | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | [6 empty] | 12.4236 | 12.4236
|  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [6 empty] | 19.1537 | 19.1537
|  | Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [6 empty] | 135.8381 | 135.8381
Дополнительные затраты
|  | Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50) | Расчет № | [5 empty] | 35.5587 | 35.5587

## КТП_Авг25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
К116 | Строительство КТП 10 кВ 1х16 кВА | 87.2396 | 19.62 | 31.9 | 701.55 | 39.47 | 176.69 | 38.74 | 1095.2096 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №20Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К125 | Строительство КТП 10 кВ 1х25 кВА | 87.2639 | 19.88 | 32.29 | 713.74 | 39.95 | 176.69 | 38.74 | 1108.5539 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №21Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К140 | Строительство КТП 10 кВ 1х40 кВА | 87.2975 | 20.24 | 32.83 | 730.53 | 40.61 | 176.69 | 38.74 | 1126.9375 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №22Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К163 | Строительство КТП 10 кВ 1х63 кВА | 87.3494 | 20.8 | 33.65 | 756.48 | 41.63 | 176.69 | 38.74 | 1155.3394 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №23Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К1100 | Строительство КТП 10 кВ 1х100 кВА | 87.496 | 22.37 | 35.98 | 829.76 | 44.51 | 176.69 | 38.74 | 1235.546 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №24Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К1160 | Строительство КТП 10 кВ 1х160 кВА | 87.6092 | 23.58 | 37.79 | 886.38 | 46.74 | 176.69 | 38.74 | 1297.5292 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №25Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К1250 | Строительство КТП 10 кВ 1х250 кВА | 124.4899 | 26.56 | 43.37 | 1025.51 | 53.66 | 176.69 | 38.74 | 1489.0199 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №26Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К1400 | Строительство КТП 10 кВ 1х400 кВА | 125.0722 | 32.79 | 52.66 | 1310.24 | 65.13 | 176.69 | 45.19 | 1807.7722 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №27Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К1630 | Строительство КТП 10 кВ 1х630 кВА | 125.6441 | 38.91 | 61.77 | 1596.19 | 76.39 | 176.69 | 45.19 | 2120.7841 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №28Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К11000 | Строительство КТП 10 кВ 1х1000 кВА | 267.5228 | 72.18 | 115.67 | 3151.04 | 143.07 | 176.69 | 45.19 | 3971.3628 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №29Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К216 | Строительство КТП 10 кВ 1х1000 кВА | 267.5228 | 72.18 | 115.67 | 3151.04 | 143.07 | 176.69 | 45.19 | 3971.3628 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №29Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К225 | Строительство КТП 10 кВ 2х25 кВА | 377.7612 | 71.14 | 117.56 | 1284.15 | 145.49 | 802.59 | 1237.53 | 4036.2212 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 121Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К240 | Строительство КТП 10 кВ 2х40 кВА | 377.8284 | 71.86 | 118.63 | 1317.72 | 146.81 | 802.59 | 1237.53 | 4072.9684 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №122Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К263 | Строительство КТП 10 кВ 2х63 кВА | 377.9322 | 72.97 | 120.29 | 1369.63 | 148.86 | 802.59 | 1237.53 | 4129.8022 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №123Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К2100 | Строительство КТП 10 кВ 2х100 кВА | 378.2253 | 76.1 | 124.96 | 1516.18 | 154.63 | 802.59 | 1237.53 | 4290.2153 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №124Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К2160 | Строительство КТП 10 кВ 2х160 кВА | 378.7817 | 82.06 | 133.83 | 1794.37 | 165.58 | 802.59 | 1237.53 | 4594.7417 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №125Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К2250 | Строительство КТП 10 кВ 2х250 кВА | 538.2486 | 86.54 | 145.46 | 2003.68 | 180.07 | 802.59 | 1237.53 | 4994.1186 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №126Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К2400 | Строительство КТП 10 кВ 2х400 кВА | 538.9659 | 94.21 | 156.9 | 2362.34 | 194.2 | 802.59 | 1237.53 | 5386.7359 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №127Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К2630 | Строительство КТП 10 кВ 2х630 кВА | 539.9778 | 105.04 | 173.03 | 2868.3 | 214.12 | 802.59 | 1237.53 | 5940.5878 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №128Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
К21000 | Строительство КТП 10 кВ 2х1000 кВА | 700.3946 | 160.56 | 260.59 | 5462.67 | 322.39 | 802.59 | 1237.53 | 8946.7246 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №129Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
М116 | Строительство МТП 10 кВ 1х16 кВА | 59.5205 | 13.21 | 21.49 | 393.4 | 26.6 | 190.36 | 33.49 | 738.0705 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №30Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
М125 | Строительство МТП 10 кВ 1х25 кВА | 59.5449 | 13.47 | 21.89 | 405.6 | 27.08 | 190.36 | 33.49 | 751.4349 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №31Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
М140 | Строительство МТП 10 кВ 1х40 кВА | 59.6174 | 14.25 | 23.04 | 441.83 | 28.5 | 190.36 | 33.49 | 791.0874 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №32Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
М163 | Строительство МТП 10 кВ 1х63 кВА | 59.6693 | 14.8 | 23.86 | 467.78 | 29.53 | 190.36 | 33.49 | 819.4893 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №33Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
М1100 | Строительство МТП 10 кВ 1х100 кВА | 59.8501 | 16.74 | 26.76 | 558.21 | 33.09 | 190.36 | 33.49 | 918.5001 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №34Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
М1160 | Строительство МТП 10 кВ 1х160 кВА | 60.2181 | 20.67 | 32.61 | 731.72 | 40.33 | 200.83 | 33.49 | 1119.8681 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №35Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
М1250 | Строительство МТП 10 кВ 1х250 кВА | 60.4364 | 23.01 | 36.1 | 840.86 | 44.63 | 200.83 | 33.49 | 1239.3564 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №36Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
С116 | Строительство СТП 10 кВ 1х16 кВА | 44.5173 | 11.01 | 17.77 | 306.58 | 21.97 | 178.46 | 29.59 | 609.8973 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №37Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
С125 | Строительство СТП 10 кВ 1х25 кВА | 44.5417 | 11.27 | 18.16 | 318.78 | 22.45 | 178.46 | 29.59 | 623.2517 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №38Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
С140 | Строительство СТП 10 кВ 1х40 кВА | 44.5751 | 11.63 | 18.69 | 335.56 | 23.11 | 178.38 | 29.59 | 641.5351 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №39Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
С163 | Строительство СТП 10 кВ 1х63 кВА | 44.6272 | 12.19 | 19.53 | 361.52 | 24.14 | 178.48 | 29.59 | 670.0772 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №40Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б2100 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х100кВА | 407.6741 | 391.21 | 594.43 | 16985.56 | 734.45 | 730.61 | 564.55 | 20408.4841 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 1Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б2160 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х160кВА | 407.8914 | 393.53 | 597.89 | 17094.17 | 738.73 | 730.61 | 564.55 | 20527.3714 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 2Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б2250 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х250кВА | 567.2907 | 397.29 | 608.44 | 17269.71 | 751.89 | 730.61 | 564.55 | 20889.7807 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 3Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б2400 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х400кВА | 567.6827 | 401.48 | 614.69 | 17465.67 | 759.61 | 730.61 | 564.55 | 21104.2927 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 4Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б2630 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х630кВА | 568.2801 | 407.87 | 624.21 | 17764.41 | 771.37 | 730.61 | 564.55 | 21431.3001 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 5Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б21000 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х1000кВА | 724.5768 | 419.31 | 646.09 | 18298.73 | 798.52 | 730.61 | 564.55 | 22182.3868 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 6Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б21250 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х1250кВА | 726.83 | 443.42 | 682.01 | 19425.31 | 842.88 | 730.61 | 564.55 | 23415.61 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 7Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б21600 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х1600кВА | 753.82 | 459.12 | 706.2 | 20158.92 | 872.77 | 730.61 | 564.55 | 24245.99 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 8Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б22000 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х2000кВА | 754.5637 | 467.12 | 718.11 | 20532.71 | 887.49 | 730.61 | 564.55 | 24655.1537 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 9Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Б22500 | Строительство БКТП 0,4_10кВ 2х2500кВА | 757.4323 | 497.81 | 763.84 | 21967 | 943.97 | 730.61 | 564.55 | 26225.2123 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 10Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)

## Установка тр-ра_Авг2025
Установка тр-ра
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
25 | Установка трансформатора ТМГ-25/10-6/0,4 | 42.0438 | 3.91 | 7.14 | 123.9 | 8.84 | 46.26 | 12.78 | 244.8738 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №58Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
40 | Установка трансформатора ТМГ-40/10-6/0,4 | 42.076 | 4.26 | 7.65 | 140 | 9.48 | 46.26 | 12.78 | 262.506 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №59Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
63 | Установка трансформатора ТМГ-63/10-6/0,4 | 42.1258 | 4.79 | 8.44 | 164.9 | 10.46 | 46.26 | 12.78 | 289.7558 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №60Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
100 | Установка трансформатора ТМГ-100/10-6/0,4 | 42.1996 | 5.58 | 9.61 | 201.8 | 11.91 | 46.26 | 12.78 | 330.1396 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №61Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
160 | Установка трансформатора ТМГ-160/10-6/0,4 | 42.3038 | 6.7 | 11.28 | 253.9 | 13.96 | 46.26 | 12.78 | 387.1838 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №62Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
250 | Установка трансформатора ТМГ-250/10-6/0,4 | 60.3342 | 8.5 | 14.52 | 338.1 | 17.98 | 46.26 | 12.78 | 498.4742 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №63Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
400 | Установка трансформатора ТМГ-400/10-6/0,4 | 60.5986 | 11.33 | 18.73 | 432 | 23.18 | 79.39 | 17.95 | 643.1786 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №64Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
630 | Установка трансформатора ТМГ-630/10-6/0,4 | 60.908 | 14.64 | 23.66 | 586.7 | 29.28 | 79.39 | 17.95 | 812.528 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №65Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
1000 | Установка трансформатора ТМГ-1000/10-6/0,4 | 129.1399 | 20.12 | 33.95 | 843 | 42.03 | 79.39 | 17.95 | 1165.5799 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №66Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
1250 | Установка трансформатора ТМГ-1250/10-6/0,4 | 130.2207 | 31.69 | 51.18 | 1383.4 | 63.31 | 79.39 | 17.95 | 1757.1407 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №67Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
1600 | Установка трансформатора ТМГ-1600/10-6/0,4 | 130.9245 | 39.22 | 62.4 | 1735.3 | 77.17 | 79.39 | 17.95 | 2142.3545 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №68Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
2000 | Установка трансформатора ТМГ-2000/10-6/0,4 | 131.3058 | 43.3 | 68.48 | 1914.6 | 84.68 | 79.39 | 29.31 | 2351.0658 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №69Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
2500 | Установка трансформатора ТМГ-2500/10-6/0,4 | 132.6818 | 58.02 | 90.41 | 2602.6 | 111.77 | 79.39 | 29.31 | 3104.1818 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №70Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
4000 | Установка трансформатора ТМГ-4000/10-6/0,4 | 139.1645 | 127.39 | 193.76 | 5843.96 | 239.41 | 79.39 | 29.31 | 6652.3845 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №71Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Демонтаж КТП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
| Демонтаж МТП, КТП, СТП | 4.4048 | 1.44 | 2.28 | 0 | 2.82 | 67.26 | 0 | 78.2048 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №94Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Демонтаж Тр-ра
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
1 | Демонтаж трансформатора массой до 3 т | 3.0671 | 0.96 | 1.53 | 0 | 1.89 | 45.03 | 0 | 52.4771 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 111Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
#VALUE!

## ВЛ
Напр кВ | Сечение |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Стр-во ВЛ 6-10 кВ | 50_1 | Строительство ВЛ-6(10) кВ СИП-3 50 мм2 | 147.8079 | 168.13 | 254.61 | 0 | 314.57 | 7734.66 | 121.87 | 8741.6479 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 16Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 70_1 | Строительство ВЛ-6(10) кВ СИП-3 70 мм2 | 147.93 | 169.53 | 256.7 | 0 | 317.16 | 7800.32 | 121.87 | 8813.51 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 17Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 95_1 | Строительство ВЛ-3(10) кВ СИП-3 95 мм2 | 148.0992 | 171.25 | 259.26 | 0 | 320.31 | 7880.33 | 121.87 | 8901.1192 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 18Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 120_1 | Строительство ВЛ-6(10) кВ СИП-3 120 мм2 | 148.28 | 173.18 | 262.14 | 0 | 323.87 | 7970.73 | 121.87 | 9000.07 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 19Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 50_2 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ СИП-3 50 мм2 | 150.08 | 251.39 | 378.48 | 0 | 467.57 | 11700.28 | 46.99 | 12994.79 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 141Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 70_2 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ СИП-3 70 мм2 | 150.34 | 254.17 | 382.63 | 0 | 472.68 | 11830.22 | 46.99 | 13137.03 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 142Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 95_2 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ СИП-3 95 мм2 | 150.6186 | 257.1 | 386.98 | 0 | 478.06 | 11966.88 | 46.99 | 13286.6286 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 143Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 120_2 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ СИП-3 120 мм2 | 150.9552 | 260.7 | 392.35 | 0 | 484.69 | 12135.21 | 46.99 | 13470.8953 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 144Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Стр-во ВЛ 0,4 кВ | 25 | Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 25 мм2 | 99.0948 | 64.22 | 98.58 | 0 | 121.82 | 2892.48 | 108.25 | 3384.4448 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 11Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 50 | Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 50 мм2 | 99.2361 | 65.73 | 100.83 | 0 | 124.61 | 2963.15 | 108.25 | 3461.8061 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 12Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 70 | Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 | 99.3922 | 67.4 | 103.32 | 0 | 127.68 | 3041.17 | 108.25 | 3547.2122 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 13Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 95 | Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 95 мм2 | 99.572 | 69.32 | 106.19 | 0 | 131.22 | 3131.1 | 108.25 | 3645.652 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 14Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 120 | Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 120 мм2 | 99.7306 | 71.02 | 108.72 | 0 | 134.34 | 3210.41 | 108.25 | 3732.4706 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 15Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
Установка опор
| 1 | Установка опор одностоечных | 0.0912 | 0.98 | 1.46 | 0 | 1.8 | 45.6 | 0 | 49.9312 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №99 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
| 2 | Установка опор одностоечных с 1 подкосом | 0.12736 | 1.36 | 2.03 | 0 | 2.51 | 63.68 | 0 | 69.7074 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №100 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
| 3 | Установка опор одностоечных с 2 подкосами | 0.16652 | 1.78 | 2.66 | 0 | 3.28 | 83.26 | 0 | 91.1465 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №101 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
Подвеска провода 0,4 кВ СИП-2 | 50 | Подвеска провода СИП-2 4х50 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | 39.8596 | 11.46 | 18.27 | 0 | 22.61 | 523.26 | 12.12 | 627.5796 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №53 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
| 70 | Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | 39.9051 | 11.94 | 19 | 0 | 23.5 | 546.01 | 12.12 | 652.4751 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №54 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
| 95 | Подвеска провода СИП-2 4х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | 40.0798 | 13.81 | 21.79 | 0 | 26.94 | 633.36 | 12.12 | 748.0998 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №55 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
| 120 | Подвеска провода СИП-2 3х120+1х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | 40.33 | 16.45 | 25.71 | 0 | 31.79 | 756.45 | 12.12 | 882.85 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №52 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
Подвеска провода 6-10 кВ СИП-3 | 70 | Подвеска провода СИП-3 1х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | 57.2958 | 24.14 | 37.69 | 0 | 46.59 | 1120.74 | 7.4 | 1293.8558 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №56 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
| 95 | Подвеска провода СИП-3 1х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км) | 57.5054 | 26.39 | 41.03 | 0 | 50.71 | 1225.55 | 7.4 | 1408.5854 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №57 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
Напр кВ | Сечение |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
| 1 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км) | 4.5735 | 7.43 | 11.1999 | 0 | 13.83 | 347.33 | 0 | 384.3634 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 139Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 2 | Демонтаж ВЛ-10 кВ (протяжённость трассы 1 км) | 6.004 | 5.35 | 8.1409 | 0 | 10.06 | 250.03 | 0 | 279.5849 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 140Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
|  | Демонтаж провода 0,4 кВ | 0.0078 | 0.08 | 0.12713 | 0 | 0.15 | 3.9 | 0 | 4.2649 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №25 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
|  | Демонтаж провода 6-10 кВ | 0.00696 | 0.07 | 0.1144 | 0 | 0.14 | 3.48 | 0 | 3.8114 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 26 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
|  | Демонтаж опор одностоечных | 0.01106 | 0.12 | 0.18 | 0 | 0.22 | 5.53 | 0 | 6.0611 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №20 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
|  | Демонтаж опор одностоечных с одним подкосом | 0.02372 | 0.25 | 0.38 | 0 | 0.47 | 11.86 | 0 | 12.9837 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №21 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
|  | Демонтаж опор одностоечных с двумя подкосами №22 | 0.03366 | 0.36 | 0.54 | 0 | 0.66 | 16.83 | 0 | 18.4237 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
|  | Демонтаж опор одностоечных | 0.01666 | 0.18 | 0.27 | 0 | 0.33 | 8.33 | 0 | 9.1267 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №23 | РМР/МВ/03/ВН-358 от 27.08.2025
| 1 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 4х16 (1 ответвление) | 0.60856 | 0.18 | 0.28 | 0 | 0.35 | 8.33 | 0 | 9.7486 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №147Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
|  | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 (1 ответвление) | 0.60362 | 0.13 | 0.2 | 0 | 0.25 | 5.86 | 0 | 7.0436 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №146Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
|  | Демонтаж ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 (1 ответвление) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.88 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №198Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 2 | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям проводом СИП-4 4х16 (1 ответвление) | 0.63856 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.38 | 9.11 | 0 | 10.6286 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №147Л и №198Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)

## КЛ
Напр кВ | Сечение |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
КЛ 6-10 кВ
КЛ 6-10 кВ | 70_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х70 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 371.8965 | 112.92 | 179.51 | 0 | 221.99 | 5264.14 | 12.59 | 6163.0465 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 97Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 95_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х95 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 372.3128 | 117.38 | 186.14 | 0 | 230.19 | 5472.29 | 12.59 | 6390.9028 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 98Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 120_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х120 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 372.7051 | 121.57 | 192.4 | 0 | 237.91 | 5668.47 | 12.59 | 6605.6451 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 99Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 150_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х150 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 373.3553 | 128.53 | 202.77 | 0 | 250.71 | 5993.56 | 12.59 | 6961.5153 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 100Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 185_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х185 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 373.8623 | 133.96 | 210.84 | 0 | 260.7 | 6247.04 | 12.59 | 7238.9923 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 101Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 240_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х240 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 374.9728 | 145.84 | 228.54 | 0 | 282.56 | 6802.3 | 12.59 | 7846.8028 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 102Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 300_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х300/35 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 378.5446 | 184.06 | 285.48 | 0 | 352.89 | 8588.19 | 12.59 | 9801.7546 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 130Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕГН
| 400_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х400/35 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 379.8372 | 197.89 | 306.09 | 0 | 378.34 | 9234.52 | 12.59 | 10509.2672 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 131Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕГН
| 500_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х500/35 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 381.0154 | 210.49 | 324.88 | 0 | 401.54 | 9823.62 | 12.59 | 11154.1354 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 132Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕГН
| 800_1 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х800/35 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 384.9458 | 252.55 | 387.54 | 0 | 478.92 | 11788.83 | 12.59 | 13305.3758 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 133Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 70_2 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х70 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 483.8877 | 151.32 | 240.09 | 0 | 296.9 | 7045.72 | 25.18 | 8243.0977 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 103Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 95_2 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х95 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 484.7203 | 160.23 | 253.36 | 0 | 313.3 | 7462.03 | 25.18 | 8698.8203 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 104Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 120_2 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х120 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 485.5051 | 168.62 | 265.87 | 0 | 328.75 | 7854.4 | 25.18 | 9128.3251 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 105Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 150_2 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х150 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 486.5487 | 179.79 | 282.51 | 0 | 349.3 | 8376.23 | 25.18 | 9699.5587 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 106Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 185_2 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х185 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 487.5626 | 190.64 | 298.68 | 0 | 369.26 | 8883.17 | 25.18 | 10254.4926 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 107Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 240_2 | Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 -3х240 ((2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 489.4932 | 211.3 | 329.45 | 0 | 407.27 | 9848.49 | 25.18 | 11311.1832 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 108Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 35_З_10 | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 35мм2 АСБ (1 км) | 363.9227 | 27.6 | 52.39 | 0 | 64.99 | 1281 | 8.85 | 1798.7527 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №187Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 50_З_10 | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 50мм2 АСБ (1 км) | 364.1281 | 29.8 | 55.66 | 0 | 69.04 | 1383.72 | 8.85 | 1911.1981 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №188Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 70_З_10 | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 70мм2 АСБ (1 км) | 364.4734 | 33.5 | 61.17 | 0 | 75.84 | 1556.34 | 8.85 | 2100.1734 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №189Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 95_З_10 | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 95мм2 АСБ (1 км) | 364.8897 | 37.95 | 67.81 | 0 | 84.03 | 1764.5 | 8.85 | 2328.0297 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №190Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 120_З_10 | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 120мм2 АСБ (1 км) | 365.2939 | 42.27 | 74.25 | 0 | 91.99 | 1966.59 | 8.85 | 2549.2439 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №191Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 150_З_10 | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 150мм2 АСБ (1 км) | 365.7046 | 46.67 | 80.8 | 0 | 100.08 | 2171.94 | 8.85 | 2774.0446 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №192Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 185_З_10 | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 185мм2 АСБ (1 км) | 366.3876 | 53.98 | 91.68 | 0 | 113.53 | 2513.46 | 8.85 | 3147.8876 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №193Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 240_З_10 | Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 240мм2 АСБ (1 км) | 367.2441 | 63.14 | 105.34 | 0 | 130.39 | 2941.7 | 8.85 | 3616.6641 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №194Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
КЛ 0,4 кВ
КЛ 0,4 кВ | 70_1 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х70 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 296.1173 | 75.36 | 121.29 | 0 | 150.03 | 3518.68 | 2.78 | 4164.2573 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 41Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 95_1 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х95 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 296.4995 | 79.45 | 127.38 | 0 | 157.56 | 3709.76 | 2.78 | 4373.4295 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 42Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 120_1 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 296.8752 | 83.47 | 133.37 | 0 | 164.95 | 3897.64 | 2.78 | 4579.0852 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 43Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 150_1 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 297.3325 | 88.36 | 140.66 | 0 | 173.96 | 4126.25 | 2.78 | 4829.3425 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 185_1 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х185 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 298.05 | 96.13 | 152.24 | 0 | 188.24 | 4489.07 | 2.78 | 5226.51 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 45Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 240_1 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 298.9523 | 105.69 | 166.48 | 0 | 205.85 | 4936.17 | 2.78 | 5715.9223 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 46Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 70_2 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х70 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 385.2407 | 101.05 | 162.27 | 0 | 200.71 | 4716.44 | 5.56 | 5571.2707 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 51Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 95_2 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х95 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 386.005 | 109.23 | 174.46 | 0 | 215.76 | 5098.56 | 5.56 | 5989.575 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 52Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 120_2 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х120 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 386.7564 | 117.27 | 186.43 | 0 | 230.56 | 5474.3 | 5.56 | 6400.8764 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 53Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 150_2 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х150 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 387.6709 | 127.05 | 201.01 | 0 | 248.56 | 5931.53 | 5.56 | 6901.3809 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 54Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 185_2 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х185 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 389.1222 | 142.58 | 224.14 | 0 | 277.14 | 6657.2 | 5.56 | 7695.7422 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 55Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 240_2 | Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х185 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км) (ФСНБ-2022) | 389.1222 | 142.58 | 224.14 | 0 | 277.14 | 6657.2 | 5.56 | 7695.7422 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 55Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 70_З_0,4 | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 70мм2 (1 км) | 290.9684 | 20.27 | 39.2 | 0 | 48.65 | 945.76 | 1.25 | 1346.0984 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №171Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 95_З_0,4 | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 95мм2 (1 км) | 291.4487 | 25.41 | 46.87 | 0 | 58.11 | 1185.9 | 1.25 | 1608.9887 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №172Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 120_З_0,4 | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 120мм2 (1 км) | 291.8244 | 29.43 | 52.85 | 0 | 65.51 | 1373.77 | 1.25 | 1814.6344 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №173Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 150_З_0,4 | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 150мм2 (1 км) | 292.3882 | 35.46 | 61.84 | 0 | 76.61 | 1655.66 | 1.25 | 2123.2082 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №174Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 185_З_0,4 | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 185мм2 (1 км) | 293.0342 | 42.37 | 72.14 | 0 | 89.33 | 1978.67 | 1.25 | 2476.7942 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №175Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 240_З_0,4 | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 240мм2 (1 км) | 293.9161 | 51.81 | 86.2 | 0 | 106.69 | 2419.62 | 1.25 | 2959.4861 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №176Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 300_З_0,4 | Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 300мм2 (1 км) | 294.845 | 61.75 | 101 | 0 | 124.98 | 2884.05 | 1.25 | 3467.875 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №177Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
ГНБ
|  |  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГНБ | 1 | Строительство ГНБ 2-мя трубами 160 мм | 3525.8691 | 658.1178 | 1088.53 | 0 | 1347.17 | 30753.17 | 0 | 37372.857 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №164Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 2 | Строительство ГНБ 2-мя трубами 225 мм | 3923.2139 | 790.9639 | 1298.46 | 0 | 1606.75 | 36960.93 | 0 | 44580.3178 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №165Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 3 | Строительство ГНБ 3-мя трубами 160мм | 3531.2809 | 716.0239 | 1174.8 | 0 | 1453.72 | 33459.06 | 0 | 40334.8848 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №166Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
| 4 | Строительство ГНБ 3-мя трубами 225мм | 3930.0437 | 864.04 | 1407.33 | 0 | 1741.22 | 40375.84 | 0 | 48318.4737 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №167Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)

## Яч-Крун
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | ПИР | Стр контр | Непредвид | Оборуд | ОКС | СМР | ПНР
1 | Установка ячеек с вакуумным выключателем в ЗРУ-10 кВ | 111.5285 | 62.36 | 96.21 | 2450.01 | 118.91 | 206.85 | 257.39 | 3303.2585 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №152Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
2 | Монтаж КРУН 10 - 6 кВ | 129.1064 | 66.79 | 103.34 | 2457.22 | 127.72 | 213.35 | 450.23 | 3547.7564 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №96Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
3 | Монтаж КРУН 10 - 6 кВ с ТМ | 144.5992 | 85.2 | 131.19 | 2949.45 | 162.15 | 223.53 | 808.39 | 4504.5092 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №95Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
4 | Установка реклоузера | 55.8942 | 53.58 | 81.4105 | 2055.09 | 100.59 | 231.49 | 217.04 | 2795.0948 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №119Л | Цаплова эл. почта 07.10.2025 9:06 Стоимость откорректирована в части увеличения ПИР
5 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 в РП (РТП) 10 (6 кВ) | 108.2617 | 27.41 | 44.12 | 1134.16 | 54.59 | 63.6 | 83.11 | 1515.2517 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 93Л
6 | Установка микропроцессорной защиты ТОР | 36.89 | 6.47 | 10.95 | 255.38 | 19.28 | 13.06 | 34.08 | 376.11 | Сметная укрупненная расценка № 98
7 | Установка ТМ в ячейке КРУ-10 кВ | 33.778 | 12.88 | 20.21 | 352.34 | 24.98 | 72.14 | 177.24 | 693.568 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №153Л
1 | Установка разъединителя типа РЛР-10 кВ | 4.6193 | 2.57 | 3.9672 | 74.17 | 4.9 | 31.78 | 14.2 | 136.2065 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №92Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
2 | Установка ПРВТ | 4.2327 | 2.78 | 4.32 | 109.82 | 7.61 | 12.14 | 7.87 | 148.7727 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №103
3 | Установка ИКЗ | 13.6165 | 4.68 | 7.39 | 210.6 | 9.14 | 6.95 | 1.29 | 253.6665 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №118Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
4 | Установка ВРЩ-0,4кВ | 7.7238 | 5.09 | 7.81 | 195.44 | 9.65 | 39.43 | 3.04 | 268.1838 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №57Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) |  | Разговор с Симеоновой 27.06: Сметная укрупненная расценка № 222 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ (был единичный случай)
13 | Установка РЩ-0,4кВ | 7.32 | 0.71 | 1.28 | 11.22 | 1.59 | 21.86 | 0 | 43.98 | Локальный сметный расчет № 93 |  |  | Пример I-352658_ООО Европаллет (По примеру ЗЭС прислали 06.11.2025 Кравченко Ксения)
5 | Строительство ИКВН-6 (10)кВ | 51.7222 | 8.94 | 14.9 | 240.79 | 18.44 | 175.64 | 1.16 | 511.5922 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №117Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
6 | Установка ПАРН (ВДТ 3 шт.) | 168.2655 | 494.96 | 741.22 | 20835.1 | 915.57 | 2060.3 | 233.36 | 25448.7755 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 145Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
7 | БТ-6300 10/6 кВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) | 215.2722 | 162.5578 | 252.5304 | 7385 | 443.6893 | 173.47 | 37.69 | 8670.2098
8 | Установка ячейки в РУ-0,4 кВ (типа панели ЩО-70 или проч.) | 106.3873 | 7.35 | 14.26 | 293.63 | 17.69 | 14.86 | 35.15 | 489.3273 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №109Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
9 | Установка ГРЩ-0,4кВ | 184.7444 | 4 | 11.71 | 164.69 | 14.6 | 19.85 | 2.18 | 401.7744 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №110Л
10 | Установка рубильников номиналом 630 А в РУ-0,4кВ | 10.3 | 1.46 | 2.5 | 10.84 | 3.08 | 50.92 | 6.36 | 85.46 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №114Л
11 | Установка рубильников номиналом 1600 А в РУ-0,4кВ | 10.2797 | 2.81 | 4.49 | 18.8 | 5.56 | 105.94 | 6.36 | 154.2397 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №115Л
5 | Строительство ИКВН-6 (10)кВ | 51.7222 | 8.94 | 14.9 | 240.79 | 18.44 | 175.64 | 1.16 | 511.5922 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №117Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)
1 | Установка автоматического выключателя 50А | 0.47884 | 0.18 | 0.29 | 3.46 | 0.35 | 3.19 | 1.88 | 9.8288 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №199Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
2 | Установка автоматического выключателя 250А | 0.84148 | 0.32 | 0.50314 | 7.13 | 0.62 | 4.1 | 3.76 | 17.2746 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №200Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
3 | Установка автоматического выключателя 400А | 1.2159 | 0.46 | 0.73 | 12.71 | 0.9 | 5.19 | 3.76 | 24.9659 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №201Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
4 | Установка автоматического выключателя 500А | 1.427 | 0.54 | 0.85 | 14.73 | 1.06 | 6.93 | 3.76 | 29.297 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №202Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
5 | Установка автоматического выключателя 630А | 2.1943 | 0.84 | 1.31 | 27.47 | 1.62 | 6.93 | 4.69 | 45.0543 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №203Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
6 | Установка автоматического выключателя 800А | 3.4198 | 1.3 | 2.05 | 49.3 | 2.53 | 6.93 | 4.69 | 70.2198 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №204Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
7 | Установка автоматического выключателя 1000А | 4.9748 | 1.9 | 2.98 | 77 | 3.68 | 6.93 | 4.69 | 102.1548 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №205Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
8 | Установка автоматического выключателя 1250А | 6.6263 | 2.53 | 3.97 | 104.54 | 4.9 | 6.93 | 6.57 | 136.0663 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №206Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
9 | Установка автоматического выключателя 1600А | 9.3921 | 3.58 | 5.61 | 153.81 | 6.94 | 6.93 | 6.57 | 192.8321 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №207Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
10 | Установка автоматического выключателя 2000А | 10.4884 | 4 | 6.27 | 173.34 | 7.76 | 6.93 | 6.57 | 215.3584 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №208Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
11 | Установка автоматического выключателя 2500А | 13.4254 | 5.12 | 8.03 | 225.66 | 9.93 | 6.93 | 6.57 | 275.6654 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №209Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025) | РМР/31/ВН-533 от 08.04.2024
12 | Замена трансформатора тока в ячейке КРУ-10 кВ | 2.8441 | 0.98 | 1.54 | 31.38 | 1.91 | 4.65 | 9.68 | 52.9841 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №112Л | (Письмо РМР/МВ/03/ВН-341 от 14.08.2025)

## Лист1
1 254,71 65,96
12-01-003-05 1 372,50 72,15
12-01-003-06 1 550 ,73 81 ,52
12-01-003-07 1 753,78 92,19
12-01-003-08 1 940,30 102,00
\\ves-storage-01\Подразделения\ОИПиЭТП\Аржанцева Оксана\Выгрузка и перечень\2023\Декабрь\14.12.2023\
;*[Инициатива_ЛЬГОТА_CС.xlsx]ВЭС'
;[Инициатива_ЛЬГОТА_CС.xlsx]ВЭС