Приложение 1 к техническим

требованиям на проведение закупки

Опросный лист для заказа трансформаторов тока

типа ТОЛ-СВЭЛ-10

Заказчик: филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» для СП «Центральные ЭС»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требование (значение параметра) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект |  | ПС 110 кВ Тамбовка |
| 2 | Марка, тип |  | ТОЛ-СВЭЛ-10-7-0,5S/0,5S/10PR-10/10/15-300/5 УХЛ2 |
| 3 | Номер ячейки (шкафа) КРУ |  | 8 |
| 4 | Количество, шт. |  | 2 |
| 5 | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| 6 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| 7 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |
| 8 | Номинальный первичный ток, А |  | 300 |
| 9 | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| 10 | Количество вторичных обмоток, шт. |  | 3 |
| 11 | Односекундный ток термической стойкости Iт, кА |  | 31,5 |
| 12 | Ток электродинамической стойкости, Iд, кА |  | 81 |
| 13 | Номинальная нагрузка обмотки для измерения, ВА |  | 10 |
| 14 | Номинальная нагрузка обмотки для учёта, ВА |  | 10 |
| 15 | Номинальная нагрузка обмотки для защиты, ВА |  | 15 |
| 16 | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты |  | 10 |
| 17 | Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений |  | 10 |
| 18 | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |
| 19 | Класс точности | обмотка для измерений 1 | 0,5S |
|  |  | обмотка для измерений 2 | 0,5S |
|  |  | обмотка для защиты 3 | 10PR |
| 20 | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) |  | 270х165х224 |
| 21 | Вес, кг |  | Не более 22 |

Габаритные и установочные размеры ТОЛ-СВЭЛ-10-7