Приложение 1.2.

Карта заказа шкафа  защит и автоматики Т-2, Т-1 и АУВ В-110 кВ ШЭРА-Т3-3007 для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве – 2 шт
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение


	

	Состав шкафа

	1
	Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 
	P101, Р103
	

	2
	Комплект основной защиты трехобмоточного тр-ра (к-т А01), БПВА.468263.121
	1
	

	3
	Комплект резервных защит и автоматики 

трансформатора (к-т А02), Без контроля синхронизма, БПВА.468263.102
	1
	

	4
	Комплект регулирования напряжения тр-ра (к-т А03),БПВА.468263.005-01
	1
	

	5
	Ключи управления выключателями сторон трансформатора
	3 шт.
	

	6
	Индикатор положения РПН,УП25
	1 шт.
	

	7
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне ВН 
	PD194PQ-2K4T-A- З-0,2 – 1 шт.
	

	8
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне СН (НН1)
	PD194PQ-2K4T-A- З-0,2– 1 шт.
	

	9
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне НН (НН2)
	PD194PQ-2K4T-A- З-0,2
	

	10
	Цифровые измерительные преобразователь 0,5:
	Satec

EM132-5-50HZ-H-ACDC-870 с 

12DIOR-DRC-485 – 2шт.
	

	Исполнение шкафа

	11
	Номинальное значение переменного тока стороны ВН
	5А (типовое)
	

	12
	Номинальное значение переменного тока стороны СН (НН1)
	5А (типовое)
	

	13
	Номинальное значение переменного тока стороны НН (НН2)
	5А (типовое)
	

	14
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В (типовое)
	

	15
	Исполнение дискретных входов терминала
	без формирования импульса режекции (типовое)
	

	16
	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	17
	Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ)
	2000х800х600 мм
	

	18
	Цоколь
	200 мм (типовой)
	

	19
	Информационная панель
	200 мм (типовая)
	

	20
	Передняя дверь
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	21
	Задняя дверь
	одностворчатая (типовая)
	

	22
	Боковые панели
	с правой боковой панелью
	

	
	
	с левой боковой панелью
	

	23
	Зажимы для заземления экранов кабелей
	диаметром 12-18 мм – 24 шт.
	

	24
	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	

	Дополнительное оборудование

	15
	Программа мониторинга терминалов (бесплатная версия)
	1
	

	16
	Динамометрическая отвертка со сменными насадками
	1
	

	17
	Инструмент для зачистки изоляции
	1
	

	18
	Инструмент для разделки кабеля AM25
	1
	

	19
	Инструмент для обжима наконечников PZ 10 HEX
	1
	

	20
	Преобразователь интерфейсов RS485/USB
	1
	

	Дополнительные данные по резистивному датчику положения привода РПН:

	21
	Число ступеней переключения
	18
	

	22
	Сопротивление ступени контактного датчика привода, Ом
	6
	

	Дополнительные требования

	23
	Отобразить мнемосхему на фасаде шкафа
	

	24
	На все установленное оборудование должны быть паспорта и руководства по эксплуатации
	

	25
	Измерительные приборы должны иметь сведения о первичной поверке не ранее 4 кв. 2026 г.
	

	26
	ЗИП Микропроцессорный терминал «Сириус-Т3-5/5/5-220В-И3» - 1 шт.
	

	27
	ЗИП Микропроцессорный терминал «Сириус-УВ-5А-220В-И3» - 1 шт.
	

	28
	ЗИП Микропроцессорный терминал «Сириус-2-РН-5-220 - 2- 3"-220В» - 1 шт.
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