Приложение 1.7.

Карта заказа шкафа регистратора аварийных событий Бреслер 0117.010.3422  для ПС 110 кВ  Михайловка в количестве – 1 шт
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение


	

	Состав шкафа

	1
	Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 
	P110
	

	Конфигурация шкафа

	2
	Конструкция шкафной 

оболочки
	Типовое исполнение на базе отечественного производителя ГК "Провенто" г.Нижний 

Новгород
	

	3
	Габаритные размеры шкафа (ШхВхГ)
	806х2260х637 мм
	

	4
	Цвет
	Шкаф светло-серый RAL 7035*
	

	
	
	Цоколь чёрный RAL 7022
	

	5
	Условия эксплуатации
	УХЛ4 (окружающая температура  от+1до+40 отн. влажность 60%)
	

	6
	Способ установки
	Напольный
	

	7
	Вид обслуживания
	Двухсторонний
	

	8
	Лицевая дверь
	Одностворчатая (металлическая) с окном в области терминала
	

	9
	Задняя дверь
	Двухстворчатая металлическая
	

	10
	Ввод кабелей
	Снизу
	

	11
	Питание терминала(ов) и дискретных входов
	= 220В
	

	12
	Сигнализация
	= 220В
	

	13
	Испытательные блоки
	FAME (4,6,8) Phoenix Contact
	

	14
	Протоколы связи
	МЭК-103, МЭК-104, МЭК 61850-8-1
	

	15
	Конфигурация последовательных портов
	Вывести на клеммный ряд RS485

Вывести на клеммный ряд RS422
	

	16
	Конфигурация портов Ethernet
	Два порта RJ45
	

	17
	Прием и передача сигн. Точ. врем
	GPS - антенна с кабелем снижения длинной 30м
	

	18
	Другое оборудование
	USB flash drive 8Gb  (поставляется в кол-ве 1 шт. на терминал)
	

	Список работ, выполняемых на объекте заказчика

	19
	Шеф-наладочные работы (ШНР)
	Проверка монтажа, проверка связи (настройка), проверка уставок и редактирование (без прогрузки только визуально),
	

	Конфигурация терминала

	20
	Тип
	БРЭСЛЕР-01 17.010.3432
	

	21
	Конструктив-К
	3 габарит 

375х266х203 мм
	

	22
	Количество аналоговых блоков-А
	4
	

	23
	Максимальное суммарное количество блоков дискретных и миллиамперных входов-Д+М
	5
	

	Общие настройки терминалов РАС (Терминал А1)

	24
	Длительность записи до аварийного режима
	0,5с
	

	25
	Длительность записи  аварийного режима
	5с
	

	26
	Длительность записи после аварийного режима
	1с
	

	27
	Работа самописца
	да
	

	1-ый терминал

	28
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	Аналоговые входы

	29
	Номер блока A
1
№ входа
 Наименование сигнала
Обозначение

[image: image1] 

значение 

Данные

транс-ра

Условия пуска
Bеличина уставки
Коэф. возврата
1
Ток фазы A BЛ 110 кB
РГРЭС-Михайловка
Ia
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
2
Ток фазы В BЛ 110 кB
РГРЭС-Михайловка
Ib
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
3
Ток фазы С BЛ 110 кB РFРЭС-Михайловка
Ic
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
4
Ток 3Io BЛ 110 кB BЛ 110 кB
РГРЭС-Михайловка
3Io
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
5
Ток фаЗы A BЛ 110 кB Михайловка-Поярково
Ia
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
6
Ток фазы B BЛ 110 кB Михайловка-Поярково
Ib
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
7
Ток фазы C BЛ 110 кB Михайловка-Поярково
Ic
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
8
Ток 3Io BЛ 110 кB BЛ 110
Михайловка-Поярково
3Io
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
9
Ток фазы A BЛ 110 кB
Тамбовка-Михайловка
Ia
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
10
Ток фазы В BЛ 110 кB
Тамбовка-Михайловка
Ib
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
11
Ток фазы С BЛ 110 кB
Тамбовка-Михайловка
Ic
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
12
Ток 3Io BЛ 110 кB 
РГРЭС-Михайловка
3Io
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
13
Ток фазы А BЛ 110 кB
Ia
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
14
Ток фазы B BЛ 110 кB
Ib
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
15
Ток фазы C BЛ 110 кB 
Ic
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
16
Ток 3Io BЛ 110 кB
3Io
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
17
Ток фазы A B110 кB-Т-1
Ia
150 A
300/5
повыш.
5
0,95
18
Ток фазы В B110 кB-Т-1
Ib
150 A
300/5
повыш.
5
0,95
19
Ток фазы С B110 кB-Т-1
Ic
150 A
300/5
повыш.
5
0,95
20
Ток 3Io B110 кB-Т-1
3Io
150 A
300/5
повыш.
5
0,95
21
Ток фазы А В110 кB-Т-2
Ia
150 A
300/5
повыш.
5
0,95
22
Ток фазы B В110 кB-Т-2
Ib
150 A
300/5
повыш.
5
0,95
23
Ток фазы C B110 кB-Т-2
Ic
150 A
300/5
повыш.
5
0,95
24
Ток 3Io B110 кB-Т-2
3Io
150 A
300/5
повыш.
5
0,95
25
Ток фазы A СВ-110 кB
Ia
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
26
Ток фазы В СB-110 кB
Ib
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
27
Ток фазы С СB-110 кB
Ic
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
28
Ток фазы 3Io СB-110 кB
3Io
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
29
Нейтраль Т-1
In
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
30
Нейтраль Т-2
In
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
31
Резерв
150 A
600/5
повыш.
5
0,95
32
Резерв
150 A
600/5
повыш.
5
0,95


	Номер платы Д
	3

	№ входа
	Обозначение
	Наименование сигнала
	Тип сиг.управления пуском

	
	
	
	Прямой 
	Инверсн
	Отсутств

	1
	D1
	Срабатывание КС3 W1G (комплект A1)
	V
	
	

	2
	D2
	Неисправност1 КС3 W1G (комплект A1)
	V
	
	

	3
	D3
	РПB QW1G
	V
	
	

	4
	D4
	РПО QW1G
	V
	
	

	5
	D5
	AПB QW1G
	V
	
	

	6
	D6
	Резерв
	V
	
	

	7
	D7
	Срабатывание КС3 W1G (комплект A2)
	
	
	V

	8
	D8
	Неисправность КС3 W1G (комплект A2)
	V
	
	

	9
	D9
	Резерв
	V
	
	V

	10
	D10
	Резерв
	
	
	V

	11
	D11
	Резерв
	
	
	V

	12
	D12
	Резерв
	
	
	V

	13
	D13
	Bнутренние логические сигналы
	
	
	

	14
	D14
	Bнутренние логические сигналы
	
	
	

	15
	D15
	Bнутренние логические сигналы
	
	
	

	16
	D16
	Bнутренние логические сигналы
	
	
	

	17
	D17
	Срабатывание КС3 W2G (комплект A1)
	V
	
	

	18
	D18
	Неисправность КС3 W2G (комплект A1)
	V
	
	

	19
	D19
	РПB QW2G
	V
	
	

	20
	D20
	РПО QW2G
	V
	
	

	21
	D21
	AПB QW2G
	V
	
	

	22
	D22
	Резерв
	
	
	V

	23
	D23
	Срабатывание КС3 W2G (комплект A2)
	V
	
	

	24
	D24
	Неисправностb КС3 W2G (комплект A2)
	V
	
	V

	25
	D25
	Резерв
	
	
	V

	26
	D26
	Резерв
	
	
	V

	27
	D27
	Резерв
	
	
	V

	28
	D28
	Резерв
	V
	
	

	29
	D29
	Срабатывание КС3 W3G (комплект A1)
	V
	
	

	30
	D30
	Неисправность КС3W3G(комплект A1)
	V
	
	

	31
	D31
	РПB QW3G
	V
	
	

	32
	D32
	РПО QW3G
	V
	
	

	33
	D33
	AПB QW3G
	V
	
	

	34
	D34
	Резерв
	
	
	V

	35
	D35
	Срабатывание КС3 W3G (комплект A2)
	V
	
	V

	36
	D36
	Неисправность КС3 W3G (комплект A2)
	V
	
	

	37
	D37
	Резерв
	
	
	V

	38
	D38
	Резерв
	
	
	V

	39
	D39
	Резерв
	
	
	V

	40
	D40
	Резерв
	
	
	V

	41
	D41
	Срабатывание КС3 W4G (комплект A1)
	V
	
	

	42
	D42
	НеисправностьКС3 W4G (комплект A1)
	V
	
	

	43
	D43
	РПB QW4G
	V
	
	

	44
	D44
	РПО QW4G
	V
	
	

	45
	D45
	AПB QW4G
	V
	
	

	46
	D46
	Резерв
	
	
	V

	47
	D47
	Срабатывание КС3 W4G (комплект A2)
	V
	
	

	48
	D48
	НеисправностьКС3 W4G (комплект A2)
	V
	
	

	49-64
	D49-64
	Резерв
	
	
	V

	65
	D65
	Резерв
	
	
	V

	66
	D66
	Резерв
	
	
	V

	67
	D67
	Резерв
	
	
	V

	68
	D68
	Резерв
	
	
	V

	69
	D69
	Резерв
	
	
	V

	70
	D70
	Резерв
	
	
	V

	71
	D71
	Резерв
	
	
	V

	72
	D72
	Резерв
	
	
	V

	73
	D73
	Резерв
	
	
	V

	74
	D74
	Резерв
	
	
	V

	75
	D75
	Срабатывание КС3 QCG
	V
	
	

	76
	D76
	Неисправность КС3 QCG
	V
	
	

	77
	D77
	РПB QCG
	V
	
	

	78
	D78
	РПО QCG
	V
	
	

	79
	D79
	AПB QCG
	V
	
	

	80
	D80
	Срабатывание УРОB QCG
	V
	
	

	81
	D81
	Резерв
	
	
	V

	82
	D82
	Резерв
	
	
	V

	83
	D83
	Резерв
	
	
	V

	84
	D84
	Срабатывание Д3Т Т1
	V
	
	

	85
	D85
	Неисправность Д3Т Т1
	V
	
	

	86
	D86
	Резерв
	
	
	V

	87
	D87
	Срабатывание Р3 Т1
	V
	
	

	88
	D88
	Неисправность Р3 Т1
	V
	
	

	89
	D89
	Срабатывание УРОB B-110 Т1
	V
	
	

	90
	D90
	РПB B-110 Т1
	V
	
	

	91
	D91
	РПО B-110 Т1
	V
	
	

	92
	D92
	Резерв
	
	
	V

	93
	D93
	Неисправность AРКТ Т1
	V
	
	

	94
	D94
	Резерв
	
	
	V

	95
	D95
	Резерв
	
	
	V

	96
	D96
	Резерв
	
	
	V

	97
	D97
	Срабатывание Д3Т Т2
	V
	
	

	98
	D98
	Неисправность Д3Т Т2
	V
	
	

	99
	D99
	Резерв
	
	
	V

	100
	D100
	Срабатывание Р3 Т2
	V
	
	

	101
	D101
	Неисправность Д3Т Т2
	V
	
	

	102
	D102
	Срабатывание УРОB B-110 Т2
	V
	
	

	103
	D103
	РПB B-110 Т2
	V
	
	

	104
	D104
	РПО B-110 Т2
	V
	
	

	105
	D105
	Резерв
	
	
	V

	106
	D106
	Неисправность AРКТ Т2
	V
	
	

	107
	D107
	Срабатывание Д3О -110 кB 1с.ш.
	V
	
	

	108
	D108
	Неисправность Д3О -110 кB 1с.ш.
	V
	
	

	109
	D109
	Срабатывание Д3О -110 кB 2с.ш.
	V
	
	

	110
	D110
	Неисправность Д3О -110 кB 2с.ш.
	V
	
	

	111
	D111
	Неисправность ТН -110 кB 1с.ш.
	V
	
	

	112
	D112
	Неисправность ТН -110 кB 2с.ш.
	V
	
	

	Миллиамперные входы

	
	Номер блока М
	1

	
	№ входа
	Наименование сигнала
	Обозначение
	Макс Регис. значение


	Данные трансф-ра
	Условия пуска
	Величина уставки
	Коэф. возврата

	
	33
	Ua ТН-110 кB 1 с.ш.
	UA0
	250
	110000/100
	макс./мин.
	67/51
	1,1

	
	34
	Ub ТН-110 кB 1 с.ш.
	UB0
	250
	110000/100
	макс./мин.
	67/51
	1,1

	
	35
	Uc ТН-110 кB 1 с.ш.
	UC0
	250
	110000/100
	макс./мин.
	67/51
	1,1

	
	36
	3Uo ТН-110 кB 1 с.ш.
	3U0
	250
	110000/100
	макс.
	80
	0,9

	
	37
	Ua ТН-110 кB 2 с.ш.
	UA0
	250
	110000/100
	макс./мин.
	67/51
	1,1

	
	38
	Ub ТН-110 кB 2 с.ш.
	UB0
	250
	110000/100
	макс./мин.
	67/51
	1,1

	
	39
	Uc ТН-110 кB 2 с.ш.
	UC0
	250
	110000/100
	макс./мин.
	67/51
	1,1

	
	40
	3Uo ТН-110 кB 2 с.ш.
	3U0
	250
	110000/100
	макс.
	80
	0,9

	
	Номер блока М
	2

	
	№ входа
	Наименование сигнала
	Обозначение
	Макс Регис. значение


	Данные трансф-ра
	Условия пуска
	Величина уставки
	Коэф. возврата

	
	41
	СОПТ U"+-"
	U+-
	300
	-
	макс./мин.
	
	1,1

	
	42
	СОПТ U"+Земля"
	U+Земля
	300
	-
	макс./мин.
	
	1,1

	
	43
	СОПТ U"-Земля"
	U-Земля
	300
	-
	макс./мин.
	
	1,1

	Напряженческие присоединения

	
	Наименование присоединения (номера каналов)
	Наименование сигнала
	Род уставки
	3начение

	
	
	НКФ
	
	V

	
	
	U2, B
	Повыш.
	

	
	
	Частота, Fц
	Повыш.
	

	
	
	Частота, Fц
	Пониж.
	

	Токовые присоединения

	
	Наименование присоединения (номера каналов)
	Наименование сигнала
	Род уставки
	3начение

	
	1
	Частота, Fц
	
	V

	
	
	3I0, кA
	Повыш.
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