
Приложение 1.8.
Карта заказа шкафа защиты и АУВ линии 110 кВ Михайловка-Поярково  для ПС 110 кВ Михайловка в количестве – 1 шт.
	
	Требование заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение

	

	1
	Номинальное входное напряжение питания
	= 220 В 
	

	2
	Ввод кабелей
	Снизу (типовое)
	

	3
	Задняя дверь
	Одностворчатая (типовая)
	

	4
	Лицевая дверь
	Металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	5
	Реализуемые функции в каждом терминале:
	
	

	5.1
	Ступеней ДЗ от м/ф КЗ (на землю)
	5 (1)
	

	5.2
	БНН(да, нет)
	Да
	

	5.3
	БК(да, нет)
	Да
	

	5.4
	Ступеней ТНЗНП
	6
	

	5.5
	АУВ,АПВ(Слепое,Ш,Л,ШЛ,U,КС) (да, нет)
	Да
	

	5.6
	МТЗ(да, нет)
	Да
	

	5.7
	ТЗП(да, нет)
	Да
	

	5.8
	УРОВ(да, нет)
	Да
	

	5.9
	ЗНФР(да, нет)
	Да
	

	5.10
	ОМП(да, нет)
	Да
	

	6
	Установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации(да, нет)
	Да
	

	7
	Установка розетки ~220В и освещения(да, нет)
	Да
	

	8
	Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа с двух сторон(да, нет)
	Да
	

	9
	Не менее 8 групп уставок (да, нет)
	да
	

	10
	Вид обслуживания
	Двухстороннее обслуживание
	

	11
	Группа механической прочности
	М40
	

	12
	Пылевлагозащита корпуса
	IP41
	

	13
	Цвет шкафа
	светло-серый RAL 7035
	

	14
	Цвет цокаля
	Цоколь чёрный RAL 7022 100 мм
	

	15
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	

	16
	Наличие испытательных блоков для всех аналоговых входов(да, нет)
	ДА
	

	17
	Фиксация  положения крышек испытательных блоков(да, нет)
	ДА
	

	18
	Исполнение терминала
	Однотерминальный моноблочный без выносных плат,  модулей, дисплеев
	

	19
	Количество терминалов в шкафу 
	4
	

	20
	Возможность сбора данных, изменение уставок по месту, по сети(да, нет)
	ДА
	

	21
	Наличие порта USB для выгрузки осциллограмм, служебной информации без подключения ноутбука(да, нет)
	ДА
	

	22
	Просмотр, анализ и печать осциллограмм с помощью ПК(да, нет)
	ДА
	

	23
	Прием и передача сигналов точного времени
	-
	

	24
	Соответствовать шкафа требованиям приказа №101 Минэнерго от 13 февраля 2019 года  к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами

релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и

комплексов релейной защиты и автоматики (да, нет)
	ДА
	

	25
	Номинальный переменный ток, А
	5 А
	

	26
	Номинальное линейное напряжение переменного тока  цепей «звезда», В
	100В
	

	27
	Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet 
	2 электрических порта RJ45
	

	28
	Количество светодиодов на терминале
	48 светодиодов
	

	29
	Механические оперативные ключи на двери шкафа
	4 шт
	

	30
	Температура окружающего воздуха
	от -5°C до +40°C
	

	31
	Габаритные размеры шкафа (Ш х Г х В),мм, без учета цоколя
	800х600х2000
	

	32
	Масса блока, не более
	500 кг
	

	33
	Грозозащита портов Ethernet SNR-SPD-1.1G
	2 шт
	

	34
	TP-Link TL-SG1016
	1 шт
	

	Дополнительные требования

	35
	ЗИП Микропроцессорный терминал «Сириус-3-ЛВ-02-220В»
	1
	


