Приложение 1.9.
Карта заказа шкафа определения места повреждения линий 6-750 кВ (до 8 линий) типа ШЭРА-ОМП-6004 для ПС 110 кВ Михайловка в количестве – 1 шт.

	
	

Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение

	

	Состав шкафа

	1
	Номер шкафа по схеме расположения НКУ: 
	P112
	

	2
	Комплект определения места повреждения линии БПВА.468263.119
	6
	

	
	
	
	

	3
	Цифровые измерительные приборы

с классом точности 0,5 (укажите тип):
	-
	

	Исполнение шкафа

	4
	Номинальное значение переменного тока
	5 А (типовое)
	

	5
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В (типовое)
	

	6
	Автоматические выключатели в цепях питания и оперативных цепях комплектов
	есть (типовое)
	

	7
	Исполнение дискретных входов терминала
	без формированием импульса режекции (типовое)
	

	8
	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	9
	Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ)
	2000х800х600 мм
	

	10
	Цоколь
	200 мм (типовой)
	

	11
	Информационная панель
	200 мм (типовая)
	

	12
	Передняя дверь
	металлическая с обзорным окном (типовая)

	

	13
	Задняя дверь
	Одностворчатая

(типовая)
	

	14
	Боковые панели
	с правой боковой панелью
	

	
	
	с левой боковой панелью
	

	15
	Количество контрольных кабелей, шт
	диаметром 12-18 мм – 40 шт.
	

	
	
	диаметром 18-22 мм – 4 шт.
	

	16
	Подвод кабелей в шкаф
	снизу (типовое)
	

	Дополнительное оборудование

	17
	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию)
	-
	

	18
	Динамометрическая отвертка со сменными насадками 
	1
	

	19
	Инструмент для зачистки изоляции 
	1
	

	Дополнительные требования

	20
	Предусмотреть в поставке дополнительно к стандартному комплекту ЗИП 50 клемм Weidmuller WTL 6/3/STB c 2-мя тестовыми разъемами для каждой клеммы и 50 клемм Weidmuller WTR4, применение аналогов возможно
	

	21
	ЗИП Устройство “Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1” – 1 шт.
	


