Приложение 1.10.

Карта заказа шкафов автоматического ограничения снижения частоты и напряжения типа ШЭРА-АЧР-РЧН-3001 для ПС 110 кВ Михайловка в количестве – 1 шт.
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение


	

	Параметры шкафа

	1
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В
	

	2
	Количество МП терминалов
	2 шт.
	

	3
	Тип интерфейса связи
	RS485 с протоколом Modbus RTU
	

	4
	Габариты шкафа двухстороннего обслуживания  (ВхШхГ)
	2000х800х600 мм
	

	5
	Наличие цоколя
	200 мм
	

	6
	Наличие информационной панели
	200 мм
	

	7
	Задняя дверь
	Одностворчатая (типовая)
	

	8
	Передняя дверь
	Металлическая с обзорным стеклом (типовая)
	

	9
	Наличие боковых панелей
	левая, правая
	

	10
	Зажимы для заземления экранов кабелей диаметром 12-18 мм
	не менее 8 шт.
	

	11
	Номинальное сечение проводов не менее, мм²
	2,5 - для токовых цепей

0,75 – для остальных цепей
	

	12
	Подвод внешних кабелей
	снизу, через уплотненные кабельные вводы
	

	13
	Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP54
	

	Параметры МП терминала для АЧР

	14
	Номинальное входное напряжение питания
	220 В
	

	15
	Наличие интерфейса связи
	два интерфейса RS485
	

	16
	Число аналоговых входов 
	3
	

	17
	Число дискретных входов
	8
	

	18
	Число дискретных выходных сигналов (групп контактов)
	23
	

	19
	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
	190х305х193
	

	20
	Масса блока, не более
	7 кг
	

	21
	Рабочий диапазон температур
	-40 – +55°С
	

	22
	Степень защиты, обеспечиваемая корпусом в соответствии с ГОСТ 14254
	IP52 со стороны лицевой панели

IP20 по остальным, кроме клемм подключения токовых цепей.
	

	 23
	Рабочее значение относительной влажности воздуха, %
	98
	

	24
	Полный средний срок службы устройства до списания. при условии проведения требуемых мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы, лет, не менее
	25
	

	Дополнительные требования

	25
	ЗИП Микропроцессорный терминал «Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1»
	1
	


