Приложение 1.11.
Карта заказа шкафа дифференциальной защиты ошиновки 110 кВ ШЭРА-ДЗО-2002 для ПС 110 кВ Михайловка в количестве – 1 шт.
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение

	

	Параметры шкафа

	1
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В
	

	2
	Количество МП терминалов 
	2 шт.
	

	3
	Тип интерфейса связи
	RS485 с протоколом Modbus RTU
	

	4
	Габариты шкафа двухстороннего обслуживания  (ВхШхГ)
	2000х800х600 мм
	

	5
	Наличие цоколя
	200 мм
	

	6
	Наличие информационной панели
	200 мм
	

	7
	Задняя дверь
	Одностворчатая (типовая)
	

	8
	Передняя дверь
	Металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	9
	Наличие боковых панелей
	левая, правая
	

	10
	Зажимы для заземления экранов кабелей диаметром 12-18 мм
	не менее 40 шт.
	

	11
	Номинальное сечение проводов не менее, мм²
	2,5 - для токовых цепей

0,75 – для остальных цепей
	

	12
	Подвод внешних кабелей
	снизу, через уплотненные кабельные вводы
	

	13
	Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP54
	

	Параметры МП терминала защиты ошиновки

	14
	Номинальное входное напряжение питания
	220 В
	

	15
	Наличие интерфейса связи
	RS485
	

	16
	Число аналоговых входов по току
	32
	

	17
	Число дискретных входов
	32
	

	18
	Число дискретных выходных сигналов
	30
	

	19
	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
	310х310х245
	

	20
	Масса блока, не более
	7 кг
	

	21
	Рабочий диапазон температур
	-40 – +55°С
	

	22
	Степень защиты, обеспечиваемая корпусом в соответствии с ГОСТ 14254
	IP52 со стороны лицевой панели

IP20 по остальным, кроме клемм подключения токовых цепей.
	

	 23
	Рабочее значение относительной влажности воздуха, %
	98
	

	 24
	Полный средний срок службы устройства до списания. при условии проведения требуемых мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы, лет, не менее
	25
	

	Дополнительные требования

	25
	Включить в комплект поставки ноутбук стандартной комплектации без ОС:
	
	

	
	Диагональ экрана
	15,6"
	

	
	Тип экрана
	IPS
	

	
	Разрешение экрана
	Full HD (1920х1080)
	

	
	Модель процессора
	Intel Core i3
	

	
	Накопитель данных
	SSD 512 ГБ
	

	
	Объём оперативной памяти
	8 ГБ
	

	
	Беспроводной интерфейс
	Bluetooth 5.2, WI-FI 6E
	

	
	Тип батареи
	Li-Pol 60 Вт*ч
	

	
	ЗИП Микропроцессорное устройство «Сириус-3-ДЗО-01-220В»
	1 шт.
	


