Приложение 1.13.

Карта заказа шкафа зажимов трансформаторов напряжения ШЗН-1 220В IP54, ШЗН-1В УХЛ1
 для ПС 110 кВ Михайловка в количестве – 1 шт.
	
	Требование заказчика
	Предложение участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение

	

	Состав шкафа

	1
	- корпус УХЛ1, IP65 с монтажной панелью, шт

	1
	

	
	- SF1, SF3 ; Выключатель авт. АП50Б-3МТ-6,3А-3,5Iн-400AC-2П-У3-КЭАЗ или аналог.
	2
	

	
	- SF2; автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А-3,5Iн-400AC/220DC-2П-У3-КЭАЗ шт. или аналог

	1
	

	
	SF выключатель автоматический OptiDin BM63-2C10-УХЛ3 или аналог.
	1
	

	
	- SG1-SG5 блок испытательный/
	5
	

	
	- XS1, розетка на DIN-рейку с заземлением контактов, шт.
	1
	

	
	- EL; светильник светодиодный 10Вт, шт.
	1
	

	
	- PE; шина заземления медная на 12 изоляторах, шт.
	1
	

	
	- XT1; Зажим проходной ЗН24-4П25 на сечение от 0,5 до 4 мм2, шт.
	35
	

	
	- XT2; Зажим проходной ЗН24-16П63-В/ВУ3 на сечение от 0,5 до 6 мм2, шт.
	21
	

	
	- XT3; клемма проходная sakdu 35 №1257010000 на сечение 35 мм2, шт. или
аналог.
	12
	

	
	- XT4;Зажим проходной ЗН24-4П25 на сечение от 0,5 до 4 мм2, шт.
	9
	

	
	- EK1- резистор, 30 Вт
	1
	

	
	- EK2-EK4 - резистор, 100 Вт
	3
	

	
	SK1 — Термостат TBS — 140 SiIart
	1
	

	
	SB - выключатель нагрузки ВН-32 1Р 16 А, шт.
	1
	

	Исполнение шкафа

	2
	Тип шкафа
	ШЗН-2
	

	3
	Количество
	3
	

	4
	Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В
	~230
	

	5
	Номинальное напряжение переменного тока цепей освещения и собственного обогрева, В
	~230
	

	6
	Мощность системы обогрева шкафа, Вт
	160
	

	7
	Количество зажимов клемм, шт
	120
	

	8
	Номинальная частота, Гц
	50
	

	9
	Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516.1
	М39
	

	10
	Номинальный ток, А


	3
	

	11
	Цвет
	RAL 7035 (серый)
	

	12
	Температура воздуха окружающей среды, °С
	от минус 60 до плюс 40 °С
	

	13
	Ввод кабелей (снизу, сверху)
	снизу
	

	14
	Тип сальника для ввода кабелей
	PG
	

	15
	Количество сальников PG-48 IEK на шкаф, шт
	4
	

	16
	Количество сальников PG-29 IEK на шкаф, шт
	2
	

	17
	Количество сальников PG-21 IEK на шкаф, шт
	8
	

	18
	Исполнение по способу крепления шкафа, (напольный/навесной)
	навесной
	

	19
	Климатическое исполнение и категория исполнения
	УХЛ1


	

	20
	Степень защиты по ГОСТ 14254


	I

P65
	

	21
	Габаритные размеры, мм (HхLхВ) (высота*длина*глубина)

	1160х630х596
	

	22
	Вес, кг
	Не более 71
	

	Дополнительное оборудование

	23
	-
	-
	

	Дополнительные требования

	24

	Комплект поставки:
	

	
	- шкаф ШЗН-2-01 УХЛ1 со схемой электрической принципиальной, - 1 шт.
	

	
	- паспорт шкафа, - 1 шт.
	

	
	- упаковочная тара, - 1 шт.
	

	
	- сертификат соответствия — 1 шт.
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