Приложение 1.15
Карта заказа шкафа защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения ШЭРА-Т-3008 для ПС 35 кВ Промышленная в количестве – 1 шт.
	
	Требование заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение


	

	Параметры шкафа

	
	Номер шкафа по схеме расположения
	1Р
	

	1
	Комплект основных защит двухобмоточного трансформатора (к-т А01) БПВА.468263.107
	1 шт.
	

	2
	Комплект резервных защит и автоматики трансформатора (к-т А02) БПВА.468263.102
	1 шт.
	

	3
	Комплект регулирования напряжения трансформатора (к-т А04) БПВА.468263.005-01
	1 шт.
	

	4
	Индикатор положения РПН
	УП25

1 шт.
	

	5
	Ключи управления выключателями сторон трансформатора
	2 шт.
	

	6
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне ВН
	PD194PQ-2K4T-A-3-0,2 1шт.
	

	7
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне НН
	PD194PQ-2K4T-A-3-0,2 1шт.
	

	Исполнение шкафа

	7
	Номинальное значение переменного тока стороны ВН
	5 А (типовое)
	

	8
	Номинальное значение переменного тока стороны НН
	5 А (типовое)
	

	9
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В (типовое)
	

	10
	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS 485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	11
	Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ)
	2000х800х600 мм
	

	12
	Цоколь
	200 мм (типовой)
	

	13
	Информационная панель
	200 мм (типовая)
	

	14
	Передняя дверь
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	15
	Задняя дверь
	Одностворчатая (типовая)
	

	16
	Боковые панели
	С правой и левой боковой панелью
	

	17
	Заходы кабелей внешних цепей
	Снизу (типовое)
	

	Дополнительные данные по резестивному датчику положения привода РПН

	18
	Число ступеней переключения
	18
	

	19
	Сопротивление ступени контактного датчика привода, Ом
	6
	

	Дополнительное оборудование

	20
	Программа мониторинга терминалов (бесплатная версия)
	 да
	

	21
	Преобразователь интерфейса RS485/USB
	 да
	

	Дополнительные требования

	22
	На фасад шкафа нанести мнемосхему согласно чертежу 3041-061-РЗ, л23
	

	23
	Укомплектовать шкаф автоматическими выключателями питание ШУ ввода 10 кВ и МПТ «Сириус-2-В»
	

	24
	Измерительные приборы должны иметь сведения о первичной поверке не ранее 4 кв. 2026 г.
	

	25
	Предусмотреть в поставке стандартный комплект ЗИП.
	

	26
	Предусмотреть в поставке альбомы электрических схем вторичных соединений
	


