Приложение 1.16
Карта заказа шкафа защит трехобмоточного трансформатора с функцией автоматики управления выключателями сторон 110 кВ, 35, 6 кВ ШЭРА-ТТ-40016 для ПС 110 кВ Горная в количестве – 1 шт.
	
	Требование заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические и функциональные характеристики 
	Значение


	

	Параметры шкафа

	
	Номер шкафа по схеме расположения
	1Р
	

	1
	Комплект основных защит трехобмоточного трансформатора (к-т А01) 
	1 шт.
	

	2
	Комплект резервных защит и автоматики трансформатора (к-т А02) 
	1 шт.
	

	3
	Комплект защиты и автоматики ввода 6-35 кВ (к-т А03)
	2 шт.
	

	4
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,2 на стороне ВН 
	100/5

1шт.
	

	5
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,2 на стороне СН
	150/5

1шт.
	

	6
	Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,2 на стороне НН
	1000/5

1шт.
	

	Исполнение шкафа

	7
	Номинальное значение переменного тока стороны ВН
	5 А (типовое)
	

	8
	Номинальное значение переменного тока стороны СН (НН1)
	5 А (типовое)
	

	
	Номинальное значение переменного тока стороны НН (НН2)
	5 А (типовое)
	

	9
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В (типовое)
	

	10
	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS 485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	11
	Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ)
	2000х800х600 мм
	

	12
	Цоколь
	200 мм (типовой)
	

	13
	Информационная панель
	200 мм (типовая)
	

	14
	Передняя дверь
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	15
	Задняя дверь
	Одностворчатая (типовая)
	

	16
	Боковые панели
	С правой и левой боковой панелью
	

	17
	Зажимы для заземления экранов кабелей
	диаметром 12-18 мм,

8 шт.
	

	18
	Заходы кабелей внешних цепей
	Снизу (типовое)
	

	Дополнительное оборудование

	19
	Программа мониторинга терминалов (бесплатная версия)
	 да
	

	20
	Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) 
	 да
	

	21
	Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller)
	да
	

	Дополнительные требования

	22
	Дополнительно включить в поставку ключи дистанционного управления приводами выключателей 110, 35, 6 кВ
	

	23
	На всё установленное оборудование должны быть паспорта и руководства по эксплуатации.
	

	24
	Измерительные приборы должны иметь сведения о первичной поверке не ранее 4 кв. 2026 г.
	

	25
	Предусмотреть в поставке стандартный комплект ЗИП.
	

	26
	Предусмотреть в поставке альбомы электрических схем вторичных соединений
	

	27
	Категория климатического исполнения по ГОСТ 15150 УХЛ3.1.
	

	28
	Применяемые микропроцессорные устройства должны соответствовать исполнению IP42 по лицевой панели и IP20 по остальным элементам в соответствии с ГОСТ 14254, кроме клемм подключения токовых цепей.
	


