Приложение 1.17
Карта заказа шкафа учета электроэнергии типа ШЭРА-УЭ-500Н для присоединений 35 кВ ПС 35 кВ Базовая 

в количестве – 1 шт.
	№
	Требование заказчика
	Предложение участника

	
	Технические и функциональные характеристики

	Значение

	

	Состав шкафа

	1
	Номер шкафа по схеме расположения НКУ
	1У
	

	2
	Комплект защиты и автоматики присоединения 6-35 кВ БПВА.468263.110
	5 шт.
	

	3
	Комплект приборов учета А01-А05 БПВА.411152.005
	5 шт.
	

	4
	Прибор учета электроэнергии (либо его эквивалент) НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-P1- EHLMOQ1V3Z/1-D в комплекте: модуль связи НАРТИС-МР- М3.3-2G4G, согласно ГОСТ Р 52320 (МЭК 62052-11:2003).
	5 шт.
	

	5
	Коробка испытательная переходная ЛИМГ для подключения прибора учета, согласно п. 1.5.23 ПУЭ изд.6.
	5 шт.
	

	6
	Разветвитель  интерфейса  типа  ПР-3
	5 шт.
	

	Исполнение шкафа

	7
	Номинальное значение переменного тока
	5 А (типовое)
	

	8
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока
	220 В (типовое)
	

	9
	Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ
	RS 485 с протоколом Modbus RTU (типовой)
	

	10
	Одностороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ)
	2000х800х600 мм
	

	11
	Цоколь
	200 мм (типовой)
	

	12
	Информационная панель
	200 мм (типовая)
	

	13
	Передняя дверь
	металлическая с обзорным окном (типовая)
	

	14
	Задняя дверь
	без задней двери
	

	15
	Боковые панели
	с правой боковой панелью
	

	16
	Зажимы для заземления экранов кабелей
	диаметром 12-18 мм - 6 шт.
диаметром 18-22 мм - 10 шт.
	

	17
	Заходы кабелей внешних цепей
	Сверху
	

	Дополнительные требования

	18
	Отобразить мнемосхему на фасаде шкафа
	

	19
	На все установленное оборудование должны быть паспорта и руководства по эксплуатации
	

	20
	Измерительные приборы должны иметь сведения о первичной поверке не ранее 4 кв. 2026 г.
	

	21
	Предусмотреть в поставке стандартный комплект ЗИП.
	

	22
	Предусмотреть в поставке альбомы электрических схем вторичных соединений
	


